## Sheet1
时间 | 平均负荷 | 厂用电率 | 主汽压力 | 主汽温度 | 再热汽温 | 给水温度 | 真空度 | 排汽温度 | 排烟温度 | 进风温度 | 烟气含氧量 | 运行小时 | 发电煤耗 | 平均负荷率 | 全水分% | 水分% | 灰份% | 挥发份%Vad | 挥发份%Vdaf | 全硫%ar | 全硫%ad | 高位热量 | 低位热量 | 固定碳% | #1煤量 | #1热值 | 飞灰%#1 | 炉渣%#1 | 负荷 | 碳排放强度 | 负荷率
2023-08-01 |  |  | 16.0654 |  |  | 237.8199 | 94.3931 | 34.4239 | 120.5479 |  | 4.378 |  |  |  | 11.5 | 3.34 | 30.9 | 26.17 | 39.8 | 0.83 | 0.9 | 21.19 | 18.56 | 36.26 | 4998 | 18.46 | 1.3533 | 4.87 | 389.677 | 874.9463 | 59.042
2023-08-02 |  |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 4.1471 |  |  |  | 12.3 | 3.81 | 29.05 | 26.37 | 39.3 | 0.69 | 0.76 | 21.47 | 18.72 | 37.18 | 4420 | 18.78 | 1.1767 | 4.93 | 408.2762 | 860.6403 | 61.86
2023-08-03 |  |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 3.2055 |  |  |  | 14.5 | 5.16 | 23.51 | 27.35 | 38.34 | 0.59 | 0.66 | 22.8 | 19.65 | 39.67 | 4424 | 19.35 | 1.4233 | 5.04 | 405.237 | 880.3618 | 61.3995
2023-08-04 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 3.2055 |  |  | 70.2727 | 14.3 | 5.66 | 24.2 | 27.91 | 39.8 | 0.64 | 0.71 | 21.95 | 19.03 | 38.36 | 5578 | 18.83 | 1.3567 | 4.27 | 553.9806 | 857.7983 | 83.9365
2023-08-05 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 3.2055 |  | 291.7751 | 70.2727 | 18 | 9.81 | 20.3 | 27.56 | 39.43 | 0.66 | 0.72 | 21.85 | 18.86 | 38.47 | 6628 | 18.81 | 1.3267 | 4.31 | 616.8032 | 853.0459 | 93.455
2023-08-06 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 291.7751 | 70.2727 | 16.7 | 8.14 | 22.85 | 27.43 | 39.74 | 0.64 | 0.71 | 21.86 | 18.86 | 37.73 | 5879 | 18.74 | 1.32 | 4.25 | 540.1203 | 824.2295 | 81.8364
2023-08-07 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 291.7751 | 70.2727 | 15.2 | 6.21 | 23.21 | 27.59 | 39.1 | 0.65 | 0.72 | 22.39 | 19.3 | 38.86 | 6975 | 19.04 | 1.2267 | 4.39 | 585.3421 | 790.2739 | 88.6882
2023-08-08 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 291.7751 | 70.2727 | 16.6 | 7.79 | 21.29 | 26.96 | 38.01 | 0.46 | 0.51 | 22.36 | 19.25 | 39.74 | 4971 | 19.09 | 1.24 | 4.56 | 464.3449 | 865.4897 | 70.3553
2023-08-09 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 70.2727 | 15.2 | 6.95 | 22.09 | 27.5 | 38.76 | 0.57 | 0.63 | 22 | 19.09 | 39.58 | 5005 | 19.16 | 1.4033 | 4.18 | 474.3465 | 876.3979 | 71.8707
2023-08-10 | 463.8 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 70.2727 | 14.7 | 6.22 | 20.62 | 28.52 | 38.99 | 0.76 | 0.83 | 22.75 | 19.76 | 40.58 | 4758 | 19.6 | 1.1633 | 4.23 | 450.177 | 880.3953 | 68.2086
2023-08-11 | 469.4 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 71.1212 | 17.8 | 7.74 | 18.62 | 28.73 | 39.01 | 0.55 | 0.62 | 23.46 | 19.92 | 40.02 | 5886 | 19.75 | 1.3367 | 5.02 | 546.8085 | 517.5162 | 82.8498
2023-08-12 | 469.4 |  | 17.5351 |  |  | 239.2075 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 71.1212 | 17.7 | 7.65 | 19.67 | 28.69 | 39.48 | 0.62 | 0.69 | 23.15 | 19.64 | 39.2 | 5337 | 19.43 | 1.25 | 4.91 | 486.5297 | 200.9626 | 73.7166
2023-08-13 | 469.4 |  | 17.5351 |  |  | 259.0509 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 71.1212 | 16.2 | 6.88 | 20.17 | 28.34 | 38.84 | 0.72 | 0.8 | 23.07 | 19.8 | 40.14 | 5022 | 19.8 | 1.3767 | 5.05 | 435.109 | 162.7751 | 65.9256
2023-08-14 | 469.4 |  | 17.5351 |  |  | 259.0509 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 71.1212 | 15.5 | 7.13 | 19.91 | 28.4 | 38.93 | 0.7 | 0.78 | 23.13 | 20.09 | 40.54 | 3761 | 20.2 | 1.3233 | 4.79 | 355.9585 | 545.79 | 53.9331
2023-08-15 | 469.4 |  | 17.5351 |  |  | 259.0509 | 93.9807 | 35.528 | 126.0221 |  | 1.1083 |  | 290.6292 | 71.1212 | 16.1 | 7.82 | 20.61 | 27.56 | 38.52 | 0.81 | 0.9 | 22.66 | 19.67 | 40.05 | 4600 | 19.69 | 1.3067 | 4.17 | 383.3244 | 413.0729 | 58.0795
2023-08-16 | 350.4 | 4.5846 | 20.315 | 567.8886 | 567.6391 | 248.3166 | 93.3979 | 37.0196 | 120.1409 | 31.131 | 2.9264 |  | 294.4885 | 53.0909 | 15.1 | 6.63 | 19.83 | 28.12 | 38.24 | 0.75 | 0.83 | 23.14 | 20.1 | 41.28 | 4452 | 19.87 | 1.2967 | 4.01 | 428.5966 | 669.1291 | 64.9389
2023-08-17 | 478.9874 | 4.6286 | 21.9056 | 567.5784 | 569.1952 | 254.743 | 93.0392 | 37.8988 | 121.0488 | 30.241 | 2.5605 |  | 293.3437 | 72.5739 | 12.7 | 3.96 | 25.22 | 27.98 | 39.51 | 0.78 | 0.86 | 22.3 | 19.39 | 38.96 | 5653 | 19.59 | 1.2 | 4.46 | 479.458 | 873.0418 | 72.6452
2023-08-18 | 492.4642 | 4.5356 | 21.9136 | 568.1816 | 569.9702 | 256.1005 | 92.9994 | 38.0643 | 122.7287 | 30.2375 | 2.3979 |  | 294.5602 | 74.6158 | 13.5 | 4.97 | 24.09 | 27.66 | 39 | 0.71 | 0.78 | 22.51 | 19.6 | 39.41 | 5544 | 19.54 | 1.31 | 4.24 | 494.5911 | 822.9849 | 74.938
2023-08-19 | 426.8002 | 4.3431 | 20.3338 | 567.3096 | 569.2202 | 248.1911 | 93.3962 | 37.0214 | 118.4113 | 31.3268 | 3.1706 |  | 295.6802 | 64.6667 | 13.4 | 5.04 | 24.41 | 27.12 | 38.45 | 0.73 | 0.8 | 22.21 | 19.35 | 39.59 | 5135 | 19.44 | 1.31 | 4.38 | 426.7736 | 883.5781 | 64.6627
2023-08-20 | 402.4158 | 4.2157 | 19.2748 | 567.5444 | 567.9454 | 245.1352 | 93.5502 | 36.5703 | 118.9945 | 32.2999 | 3.3247 |  | 296.8949 | 60.9721 | 13.2 | 4.76 | 27.57 | 26.64 | 39.37 | 0.68 | 0.74 | 21.92 | 19.1 | 37.41 | 4373 | 19.22 | 1.3367 | 4.47 | 406.0612 | 874.0757 | 61.5244
2023-08-21 | 472.8687 | 4.4878 | 21.9643 | 566.5084 | 568.5386 | 253.9254 | 93.2144 | 37.4909 | 124.92 | 31.1348 | 2.7358 |  | 293.7913 | 71.6468 | 13.8 | 4.03 | 28.23 | 27.17 | 40.1 | 0.61 | 0.68 | 21.87 | 18.74 | 36.43 | 5374 | 18.83 | 1.3433 | 4.65 | 474.2439 | 872.5288 | 71.8551
2023-08-22 | 427.5191 | 4.4054 | 19.9294 | 567.465 | 569.4751 | 248.2373 | 93.5355 | 36.7243 | 123.0411 | 28.2033 | 3.0945 |  | 293.8259 | 64.7756 | 13.3 | 2.81 | 29.96 | 25.96 | 38.62 | 0.57 | 0.64 | 21.77 | 18.53 | 36.82 | 4456 | 18.53 | 1.2333 | 4.71 | 428.4517 | 884.4097 | 64.9169
2023-08-23 | 438.3364 | 4.6327 | 20.6061 | 564.8456 | 565.8804 | 249.2642 | 93.5073 | 36.7143 | 125.2315 | 30.3328 | 3.107 |  | 294.6274 | 66.4146 | 13.8 | 3.3 | 29.85 | 26.43 | 39.53 | 0.67 | 0.75 | 21.69 | 18.43 | 36.02 | 5032 | 18.37 | 1.3633 | 4.66 | 442.1246 | 873.8748 | 66.9886
2023-08-24 | 406.1601 | 4.3352 | 19.2669 | 565.7159 | 566.0442 | 245.3439 | 93.71 | 36.2219 | 127.7927 | 31.0638 | 3.06 |  | 296.7542 | 61.5394 | 12.5 | 2.28 | 31.45 | 25.19 | 38.02 | 0.6 | 0.67 | 21.79 | 18.65 | 36.79 | 4698 | 18.71 | 1.2333 | 4.77 | 410.3489 | 872.8559 | 62.1741
2023-08-25 | 444.4751 | 4.2461 | 20.6051 | 565.8432 | 564.6742 | 250.1772 | 93.514 | 36.7803 | 125.3632 | 31.2663 | 3.2151 |  | 295.6471 | 67.3447 | 16.1 | 4.16 | 26.77 | 26.64 | 38.57 | 0.51 | 0.58 | 22.26 | 18.54 | 37.14 | 4471 | 18.46 | 1.3533 | 4.81 | 449.0009 | 859.7077 | 68.0304
2023-08-26 | 438.5973 | 4.1933 | 20.5547 | 564.634 | 560.8322 | 249.6388 | 93.6076 | 36.4511 | 118.6854 | 31.4382 | 3.2319 |  | 295.8666 | 66.4541 | 16.2 | 6.09 | 24.25 | 27.15 | 38.97 | 0.45 | 0.51 | 21.72 | 18.43 | 37.96 | 5322 | 18.39 | 1.3267 | 4.67 | 442.6117 | 866.8364 | 67.0624
2023-08-27 | 435.6597 | 4.3245 | 20.8673 | 568.6845 | 569.0852 | 249.2953 | 93.7043 | 36.1215 | 117.3773 | 30.2054 | 2.9139 |  | 292.2547 | 66.009 | 17.4 | 7.23 | 22.1 | 27.08 | 38.31 | 0.47 | 0.53 | 21.89 | 18.51 | 38.81 | 4818 | 18.39 | 1.32 | 4.87 | 440.3255 | 889.092 | 66.716
2023-08-28 | 397.519 | 4.3302 | 19.2301 | 568.266 | 566.9902 | 244.3471 | 94.0186 | 35.2 | 112.5025 | 24.1124 | 3.2043 |  | 294.7608 | 60.2301 | 17.7 | 7.57 | 21.78 | 26.86 | 38.02 | 0.52 | 0.58 | 21.89 | 18.52 | 39.01 | 4519 | 18.29 | 1.3633 | 4.8 | 398.8562 | 907.8487 | 60.4328
2023-08-29 | 424.2272 | 4.2208 | 20.159 | 567.3646 | 567.4833 | 247.5976 | 93.9902 | 35.3644 | 117.3063 | 26.3689 | 3.0346 |  | 294.0016 | 64.2768 | 15.8 | 6.09 | 24.89 | 26.44 | 38.31 | 0.44 | 0.49 | 21.47 | 18.3 | 38.16 | 4045 | 18.23 | 1.3933 | 4.92 | 432.8252 | 896.6413 | 65.5796
2023-08-30 | 503.7465 | 4.0484 | 21.9636 | 565.3108 | 563.783 | 256.6056 | 93.6355 | 36.4907 | 121.2154 | 24.4506 | 2.4617 | 23.9952 | 293.4438 | 76.3252 | 14.4 | 5.1 | 25.52 | 27.54 | 39.71 | 0.37 | 0.42 | 21.63 | 18.59 | 37.71 | 5116 | 18.68 | 1.3967 | 4.43 | 507.041 | 864.1914 | 76.8244
2023-08-31 | 504.2457 | 4.2392 | 21.2996 | 565.7787 | 562.1339 | 255.7199 | 93.7933 | 36.2202 | 120.3781 | 26.5259 | 2.1189 | 23.9975 | 293.534 | 76.4009 | 15.1 | 5.37 | 25.13 | 26.18 | 37.67 | 0.5 | 0.55 | 21.76 | 18.58 | 38.87 | 5573 | 18.6 | 1.32 | 4.25 | 500.7807 | 866.8306 | 75.8759
2023-09-01 | 450 | 4.7805 | 18.2894 | 565.4299 | 554.9183 | 251.1642 | 94.6483 | 33.5484 | 114.7592 | 27.7879 | 3.4584 | 23.9989 | 298.2663 | 68.1818 | 14.2 | 5.73 | 27.33 | 25.8 | 38.54 | 0.48 | 0.53 | 20.95 | 18.15 | 37.42 | 4614 | 17.96 | 1.2267 | 5.05 | 375.8748 | 877.3072 | 56.9507
2023-09-02 | 479.2 | 4.3167 | 20.2753 | 566.1081 | 562.2005 | 254.5881 | 94.4751 | 34.0447 | 119.3259 | 28.7554 | 2.9986 | 23.9964 | 292.8377 | 72.6061 | 14.7 | 5.51 | 22.97 | 28.76 | 40.18 | 0.44 | 0.48 | 22.52 | 19.41 | 38.61 | 4478 | 19.18 | 1.18 | 3.96 | 433.7134 | 857.002 | 65.7141
2023-09-03 | 484.6 | 4.0754 | 22.9564 | 566.9076 | 570.3814 | 253.6346 | 93.9902 | 35.9301 | 120.7666 | 28.3864 | 2.2764 | 23.9982 | 287.1193 | 73.4242 | 14.6 | 6.41 | 24.13 | 28.43 | 40.93 | 0.94 | 1.03 | 21.52 | 18.71 | 37.42 | 6032 | 18.81 | 1.4333 | 5.56 | 541.1902 | 860.82 | 81.9985
2023-09-04 | 644 | 3.9531 | 23.9053 | 567.8107 | 571.6317 | 263.2708 | 93.9417 | 36.277 | 123.6087 | 28.7032 | 2.1436 | 23.9961 | 288.068 | 97.5758 | 17.4 | 8.5 | 21.78 | 27.95 | 40.08 | 0.64 | 0.71 | 21.7 | 18.6 | 37.72 | 6200 | 19 | 1.3467 | 3.99 | 563.2462 | 846.577 | 85.3403
2023-09-05 | 578.564 | 4.2392 | 23.7654 | 567.3875 | 571.6352 | 264.9705 | 93.8542 | 36.6707 | 124.6813 | 29.6106 | 1.8274 | 23.9961 | 286.227 | 87.6612 | 15.8 | 7.39 | 25.54 | 27.17 | 40.51 | 0.7 | 0.78 | 20.73 | 17.87 | 36.27 | 6748 | 17.72 | 1.4367 | 3.52 | 580.8665 | 855.2699 | 88.0101
2023-09-06 | 547.0927 | 3.8836 | 22.8362 | 567.8146 | 570.0043 | 261.2608 | 94.0272 | 36.0368 | 123.4116 | 29.9333 | 2.0122 | 23.9979 | 288.1857 | 82.8928 | 13.4 | 4.79 | 25.31 | 27.09 | 38.76 | 0.37 | 0.41 | 22.1 | 19.18 | 38.92 | 5756 | 19.07 | 1.3967 | 3.63 | 549.2298 | 837.8776 | 83.2166
2023-09-07 | 473.2591 | 4.2133 | 21.175 | 567.4618 | 564.9903 | 252.8731 | 94.2935 | 34.7798 | 119.657 | 30.3826 | 2.6002 | 23.9978 | 291.1697 | 71.7059 | 12.6 | 3.89 | 24.73 | 27.45 | 38.46 | 0.4 | 0.44 | 22.59 | 19.63 | 39.93 | 5571 | 19.42 | 1.3267 | 3.79 | 478.819 | 845.2339 | 72.5483
2023-09-08 | 616.328 | 3.7728 | 24.086 | 568.4581 | 571.8872 | 269.3721 | 93.4985 | 37.7652 | 126.1785 | 30.8432 | 1.5241 | 23.998 | 286.9053 | 93.383 | 13.8 | 5.58 | 24.71 | 27.56 | 39.55 | 0.38 | 0.41 | 21.98 | 19.12 | 38.47 | 5641 | 18.87 | 1.2367 | 4.23 | 619.6273 | 839.5307 | 93.8829
2023-09-09 | 556.024 | 3.9268 | 22.856 | 568.1072 | 569.4371 | 262.4593 | 93.7828 | 36.5962 | 123.4288 | 30.3777 | 2.0013 | 23.9979 | 288.0362 | 84.2461 | 13.2 | 4.86 | 24.89 | 27.54 | 39.2 | 0.55 | 0.61 | 21.84 | 19 | 38.97 | 6592 | 18.95 | 1.4733 | 3.71 | 557.2124 | 850.4357 | 84.4261
2023-09-10 | 627.4512 | 3.7934 | 24.0629 | 567.3399 | 573.2011 | 270.621 | 93.339 | 38.1222 | 125.8043 | 29.7433 | 1.4199 | 23.9958 | 286.4056 | 95.0684 | 14.6 | 5.75 | 22.84 | 28.24 | 39.54 | 0.56 | 0.62 | 22.14 | 19.12 | 39.11 | 6795 | 19 | 1.4833 | 3.59 | 629.3753 | 844.2877 | 95.3599
2023-09-11 | 602.0579 | 3.8265 | 24.1017 | 568.674 | 573.4157 | 268.701 | 93.3187 | 37.9773 | 125.5693 | 30.0751 | 1.773 | 23.9967 | 285.1786 | 91.2209 | 15.4 | 6.57 | 22.01 | 27.66 | 38.73 | 0.61 | 0.68 | 22.17 | 19.09 | 39.61 | 6532 | 19.12 | 1.5433 | 3.67 | 619.1577 | 850.4516 | 93.8118
2023-09-12 | 580.9491 | 3.907 | 24.0246 | 568.0058 | 572.5884 | 265.6381 | 93.4957 | 37.3376 | 121.193 | 27.0122 | 1.6592 | 24.0796 | 288.4481 | 88.0226 | 15.3 | 6.87 | 22.61 | 28.46 | 40.37 | 0.76 | 0.84 | 21.95 | 19 | 38.24 | 6429 | 19.16 | 1.5367 | 3.61 | 583.7561 | 865.8503 | 88.4479
2023-09-13 | 541.0619 | 3.9272 | 23.3279 | 568.3456 | 572.0808 | 261.1202 | 93.7526 | 36.4456 | 115.5992 | 24.6319 | 2.1154 | 23.9189 | 288.5438 | 81.9791 | 13.7 | 5.11 | 22.34 | 29.69 | 40.93 | 0.75 | 0.82 | 22.53 | 19.56 | 38.98 | 6003 | 19.63 | 1.4767 | 3.73 | 541.3556 | 862.2958 | 82.0236
2023-09-14 | 486.3455 | 4.0632 | 22.1782 | 567.7335 | 569.6378 | 254.6933 | 94.1181 | 35.2822 | 116.0146 | 24.9488 | 2.6752 | 23.9978 | 290.2953 | 73.6887 | 13.2 | 4.84 | 24.94 | 27.01 | 38.48 | 0.47 | 0.52 | 21.67 | 18.85 | 39.42 | 5208 | 18.83 | 1.4033 | 4.61 | 491.9882 | 877.9458 | 74.5437
2023-09-15 | 509.8162 | 3.9 | 22.5486 | 566.5576 | 568.2611 | 257.4183 | 94.0612 | 35.6404 | 121.0814 | 24.7558 | 2.3776 | 23.9965 | 290.4277 | 77.2449 | 11.7 | 3.7 | 25.8 | 28.94 | 41.06 | 0.65 | 0.7 | 22.23 | 19.5 | 38.12 | 5228 | 19.51 | 1.5 | 4.23 | 512.7911 | 862.3349 | 77.6956
2023-09-16 | 462.4315 | 4.1723 | 21.5695 | 566.4065 | 568.7205 | 251.5448 | 94.3119 | 34.7514 | 122.108 | 26.9186 | 3.0065 | 23.9967 | 293.0549 | 70.0654 | 10.3 | 2.58 | 29.88 | 27.24 | 40.29 | 0.65 | 0.71 | 21.52 | 18.94 | 37.09 | 5230 | 19.41 | 1.46 | 4.31 | 468.1465 | 855.858 | 70.9313
2023-09-17 | 477.2185 | 4.2277 | 21.415 | 567.2556 | 567.2815 | 253.036 | 94.1779 | 35.2204 | 127.4359 | 28.5193 | 2.7773 | 23.9969 | 293.5684 | 72.3058 | 10.1 | 2.26 | 28.78 | 27.49 | 39.87 | 0.55 | 0.6 | 22.17 | 19.54 | 38.13 | 5020 | 19.58 | 1.5667 | 5.01 | 483.0034 | 860.2018 | 73.1823
2023-09-18 | 593.8418 | 4.0176 | 24.0037 | 567.5311 | 572.3993 | 266.9826 | 93.5343 | 37.5153 | 133.7517 | 31.428 | 1.7577 | 23.9981 | 290.3386 | 89.976 | 11.1 | 3.21 | 29.04 | 27 | 39.87 | 0.58 | 0.63 | 21.67 | 19.02 | 37.41 | 6581 | 18.3 | 1.4767 | 4.11 | 597.9076 | 687.1969 | 90.5921
2023-09-19 | 572.9928 | 4.0484 | 24.0329 | 567.7121 | 571.2903 | 264.9214 | 93.5996 | 37.0871 | 130.1344 | 30.7016 | 2.1773 | 23.9981 | 287.764 | 86.8171 | 11 | 3.24 | 28.2 | 28.07 | 40.94 | 0.64 | 0.7 | 21.96 | 19.32 | 37.24 | 6757 | 19.18 | 1.4533 | 5.17 | 603.0008 | 715.3281 | 91.3638
2023-09-20 | 534.0223 | 4.1336 | 23.4584 | 567.0995 | 570.5109 | 260.4071 | 93.7979 | 36.427 | 122.555 | 26.5662 | 2.1513 | 23.9957 | 291.1314 | 80.9125 | 13.1 | 5.27 | 25.51 | 27.97 | 40.41 | 0.64 | 0.7 | 21.68 | 18.97 | 37.82 | 5838 | 18.93 | 1.4633 | 4.86 | 537.9714 | 677.7427 | 81.5108
2023-09-21 | 495.0913 | 3.9676 | 23.029 | 568.2867 | 570.5254 | 255.8073 | 94.1177 | 35.363 | 113.3763 | 22.8175 | 2.5529 | 23.9983 | 291.788 | 75.0138 | 13.2 | 5.45 | 27.01 | 27.02 | 40.01 | 0.55 | 0.6 | 20.66 | 18.05 | 37.21 | 5369 | 17.9 | 1.4067 | 4.57 | 499.9748 | 730.0983 | 75.7538
2023-09-22 | 562.7732 | 4.1031 | 23.7925 | 566.3541 | 569.2306 | 263.4272 | 93.9419 | 36.4177 | 118.2158 | 21.4361 | 1.959 | 23.9971 | 290.3817 | 85.2687 | 13.6 | 5.37 | 22.36 | 30.1 | 41.64 | 0.75 | 0.82 | 22.45 | 19.57 | 38.51 | 5990 | 19.77 | 1.4467 | 5.32 | 568.3296 | 726.6879 | 86.1105
2023-09-23 | 476.2663 | 4.2403 | 22.006 | 565.7381 | 563.8546 | 253.0739 | 94.5893 | 34.1789 | 113.6177 | 21.0397 | 2.5035 | 23.9975 | 292.375 | 72.1616 | 14.5 | 6.63 | 20.74 | 28.71 | 39.51 | 0.68 | 0.75 | 22.53 | 19.66 | 40.23 | 5243 | 19.71 | 1.3633 | 4.59 | 472.7415 | 758.9477 | 71.6275
2023-09-24 | 538.2017 | 4.2731 | 23.1943 | 566.5964 | 569.7113 | 260.0461 | 94.4472 | 35.2577 | 119.1517 | 22.9667 | 2.0196 | 23.9964 | 290.0387 | 81.5457 | 13.2 | 6.58 | 23.71 | 29.2 | 41.88 | 0.85 | 0.91 | 21.75 | 19.26 | 37.62 | 6265 | 18.81 | 1.3967 | 4.63 | 543.5782 | 759.3644 | 82.3603
2023-09-25 | 610.2838 | 4.1735 | 23.9326 | 567.5197 | 573.1058 | 268.1689 | 94.1122 | 36.8948 | 124.0587 | 25.0363 | 1.5747 | 23.9964 | 285.9377 | 92.4672 | 14.8 | 6.84 | 22.61 | 28.16 | 39.92 | 0.81 | 0.89 | 21.91 | 19.09 | 38.78 | 6691 | 18.92 | 1.3967 | 4.76 | 612.2038 | 770.8465 | 92.7582
2023-09-26 | 576.6437 | 4.1785 | 23.7014 | 567.692 | 571.1578 | 264.5089 | 94.3182 | 36.0325 | 124.698 | 25.9967 | 1.8266 | 23.997 | 287.4662 | 87.3703 | 13.4 | 5.04 | 22.96 | 28.82 | 40.02 | 0.77 | 0.84 | 22.46 | 19.56 | 39.37 | 6543 | 19.63 | 1.5567 | 3.93 | 578.3328 | 715.5497 | 87.6262
2023-09-27 | 558.956 | 4.2222 | 22.7476 | 567.697 | 570.0354 | 262.2056 | 94.4457 | 35.6332 | 122.7322 | 26.4199 | 2.0055 | 23.9975 | 286.5327 | 84.6903 | 15.6 | 9.31 | 18.39 | 27.99 | 38.71 | 0.61 | 0.65 | 22.47 | 19.93 | 41.26 | 5639 | 19.75 | 1.5633 | 4.54 | 560.0931 | 726.9803 | 84.8626
2023-09-28 | 583.9575 | 4.1985 | 23.9173 | 568.3731 | 571.267 | 265.2566 | 94.2467 | 36.2867 | 125.1661 | 26.9679 | 1.6379 | 23.9997 | 286.8483 | 88.4784 | 13.7 | 6.92 | 22.15 | 27.83 | 39.24 | 0.79 | 0.85 | 22.28 | 19.72 | 39.97 | 6377 | 19.68 | 1.3167 | 4.07 | 581.5586 | 687.2811 | 88.1149
2023-09-29 | 413.6459 | 4.8625 | 19.7925 | 567.3751 | 564.2554 | 245.5098 | 94.8859 | 32.8861 | 116.5258 | 27.3356 | 3.3088 | 23.9966 | 292.963 | 62.6736 | 9.7 | 5.76 | 25.93 | 27.82 | 40.73 | 0.92 | 0.96 | 21.55 | 19.77 | 38.77 | 4808 | 19.78 | 1.4033 | 4.31 | 414.7729 | 718.1996 | 62.8444
2023-09-30 | 409.8477 | 4.7827 | 19.375 | 565.6741 | 559.8961 | 244.4929 | 94.9021 | 32.8512 | 114.3839 | 23.4545 | 3.0887 | 23.9951 | 295.7376 | 62.0981 | 13.2 | 3.77 | 28.05 | 26.93 | 39.54 | 0.78 | 0.86 | 21.85 | 18.79 | 37.24 | 4671 | 18.78 | 1.3133 | 4.56 | 409.7417 | 797.1151 | 62.0821
2023-10-01 | 389.1261 | 5.0143 | 18.6662 | 564.7258 | 557.7637 | 241.8725 | 95.0485 | 32.362 | 119.4294 | 24.8759 | 3.8298 | 23.9972 | 298.1154 | 58.9585 | 12.5 | 3.93 | 28.56 | 26.66 | 39.53 | 0.77 | 0.84 | 21.34 | 18.52 | 37.17 | 4377 | 18.55 | 1.3233 | 5.12 | 392.3044 | 867.9948 | 59.4401
2023-10-02 | 487.1851 | 4.375 | 22.3087 | 568.0352 | 567.1905 | 254.306 | 94.7523 | 33.9682 | 117.9831 | 23.1932 | 2.6588 | 23.9986 | 292.1148 | 73.8159 | 13.8 | 4.83 | 25.33 | 27.71 | 39.69 | 0.84 | 0.92 | 21.95 | 18.95 | 38.15 | 5069 | 19.06 | 1.3433 | 4.87 | 500.5358 | 843.6086 | 75.8388
2023-10-03 | 523.4672 | 4.1901 | 23.1914 | 567.8533 | 569.666 | 258.3705 | 94.7138 | 34.507 | 115.7862 | 20.8682 | 2.1557 | 23.9976 | 289.2586 | 79.3132 | 15.8 | 6.89 | 21.88 | 27.22 | 38.21 | 0.82 | 0.91 | 22.19 | 19.08 | 39.77 | 4903 | 19.05 | 1.52 | 5.02 | 527.525 | 757.4669 | 79.928
2023-10-04 | 492.5756 | 4.348 | 22.745 | 568.3837 | 570.1137 | 254.7256 | 95.0012 | 33.5743 | 114.3933 | 23.5436 | 2.8023 | 23.9966 | 287.9492 | 74.6327 | 16.4 | 7.44 | 20.79 | 27.33 | 38.07 | 0.85 | 0.94 | 22.33 | 19.18 | 40.14 | 5991 | 18.99 | 1.6 | 5.06 | 501.1402 | 735.6348 | 75.9303
2023-10-05 | 426.8783 | 4.6721 | 19.5693 | 565.4047 | 559.5885 | 245.9058 | 95.3485 | 31.83 | 115.69 | 23.9776 | 3.2893 | 23.9992 | 293.3091 | 64.6785 | 15.9 | 6.85 | 22.56 | 28.46 | 40.34 | 0.91 | 1.01 | 21.99 | 18.89 | 38.07 | 4232 | 18.96 | 1.5067 | 4.92 | 424.6872 | 741.9784 | 64.3465
2023-10-06 | 438.4915 | 4.3583 | 20.5427 | 567.3199 | 565.988 | 247.8828 | 95.4226 | 31.7565 | 112.481 | 22.1329 | 3.253 | 23.999 | 290.5395 | 66.4381 | 14.9 | 7.24 | 20.78 | 28.8 | 40.01 | 0.85 | 0.92 | 22.48 | 19.67 | 39.63 | 4815 | 19.89 | 1.3367 | 5.19 | 446.8048 | 720.2576 | 67.6977
2023-10-07 | 558.9079 | 4.0757 | 22.9626 | 567.9626 | 570.2229 | 261.7855 | 94.946 | 34.5034 | 115.3771 | 18.7093 | 2.0022 | 23.9972 | 287.093 | 84.683 | 13 | 5.95 | 22.45 | 29.37 | 41.03 | 0.93 | 1.01 | 22.62 | 20.01 | 39.08 | 5683 | 19.99 | 1.5367 | 5.15 | 567.016 | 673.4967 | 85.9115
2023-10-08 | 509.7389 | 4.2024 | 22.7775 | 568.7808 | 570.412 | 256.2908 | 95.3027 | 33.1967 | 114.5679 | 19.5288 | 2.3761 | 23.9958 | 287.1551 | 77.2332 | 12.1 | 5.05 | 23.55 | 29.31 | 41.05 | 0.96 | 1.04 | 22.56 | 19.99 | 38.98 | 5454 | 19.87 | 1.56 | 5.06 | 515.5814 | 676.6939 | 78.1184
2023-10-09 | 523.1339 | 4.2605 | 22.4778 | 567.8281 | 566.2278 | 257.532 | 95.3019 | 33.2548 | 119.1334 | 21.7068 | 2.2767 | 23.9989 | 288.0768 | 79.2627 | 13.7 | 5.31 | 24.04 | 28.3 | 40.05 | 0.95 | 1.04 | 22.65 | 19.72 | 38.6 | 5924 | 19.62 | 1.5733 | 5.22 | 529.8626 | 680.6657 | 80.2822
2023-10-10 | 559.4147 | 4.1524 | 23.7785 | 568.5481 | 568.6314 | 262.0578 | 95.2115 | 34.1594 | 121.9033 | 21.3605 | 1.8804 | 23.9966 | 285.9966 | 84.7598 | 12.9 | 5.25 | 23.76 | 28.91 | 40.73 | 0.88 | 0.96 | 22.67 | 19.92 | 38.68 | 6035 | 19.75 | 1.49 | 5.2 | 565.7297 | 632.7765 | 85.7166
2023-10-11 | 525.9436 | 4.2006 | 22.325 | 566.8051 | 565.5926 | 257.822 | 95.3913 | 33.1277 | 121.8241 | 22.026 | 2.2389 | 23.9964 | 287.757 | 79.6884 | 13.2 | 6.15 | 21.58 | 28.83 | 39.9 | 0.87 | 0.94 | 23.06 | 20.41 | 40.2 | 5049 | 20.39 | 1.5233 | 5.18 | 527.4134 | 675.3871 | 79.9111
2023-10-12 | 523.6611 | 4.2609 | 22.3641 | 567.9434 | 566.8793 | 257.4585 | 95.4591 | 33.0357 | 116.5652 | 22.1835 | 2.2098 | 23.9975 | 287.1613 | 79.3426 | 16.4 | 9.44 | 20.21 | 27.38 | 38.93 | 0.86 | 0.93 | 21.91 | 19.2 | 39.64 | 5561 | 19.1 | 1.54 | 5.37 | 528.2975 | 674.6746 | 80.0451
2023-10-13 | 474.8451 | 4.2811 | 21.4613 | 567.3563 | 566.7677 | 251.6712 | 95.6448 | 31.7856 | 114.2549 | 22.3064 | 2.7054 | 23.9971 | 288.0308 | 71.9462 | 13.9 | 6.74 | 21.46 | 28.83 | 40.15 | 0.84 | 0.91 | 22.53 | 19.87 | 39.69 | 5393 | 19.37 | 1.5533 | 5.07 | 483.7247 | 656.556 | 73.2916
2023-10-14 | 507.0674 | 4.143 | 21.7155 | 566.8013 | 565.2582 | 255.0995 | 95.4826 | 32.589 | 118.4914 | 21.5854 | 2.5274 | 23.9971 | 287.8752 | 76.8284 | 13.5 | 6.12 | 23.91 | 27.79 | 39.73 | 0.71 | 0.77 | 21.84 | 19.2 | 38.88 | 5394 | 19.63 | 1.38 | 4.89 | 508.958 | 743.0245 | 77.1149
2023-10-15 | 503.2021 | 4.2831 | 21 | 567.1913 | 562.577 | 254.0713 | 95.5292 | 32.3833 | 118.5717 | 22.9998 | 2.4682 | 23.9978 | 288.8918 | 76.2427 | 13.2 | 4.41 | 25.23 | 26.55 | 37.8 | 0.73 | 0.8 | 22.01 | 19.07 | 39.8 | 5532 | 18.91 | 1.39 | 4.99 | 498.8424 | 709.8235 | 75.5822
2023-10-16 | 512.0783 | 4.312 | 21.9731 | 567.1898 | 564.9818 | 255.7406 | 95.4453 | 32.6738 | 118.0485 | 23.8858 | 2.7185 | 23.9577 | 291.2715 | 77.5876 | 12.1 | 4.08 | 25.96 | 26.68 | 38.19 | 0.79 | 0.86 | 22.1 | 19.35 | 39.65 | 6067 | 19.12 | 1.3567 | 5.11 | 511.1619 | 784.2512 | 77.4488
2023-10-17 | 412.2431 | 4.7403 | 19.6472 | 567.0462 | 560.0437 | 243.8583 | 95.9375 | 30.2802 | 115.3595 | 24.3806 | 3.3033 | 23.9993 | 291.4506 | 62.4611 | 12 | 4.4 | 29.27 | 25.72 | 38.79 | 0.8 | 0.86 | 20.57 | 18.04 | 37.39 | 4687 | 18.32 | 1.5 | 4.91 | 413.0755 | 782.2119 | 62.5872
2023-10-18 | 469.3582 | 4.3831 | 21.5158 | 567.7218 | 566.3737 | 251.0663 | 95.6035 | 31.7844 | 117.3497 | 24.0671 | 3.1277 | 23.9969 | 288.8309 | 71.1149 | 10.3 | 2.91 | 29.56 | 26.42 | 39.14 | 0.77 | 0.83 | 21.28 | 18.8 | 37.98 | 5105 | 18.78 | 1.36 | 5.37 | 468.8318 | 803.4374 | 71.0351
2023-10-19 | 504.5647 | 4.1389 | 22.6323 | 567.6645 | 568.596 | 255.6372 | 95.4347 | 32.7772 | 118.5587 | 22.526 | 2.7036 | 23.9967 | 287.0107 | 76.4492 | 11.1 | 2.77 | 26.78 | 27.11 | 38.53 | 0.77 | 0.85 | 22.4 | 19.59 | 39.63 | 5567 | 19.83 | 1.47 | 4.87 | 511.4281 | 769.3954 | 77.4891
2023-10-20 | 447.1459 | 4.4369 | 20.216 | 565.7168 | 556.7037 | 248.6944 | 95.672 | 31.3008 | 111.7153 | 18.2161 | 2.7965 | 23.9624 | 292.4962 | 67.7494 | 14.5 | 6.13 | 23.14 | 27.47 | 38.86 | 0.58 | 0.64 | 22.4 | 19.45 | 39.38 | 4862 | 19.86 | 1.49 | 4.98 | 456.0354 | 848.541 | 69.0963
2023-10-21 | 434.7597 | 4.4633 | 20.3113 | 564.8075 | 554.9387 | 246.7445 | 95.7773 | 30.9423 | 112.4086 | 17.9893 | 3.3081 | 23.9982 | 295.1972 | 65.8727 | 12.5 | 4.54 | 25.11 | 27.86 | 39.6 | 0.62 | 0.68 | 22.41 | 19.64 | 38.95 | 4284 | 19.92 | 1.4833 | 5.05 | 442.2127 | 862.1182 | 67.0019
2023-10-22 | 408.958 | 4.5937 | 19.246 | 564.271 | 551.9025 | 243.7096 | 95.8956 | 30.1246 | 111.7188 | 19.6334 | 3.4656 | 23.9967 | 295.7579 | 61.9633 | 15.2 | 5.28 | 22.67 | 28.13 | 39.04 | 0.6 | 0.67 | 22.81 | 19.47 | 39.32 | 4460 | 19.39 | 1.4567 | 4.92 | 411.5687 | 854.1603 | 62.3589
2023-10-23 | 428.4759 | 4.6116 | 20.5315 | 563.4963 | 555.9577 | 246.642 | 95.8343 | 30.295 | 107.9897 | 21.147 | 3.2867 | 23.9839 | 294.8565 | 64.9206 | 17 | 5.27 | 23.67 | 27.47 | 38.67 | 0.64 | 0.73 | 22.55 | 18.78 | 38.19 | 4226 | 19.03 | 1.6533 | 5.06 | 432.711 | 872.7848 | 65.5623
2023-10-24 | 512.8191 | 4.1589 | 22.2727 | 566.4219 | 565.2142 | 256.2525 | 95.4262 | 32.7742 | 117.8506 | 21.9301 | 2.6267 | 23.9981 | 290.0445 | 77.6999 | 16.9 | 6.08 | 23.66 | 27.47 | 39.1 | 0.45 | 0.51 | 21.93 | 18.4 | 37.84 | 5509 | 18.34 | 1.37 | 5.94 | 517.243 | 849.4845 | 78.3701
2023-10-25 | 594.7837 | 3.8292 | 24.0588 | 568.7882 | 571.5415 | 265.9183 | 95.0877 | 34.8252 | 122.2438 | 22.2062 | 1.5887 | 23.9983 | 286.5254 | 90.1187 | 16.4 | 5.3 | 23.29 | 27.53 | 38.55 | 0.49 | 0.56 | 22.39 | 18.78 | 38.71 | 5886 | 18.92 | 1.3767 | 5.45 | 603.0402 | 830.9643 | 91.3697
2023-10-26 | 504.3907 | 4.0245 | 22.3993 | 566.2569 | 562.2786 | 255.3058 | 95.3544 | 32.9545 | 118.0844 | 23.9953 | 2.6419 | 23.9964 | 291.7198 | 76.4228 | 15.6 | 5.17 | 25.11 | 27.27 | 39.11 | 0.59 | 0.66 | 21.71 | 18.39 | 37.84 | 6070 | 18.43 | 1.1133 | 4.85 | 514.4573 | 842.6461 | 77.9481
2023-10-27 | 495.6943 | 4.2816 | 22.2598 | 567.0058 | 565.6695 | 254.3897 | 95.4677 | 32.476 | 117.4583 | 22.6398 | 2.5978 | 23.9966 | 291.3494 | 75.1052 | 14.5 | 3.66 | 27.28 | 27.45 | 39.75 | 0.84 | 0.94 | 21.56 | 18.23 | 36.92 | 5660 | 18.27 | 1.2467 | 4.99 | 503.027 | 837.7226 | 76.2162
2023-10-28 | 515.9336 | 4.2131 | 22.7485 | 567.6394 | 567.7531 | 256.7915 | 95.356 | 32.9962 | 120.3926 | 22.7433 | 2.4779 | 23.9982 | 291.315 | 78.1718 | 15.1 | 3.68 | 23.98 | 28.88 | 39.93 | 0.73 | 0.83 | 22.76 | 19.15 | 38.3 | 5505 | 19.16 | 1.4833 | 5.01 | 525.3345 | 837.7348 | 79.5961
2023-10-29 | 512.324 | 4.1177 | 22.1619 | 566.0519 | 562.1108 | 256.1517 | 95.3963 | 32.7566 | 117.7614 | 21.6394 | 2.325 | 23.9836 | 291.5401 | 77.6249 | 12.5 | 5.03 | 23.74 | 28.98 | 40.68 | 0.82 | 0.89 | 22.41 | 19.78 | 38.93 | 5792 | 19.67 | 1.5733 | 4.98 | 521.9774 | 845.3366 | 79.0875
2023-10-30 | 494.7034 | 4.2604 | 22.0176 | 566.0148 | 561.1831 | 254.1655 | 95.5012 | 32.3878 | 119.0251 | 22.2892 | 2.4929 | 23.9971 | 292.6321 | 74.9551 | 12.4 | 5.77 | 23.55 | 28.87 | 40.84 | 0.92 | 0.99 | 23.58 | 21.06 | 38.88 | 5053 | 20.98 | 1.64 | 4.96 | 502.1949 | 858.0102 | 76.0901
2023-10-31 | 533.6715 | 4.1244 | 22.7081 | 565.6144 | 561.4156 | 258.748 | 95.361 | 33.3417 | 124.0109 | 24.1896 | 2.3384 | 23.9967 | 290.4943 | 80.8593 | 12.1 | 5.74 | 23.45 | 28.32 | 39.99 | 0.88 | 0.95 | 22.73 | 20.32 | 39.63 | 4897 | 20.6 | 1.3333 | 5.02 | 542.4143 | 835.8209 | 82.184
2023-11-01 | 431.9194 | 4.3952 | 20.4868 | 566.1448 | 559.1405 | 246.7251 | 95.7472 | 30.7531 | 120.037 | 25.3397 | 3.1211 | 23.9967 | 292.0737 | 65.4423 | 14.6 | 4.73 | 23.46 | 28.06 | 39.09 | 0.68 | 0.76 | 22.68 | 19.43 | 39.24 | 4477 | 19.26 | 1.3 | 4.25 | 434.7582 | 385.2288 | 65.8725
2023-11-02 | 416.1669 | 4.5875 | 19.692 | 565.0088 | 558.3326 | 244.7663 | 95.775 | 30.459 | 118.1842 | 25.2312 | 3.3549 | 23.9975 | 293.5115 | 63.0556 | 13.7 | 3.75 | 25.86 | 27.64 | 39.26 | 0.66 | 0.73 | 22.2 | 19.02 | 38.35 | 4533 | 19.24 | 1.2667 | 4.81 | 424.7866 | 339.8099 | 64.3616
2023-11-03 | 526.875 | 4.1305 | 22.6383 | 567.7439 | 568.6689 | 258.0806 | 95.3036 | 33.4609 | 123.191 | 24.7829 | 2.215 | 23.9971 | 289.1881 | 79.8296 | 15.5 | 5.65 | 25.57 | 27.25 | 39.63 | 0.73 | 0.82 | 21.97 | 18.73 | 37.18 | 5430 | 18.5 | 1.3767 | 5.31 | 536.3299 | 350.4627 | 81.2621
2023-11-04 | 585.4239 | 4.0533 | 24.0354 | 568.3251 | 572.8715 | 264.9681 | 94.962 | 35.0259 | 126.8125 | 23.3128 | 1.8317 | 23.9975 | 288.4197 | 88.7006 | 14.2 | 4.24 | 26.02 | 27.56 | 39.52 | 0.76 | 0.85 | 22.02 | 18.82 | 37.79 | 6101 | 18.48 | 1.3467 | 4.86 | 587.1705 | 332.49 | 88.9652
2023-11-05 | 409.9022 | 4.6914 | 19.6997 | 567.1358 | 566.4679 | 244.2529 | 95.7739 | 30.4628 | 114.1925 | 21.5741 | 3.5322 | 23.9972 | 293.3053 | 62.1064 | 14.9 | 4.78 | 27.03 | 27.33 | 40.07 | 0.7 | 0.79 | 21.35 | 18.17 | 36.52 | 5142 | 18.22 | 1.2033 | 4.91 | 410.8591 | 359.5691 | 62.2514
2023-11-06 | 477.8066 | 4.3349 | 21.2908 | 566.7515 | 566.8877 | 251.9896 | 95.5646 | 32.0087 | 111.7681 | 15.5491 | 2.9061 | 23.9986 | 291.9822 | 72.3949 | 14 | 3.96 | 27.44 | 27.97 | 40.78 | 0.71 | 0.79 | 21.69 | 18.52 | 36.38 | 4604 | 18.64 | 1.4733 | 5.12 | 487.2059 | 368.0127 | 73.8191
2023-11-07 | 473.9707 | 4.4048 | 21.3343 | 565.1353 | 567.1826 | 251.4146 | 95.7241 | 31.7713 | 114.141 | 16.8487 | 3.1828 | 23.999 | 291.5121 | 71.8137 | 13.4 | 3.97 | 26.83 | 27.48 | 39.71 | 0.73 | 0.81 | 21.64 | 18.63 | 37.63 | 5566 | 18.94 | 1.31 | 4.69 | 469.5429 | 356.6207 | 71.1429
2023-11-08 | 560.9987 | 4.0694 | 23.6597 | 566.3991 | 570.5621 | 261.8773 | 95.2799 | 33.965 | 120.6745 | 18.6679 | 2.325 | 24.0792 | 287.5328 | 84.9998 | 15.7 | 7.43 | 25.66 | 26.19 | 39.13 | 0.62 | 0.68 | 20.68 | 17.89 | 37.1 | 5661 | 17.58 | 1.1033 | 4.58 | 566.1444 | 387.6043 | 85.7795
2023-11-09 | 560.0957 | 4.0847 | 23.7706 | 567.3961 | 569.3994 | 262.0263 | 95.3397 | 33.9144 | 118.8797 | 18.6555 | 2.1279 | 23.9147 | 288.8348 | 84.863 | 15.6 | 7.25 | 24.45 | 26.37 | 38.61 | 0.72 | 0.79 | 21.18 | 18.33 | 38.15 | 6752 | 18.24 | 1.2967 | 4.83 | 566.1262 | 444.0359 | 85.7767
2023-11-10 | 535.8341 | 4.0473 | 23.4888 | 566.0441 | 569.8065 | 259.076 | 95.5514 | 33.1448 | 113.9971 | 14.6891 | 2.4817 | 23.9971 | 289.1634 | 81.187 | 16.1 | 7.6 | 23.03 | 27.28 | 39.34 | 0.64 | 0.71 | 22.06 | 19.07 | 38.21 | 5371 | 18.28 | 1.5 | 4.41 | 546.5715 | 375.1548 | 82.8139
2023-11-11 | 508.1244 | 4.0072 | 22.9169 | 565.3337 | 567.5024 | 255.7254 | 95.8662 | 32.1603 | 110.5072 | 13.1925 | 2.6951 | 23.9965 | 288.949 | 76.9885 | 16.8 | 8.35 | 23.85 | 26.71 | 39.39 | 0.71 | 0.78 | 21.33 | 18.38 | 37.28 | 5604 | 18.22 | 1.37 | 4.29 | 517.1312 | 380.1932 | 78.3532
2023-11-12 | 522.2362 | 4.1136 | 23.0021 | 567.4873 | 569.4321 | 257.1308 | 95.9856 | 31.9746 | 109.6637 | 10.3749 | 2.5398 | 23.9983 | 288.4128 | 79.1267 | 15.7 | 6.9 | 24.11 | 27.22 | 39.46 | 0.77 | 0.85 | 21.55 | 18.57 | 37.83 | 5759 | 18.67 | 1.5333 | 4.52 | 528.4705 | 376.9885 | 80.0713
2023-11-13 | 487.8882 | 4.1384 | 21.6913 | 566.794 | 566.7654 | 252.7047 | 96.2265 | 30.5261 | 105.5486 | 9.1558 | 2.7658 | 23.9986 | 289.5711 | 73.9225 | 16.2 | 7.57 | 22.66 | 27.23 | 39.03 | 0.68 | 0.75 | 22 | 18.99 | 38.57 | 5677 | 19.07 | 1.53 | 4.78 | 504.3359 | 372.909 | 76.4145
2023-11-14 | 534.2304 | 4.0454 | 22.6971 | 566.7769 | 568.1133 | 258.2552 | 96.1333 | 31.2187 | 111.102 | 10.2424 | 2.3573 | 23.9966 | 287.8178 | 80.944 | 13.1 | 5.41 | 23.28 | 27.73 | 38.9 | 0.71 | 0.78 | 22.7 | 19.97 | 40.04 | 5777 | 20.58 | 1.51 | 4.51 | 539.8877 | 384.0781 | 81.8012
2023-11-15 | 309.1606 | 5.5739 | 17.5433 | 544.0794 | 532.1781 | 227.0105 | 96.3564 | 28.4601 | 102.9976 | 13.6665 | 5.621 | 23.9967 | 209.4995 | 46.8425 | 15.3 | 6.42 | 23 | 27.58 | 39.08 | 0.68 | 0.75 | 22.45 | 19.38 | 38.89 | 3427 | 19.96 | 1.3033 | 4.39 | 302.934 | 444.1035 | 45.8991
2023-11-16 | 143.8845 | -3.2533 | 5.8908 | 450.6499 | 431.2741 | 155.9445 | 15.33 | 30.454 | 65.6366 | 12.1984 | 19.2166 | 0.90222 | 3.6407 | 21.8007 | 16.4 | 6.43 | 21.46 | 27.79 | 38.55 | 0.57 | 0.63 | 22.82 | 19.44 | 39.59 | 0 | 0 |  |  | 83.6782 | 581.0393 | 12.6785
2023-11-17 | -3.3412 | -3.2533 | 0.78912 | 361.8405 | 352.7736 | 136.8953 | 0.076739 | 37.3443 | 32.5912 | 12.4266 | 20.8831 | -1.4 | 0 | -0.50624 | 15.8 | 5.75 | 18.97 | 29.01 | 38.53 | 0.62 | 0.69 | 23.86 | 20.38 | 41.34 | 0 | 0
2023-11-18 | -3.3412 | -3.2533 | 0.020694 | 292.388 | 291.3194 | 109.5565 | 0.020719 | 40.632 | 53.4511 | 12.719 | 20.8061 | 0 | 0 | -0.50624 | 15.6 | 5.68 | 23.77 | 27.65 | 39.24 | 0.52 | 0.59 | 22.56 | 19.26 | 38.39 | 0 | 0
2023-11-19 | -3.3412 | -3.2533 | 0.017481 | 238.2865 | 242.5347 | 92.3453 | 0.064607 | 37.6579 | 24.5333 | 14.1468 | 20.7841 | 0 | 0 | -0.50624 | 13.7 | 3.63 | 25.25 | 28.37 | 39.89 | 0.54 | 0.6 | 22.94 | 19.66 | 38.3 | 0 | 0
2023-11-20 | -3.3412 | -3.2533 | 0.017114 | 198.7595 | 203.6542 | 75.2026 | 0.0095725 | 35.8592 | 21.7115 | 15.0749 | 20.746 | 0 | 0 | -0.50624 | 14.2 | 4.13 | 26.19 | 27.45 | 39.39 | 0.55 | 0.61 | 22.38 | 19.14 | 37.82 | 0 | 0
2023-11-21 | -3.3412 | -3.2533 | 0.016927 | 165.2086 | 168.6907 | 65.9026 | -0.0012599 | 33.0284 | 20.614 | 16.0316 | 20.7389 | 0 | 0 | -0.50624 | 15.9 | 5.88 | 26.07 | 26.54 | 39 | 0.58 | 0.64 | 21.6 | 18.36 | 37.08 | 0 | 0
2023-11-22 | -0.2 | -3.2533 | 0.016678 | 140.6224 | 140.9169 | -49.9528 | -0.0013734 | 31.9537 | 20.3937 | 17.3489 | 20.7222 | 0 | 0.044743 | -0.030303 | 13.9 | 3.88 | 26.15 | 27.28 | 38.99 | 0.54 | 0.6 | 22.34 | 19.13 | 38.25 | 0 | 0
2023-11-23 | -0.2 | -3.2533 | 0.018249 | 119.1126 | 118.2726 | -242.4789 | 142.4668 | 31.0674 | 19.8747 | 16.4816 | 20.7247 | 0 | 0 | -0.030303 | 15.2 | 5.15 | 25.23 | 27.07 | 38.88 | 0.65 | 0.73 | 21.87 | 18.64 | 38.06 | 0 | 0
2023-11-24 | -0.2 | -3.2533 | 0.017663 | 102.3069 | 100.9987 | -242.503 | 442.8979 | 28.3625 | 15.184 | 10.0308 | 20.7755 | 0 | 0 | -0.030303 | 14.7 | 4.69 | 24.41 | 27.9 | 39.35 | 0.59 | 0.66 | 22.41 | 19.14 | 38.46 | 0 | 0
2023-11-25 | -0.2 | -3.2533 | 0.01737 | 87.8621 | 42.79 | -228.8752 | 441.9047 | 27.6297 | 12.8757 | 11.7411 | 20.7976 | 0 | 0 | -0.030303 | 16.1 | 6.2 | 22.85 | 27.51 | 38.77 | 0.61 | 0.69 | 22.31 | 19 | 38.84 | 0 | 0
2023-11-26 | -0.2 | -3.2533 | 0.017178 | 75.4618 | -149.931 | -228.8752 | 440.2652 | 27.2274 | 13.4758 | 11.7685 | 20.7976 | 0 | 0 | -0.030303 | 13.7 | 3.69 | 27.18 | 27.14 | 39.28 | 0.81 | 0.91 | 21.76 | 18.6 | 37.61 | 0 | 0
2023-11-27 | -0.2 | -3.2533 | 0.016952 | 25.6437 | -149.9208 | 29.7085 | 439.459 | 26.6141 | 13.6014 | 13.3347 | 20.5577 | 0 | 0 | -0.030303 | 12.6 | 4.93 | 28.34 | 26.69 | 40 | 0.77 | 0.84 | 21.1 | 18.53 | 36.83 | 0 | 0
2023-11-28 | -0.2 | -3.2533 | 0.016046 | -150.667 | -149.9276 | 27.58 | 440.0431 | 26.7037 | 13.9901 | 13.563 | 20.657 | 0 | 0 | -0.030303 | 12.7 | 3.98 | 26.97 | 27.55 | 39.9 | 0.77 | 0.85 | 21.81 | 18.94 | 37.7 | 0 | 0
2023-11-29 | 0 | -3.2533 | 0.017962 | -150.6684 | -149.9447 | 25.2843 | 279.1966 | 26.5878 | 14.2835 | 13.5114 | 20.6807 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 4.91 | 26.62 | 26.64 | 38.9 | 0.93 | 1.01 | 21.62 | 18.9 | 38.35 | 0 | 0
2023-11-30 | 0 | -3.2533 | 0.017736 | -150.6572 | -149.979 | 23.0271 | -24.8357 | 24.4433 | 11.4867 | 7.9641 | 20.7489 | 0 | 0.067563 | 0 | 11.6 | 3.48 | 27.81 | 27.15 | 39.51 | 0.88 | 0.97 | 21.56 | 18.87 | 38.08 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | -3.2533 | 0.016853 | -150.5745 | 21.092 | 20.4118 | -25.0094 | 22.6229 | 8.2275 | 7.1424 | 20.7379 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.3 | 28.98 | 27.53 | 40.65 | 0.8 | 0.89 | 21.57 | 18.61 | 36.32 | 0 | 0
2023-12-02 | 0 | -3.2533 | 0.015953 | 26.2959 | 32.7313 | 18.3065 | -25.013 | 21.6938 | 8.0311 | 8.2644 | 20.7062 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2.89 | 28.49 | 28.02 | 40.84 | 0.78 | 0.86 | 21.27 | 18.43 | 36.87 | 0 | 0
2023-12-03 | 0 | -3.2533 | 0.017112 | 29.0484 | 27.8514 | 17.4867 | -24.9908 | 21.3515 | 9.1405 | 10.0038 | 20.6348 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 3.7 | 26.82 | 27.89 | 40.15 | 0.79 | 0.88 | 21.89 | 18.78 | 37.41 | 0 | 0
2023-12-04 | -0.34999 | -3.2533 | 0.017874 | 26.9107 | 25.7801 | 15.7273 | -24.9887 | 21.064 | 9.9367 | 10.6724 | 20.5733 | 0 | 0 | -0.053029 | 14.3 | 4.27 | 26.15 | 27.39 | 39.38 | 0.82 | 0.92 | 21.91 | 18.68 | 37.77 | 0 | 0
2023-12-05 | -0.34999 | -3.2533 | 0.016337 | 25.1925 | 24.5287 | 14.8791 | -25.0474 | 21.6302 | 11.6164 | 12.3207 | 20.5143 | 0 | 0 | -0.053029 | 13.8 | 3.89 | 27.87 | 27.44 | 40.21 | 0.75 | 0.83 | 21.59 | 18.45 | 36.6 | 0 | 0
2023-12-06 | -0.39999 | -3.2533 | 0.016278 | 24.2066 | 23.731 | 24.3912 | -24.7686 | 23.4486 | 13.2909 | 13.2745 | 20.4162 | 0 | 0.37366 | -0.060605 | 17.7 | 7.73 | 22.76 | 26.67 | 38.35 | 0.82 | 0.92 | 21.96 | 18.57 | 38.19 | 0 | 0
2023-12-07 | -0.18461 | -3.2533 | 0.016543 | 23.5518 | 23.2722 | 60.6438 | -25.0369 | 24.7094 | 13.3243 | 12.9828 | 20.4336 | 0 | 0 | -0.027971 | 14.4 | 4.46 | 28.98 | 26.83 | 40.32 | 0.78 | 0.87 | 20.59 | 17.51 | 35.6 | 0 | 0
2023-12-08 | -0.13333 | -3.2533 | 0.016351 | 23.3265 | 23.4532 | 63.4272 | 14.8113 | 25.6184 | 15.4218 | 15.7001 | 20.3286 | 0 | 0 | -0.020202 | 14.4 | 5.04 | 28.53 | 26.91 | 40.51 | 0.82 | 0.91 | 20.44 | 17.48 | 35.62 | 0 | 0
2023-12-09 | -0.13333 | -3.2533 | 0.017024 | 23.3597 | 23.8742 | 61.5331 | 0.083464 | 25.0092 | 19.552 | 20.2629 | 20.2914 | 0 | 0 | -0.020202 | 15.2 | 6.11 | 27.38 | 26.74 | 40.2 | 0.85 | 0.95 | 20.64 | 17.68 | 35.92 | 0 | 0
2023-12-10 | -0.13333 | -3.2533 | 0.017133 | 23.4859 | 29.3313 | 67.5322 | 26.0765 | 30.9478 | 23.6325 | 15.0911 | 19.9883 | 0 | 0 | -0.020202 | 15.3 | 5.61 | 27.4 | 26.58 | 39.66 | 0.76 | 0.85 | 20.88 | 17.79 | 36.29 | 953 | 19.32
2023-12-11 | 151.9641 | -0.26308 | 8.936 | 454.2486 | 437.9056 | 160.6135 | 88.9644 | 39.9955 | 74.463 | 7.81 | 10.2451 | 16.4481 | 68.599 | 23.0249 | 15.9 | 5.85 | 24.09 | 28.8 | 41.11 | 0.68 | 0.76 | 22 | 18.69 | 36.86 | 2540 | 19.06 | 1.37
2023-12-12 | 589.5077 | 3.7314 | 22.5848 | 563.9468 | 567.7239 | 267.5007 | 95.7807 | 33.4039 | 114.1243 | 6.2709 | 2.1398 | 23.997 | 290.8321 | 89.3193 | 15.4 | 5.31 | 21.59 | 29.27 | 40.06 | 0.53 | 0.6 | 23.23 | 19.8 | 39.15 | 6510 | 20.29 | 1.31 | 5.09 | 611.5064 | 226.0389 | 92.6525
2023-12-13 | 587.5149 | 3.7773 | 22.5888 | 568.6224 | 573.3389 | 267.3274 | 95.7663 | 33.0336 | 111.3514 | 10.3276 | 1.6975 | 23.9974 | 288.2213 | 89.0174 | 15.8 | 5.82 | 20.82 | 28.64 | 39.06 | 0.59 | 0.66 | 23.35 | 19.9 | 39.97 | 6377 | 20.2 | 1.4067 | 4.86 | 594.628 | 626.2953 | 90.0951
2023-12-14 | 548.9754 | 3.8029 | 22.9055 | 568.8914 | 573.2988 | 261.9923 | 96.0253 | 31.9086 | 112.137 | 11.0075 | 1.8787 | 23.9961 | 289.0028 | 83.1781 | 17.3 | 8.1 | 21.72 | 27.2 | 38.77 | 0.61 | 0.68 | 21.87 | 18.67 | 38.66 | 5583 | 18.64 | 1.49 | 4.57 | 554.9682 | 712.3707 | 84.0861
2023-12-15 | 549.6734 | 3.7564 | 22.4293 | 569.3402 | 572.6004 | 261.925 | 96.0946 | 31.6458 | 107.2281 | 4.0878 | 2.0851 | 23.998 | 289.6703 | 83.2839 | 19 | 9.31 | 20.02 | 27.25 | 38.56 | 0.66 | 0.74 | 22.03 | 18.64 | 38.78 | 6068 | 18.79 | 1.3367 | 5.16 | 557.9977 | 724.1718 | 84.5451
2023-12-16 | 458.7082 | 3.9698 | 20.0872 | 568.8336 | 567.8088 | 251.3138 | 96.7309 | 28.8086 | 100.3648 | 1.4411 | 2.8618 | 23.9979 | 290.2745 | 69.5012 | 15.6 | 5.58 | 25.68 | 27.87 | 40.6 | 0.79 | 0.88 | 21.74 | 18.48 | 36.54 | 5179 | 18.64 | 1.2733 | 4.2 | 465.429 | 725.3435 | 70.5195
2023-12-17 | 446.1752 | 4.1054 | 19.6853 | 568.6628 | 566.6318 | 249.6934 | 96.8422 | 28.2005 | 98.1287 | 0.62371 | 3.0662 | 23.9964 | 290.2817 | 67.6023 | 16.8 | 7.2 | 21.86 | 27.82 | 39.24 | 0.75 | 0.84 | 22.15 | 18.86 | 38.64 | 4928 | 18.83 | 1.32 | 4.07 | 448.7525 | 722.6704 | 67.9928
2023-12-18 | 576.3141 | 3.6939 | 22.6856 | 568.8852 | 572.3632 | 264.4338 | 96.2229 | 31.2896 | 105.5497 | 1.3477 | 1.8395 | 23.9967 | 288.136 | 87.3203 | 13.9 | 4.92 | 24.21 | 28.12 | 39.69 | 0.81 | 0.89 | 22.24 | 19.2 | 38.73 | 5951 | 19.19 | 1.3867 | 4.22 | 581.7529 | 715.5415 | 88.1444
2023-12-19 | 621.5979 | 3.7001 | 23.8825 | 568.2363 | 573.3401 | 269.5842 | 96.0138 | 32.39 | 108.8347 | 2.8222 | 1.5197 | 23.9976 | 287.8697 | 94.1815 | 15.6 | 7.23 | 23.11 | 26.73 | 38.38 | 0.87 | 0.96 | 21.81 | 18.85 | 39.04 | 6311 | 18.64 | 1.5467 | 5.41 | 627.9013 | 714.698 | 95.1366
2023-12-20 | 616.5066 | 3.6788 | 23.6913 | 567.3111 | 572.3949 | 268.9623 | 96.1173 | 32.1051 | 108.2381 | 2.0533 | 2.0525 | 23.9977 | 289.0603 | 93.4101 | 12.7 | 5.28 | 23.46 | 27.83 | 39.05 | 0.86 | 0.93 | 22.34 | 19.67 | 40.03 | 5984 | 19.93 | 1.4567 | 4.97 | 621.5202 | 715.2723 | 94.1697
2023-12-21 | 574.7006 | 3.5366 | 22.972 | 568.481 | 569.6992 | 264.4633 | 96.4395 | 30.6593 | 103.2986 | -1.2922 | 1.88 | 23.9961 | 288.3461 | 87.0759 | 11 | 4.13 | 23.95 | 28.35 | 39.39 | 0.67 | 0.72 | 22.54 | 20.02 | 40.42 | 5980 | 20.09 | 1.4233 | 4.43 | 581.8996 | 603.5887 | 88.1666
2023-12-22 | 602.9756 | 3.4487 | 23.9775 | 569.3657 | 573.9676 | 267.5581 | 96.3884 | 31.1039 | 104.0296 | -1.5222 | 1.5115 | 23.9991 | 285.9135 | 91.3599 | 12.9 | 5.35 | 20.08 | 29.15 | 39.08 | 0.56 | 0.6 | 23.63 | 20.82 | 41.78 | 6015 | 20.31 | 1.2867 | 4.04 | 607.4151 | 724.2359 | 92.0326
2023-12-23 | 605.6446 | 3.5977 | 23.8254 | 567.4153 | 573.4491 | 267.8005 | 96.2967 | 31.339 | 106.5926 | 1.703 | 1.5332 | 23.9986 | 285.5932 | 91.7643 | 12.9 | 4.64 | 19.57 | 29.66 | 39.14 | 0.71 | 0.78 | 24.58 | 21.53 | 42.11 | 5799 | 21.71 | 1.2333 | 4.16 | 613.2786 | 700.2764 | 92.921
2023-12-24 | 544.0483 | 3.7583 | 21.7454 | 565.4548 | 567.4566 | 260.286 | 96.6368 | 29.5028 | 104.286 | 3.5108 | 2.0449 | 23.9989 | 284.9309 | 82.4316 | 12.1 | 3.75 | 20.53 | 29.84 | 39.41 | 0.78 | 0.85 | 24.69 | 21.66 | 41.92 | 4603 | 21.92 | 1.3767 | 3.99 | 545.5857 | 716.2191 | 82.6645
2023-12-25 | 489.014 | 3.9134 | 19.8674 | 564.754 | 563.9097 | 253.6053 | 96.9408 | 27.8323 | 103.3412 | 6.383 | 2.4333 | 23.9975 | 285.0968 | 74.093 | 13.9 | 4.56 | 21.74 | 29.05 | 39.41 | 0.91 | 1.01 | 23.67 | 20.43 | 40.28 | 4863 | 20.73 | 1.4833 | 4.06 | 486.42 | 720.3334 | 73.7
2023-12-26 | 493.71 | 3.9532 | 21.1505 | 566.2268 | 566.0285 | 255.2852 | 97.0208 | 27.8366 | 101.8687 | 7.6083 | 2.3833 | 23.9988 | 285.0854 | 74.8045 | 15.3 | 5.54 | 24.07 | 27.02 | 38.38 | 0.93 | 1.04 | 22.32 | 19.06 | 38.9 | 4576 | 19.12 | 1.31 | 3.89 | 494.5275 | 729.3848 | 74.9284
2023-12-27 | 419.4646 | 4.1192 | 18.7534 | 563.7522 | 553.6764 | 246.0792 | 97.3225 | 25.8622 | 101.1345 | 9.6522 | 3.1491 | 23.9979 | 286.6051 | 63.5552 | 16.7 | 6.23 | 21.95 | 27.58 | 38.4 | 0.93 | 1.04 | 23.16 | 19.6 | 39.31 | 4248 | 19.3 | 1.3233 | 3.98 | 419.1666 | 740.1589 | 63.5101
2023-12-28 | 488.5397 | 3.9893 | 20.6776 | 564.6371 | 559.0923 | 253.8081 | 97.0389 | 27.6666 | 106.2073 | 8.568 | 2.4467 | 23.9958 | 285.4677 | 74.0212 | 14.8 | 7.95 | 18.9 | 28.61 | 39.11 | 0.95 | 1.03 | 23.6 | 20.88 | 41.22 | 4662 | 20.71 | 1.35 | 3.77 | 497.3842 | 726.002 | 75.3612
2023-12-29 | 559.5115 | 3.937 | 22.0136 | 566.0338 | 568.9903 | 261.9803 | 96.6057 | 29.5579 | 110.0737 | 7.6002 | 2.0705 | 23.9995 | 285.0184 | 84.7745 | 13.8 | 8.62 | 19.84 | 27.54 | 38.5 | 0.9 | 0.96 | 22.36 | 20.15 | 41.51 | 5639 | 19.96 | 1.4167 | 3.55 | 572.4549 | 715.1573 | 86.7356
2023-12-30 | 483.5086 | 4.0465 | 20.8628 | 567.5783 | 570.1717 | 253.6654 | 97.0148 | 27.6191 | 107.4176 | 10.5751 | 2.624 | 23.9961 | 284.3761 | 73.2589 | 13.7 | 7.1 | 19.53 | 28.04 | 38.21 | 0.81 | 0.88 | 22.83 | 20.25 | 42.09 | 4570 | 20.06 | 1.4267 | 5.13 | 487.5649 | 734.3135 | 73.8735
2023-12-31 | 469.1212 | 4.1498 | 20.6171 | 566.4926 | 565.9204 | 251.3737 | 97.0255 | 27.3645 | 103.9288 | 8.731 | 2.7942 | 23.9978 | 284.9662 | 71.079 | 12.5 | 6.09 | 23.49 | 27.53 | 39.11 | 0.88 | 0.95 | 22.5 | 20.03 | 39.94 | 5135 | 19.02 | 1.4733 | 4.9 | 475.5093 | 736.3392 | 72.0469
2024-01-01 | 387.872 | 4.7543 | 18.066 | 564.992 | 557.2179 | 240.9402 | 97.3669 | 25.2507 | 100.2743 | 6.6289 | 3.5895 | -7555.447 | 290.0224 | 58.7685 | 14.2 | 6.56 | 25.43 | 26.67 | 39.22 | 0.82 | 0.89 | 20.83 | 18.19 | 37.97 | 4265 | 18.2 | 1.27 | 4.41 | 392.5959 | 750.398 | 59.4842
2024-01-02 | 601.4091 | 3.8256 | 23.8541 | 567.785 | 573.6266 | 267.309 | 96.3627 | 31.1194 | 113.2739 | 6.1511 | 1.6123 | 23.9972 | 283.6048 | 91.1226 | 14.1 | 6.22 | 23.79 | 27.66 | 39.52 | 0.81 | 0.88 | 21.88 | 19.1 | 38.78 | 6193 | 19.09 | 1.5 | 5.24 | 612.8385 | 715.3089 | 92.8543
2024-01-03 | 608.787 | 3.7626 | 23.8402 | 568.0827 | 573.6908 | 268.1324 | 96.2974 | 31.4636 | 114.9328 | 4.418 | 1.5581 | 23.9958 | 281.9443 | 92.2404 | 14 | 5.83 | 23.08 | 27.98 | 39.36 | 0.77 | 0.84 | 22.26 | 19.39 | 39.35 | 6469 | 19.26 | 1.4767 | 4.96 | 614.009 | 726.7653 | 93.0317
2024-01-04 | 438.6517 | 4.3294 | 18.6819 | 550.233 | 541.7071 | 245.9812 | 96.4231 | 28.6351 | 105.708 | 7.2826 | 3.7992 | 23.9972 | 256.7516 | 66.4624 | 12.9 | 4.53 | 24.3 | 28.21 | 39.64 | 0.83 | 0.9 | 22.26 | 19.4 | 39.2 | 4957 | 19.63 | 1.47 | 5.4 | 435.7089 | 787.9004 | 66.0165
2024-01-05 | 424.3879 | 4.2751 | 17.6766 | 566.781 | 566.8122 | 248.7632 | 96.9708 | 27.5036 | 105.621 | 10.8739 | 3.2574 | 23.9964 | 288.9884 | 64.3012 | 13.4 | 4.9 | 22.57 | 28.83 | 39.74 | 0.81 | 0.88 | 22.57 | 19.62 | 39.78 | 4609 | 19.56 | 1.39 | 4.68 | 432.3399 | 733.268 | 65.5061
2024-01-06 | 426.0095 | 4.1797 | 18.9657 | 567.1084 | 570.3236 | 249.202 | 96.8139 | 28.1277 | 103.018 | 9.5551 | 3.304 | 23.9983 | 289.0113 | 64.5469 | 13 | 4.3 | 25.71 | 28.54 | 40.8 | 0.8 | 0.88 | 22.02 | 19.11 | 37.67 | 4541 | 19.92 | 1.41 | 4.89 | 435.4174 | 737.0276 | 65.9723
2024-01-07 | 467.9868 | 4.2787 | 20.1288 | 567.3201 | 567.968 | 254.0693 | 96.6789 | 29.0041 | 110.7939 | 7.3419 | 2.8351 | 23.9972 | 290.3271 | 70.9071 | 12.4 | 4.92 | 30.05 | 26.26 | 40.37 | 0.91 | 0.99 | 20.55 | 18.03 | 35.73 | 5019 | 18.12 | 1.44 | 4.37 | 473.2465 | 732.8758 | 71.704
2024-01-08 | 500.6518 | 4.1627 | 20.9881 | 565.3649 | 569.2425 | 257.2859 | 96.5287 | 29.7352 | 110.9198 | 6.1935 | 2.4027 | 23.9922 | 288.6034 | 75.8563 | 12.4 | 5.11 | 27.48 | 27.22 | 40.38 | 0.89 | 0.96 | 21.24 | 18.7 | 37.1 | 5702 | 18.47 | 1.5 | 4.46 | 505.8628 | 729.3196 | 76.6459
2024-01-09 | 380.5264 | 4.5398 | 17.479 | 565.5807 | 557.9369 | 240.9953 | 97.1888 | 26.0928 | 100.5417 | 8.3808 | 3.5515 | 23.9964 | 288.9584 | 57.6555 | 11.6 | 3.41 | 26.77 | 28.25 | 40.46 | 0.92 | 1 | 22.19 | 19.43 | 38.05 | 3973 | 19.09 | 1.33 | 4.09 | 390.232 | 718.9409 | 59.1261
2024-01-10 | 475.3428 | 4.1946 | 20.2715 | 566.5591 | 567.4337 | 252.7869 | 96.5118 | 29.3696 | 104.4848 | 6.9897 | 2.7688 | 24.0011 | 287.0657 | 72.0216 | 14 | 5.64 | 22.6 | 28.19 | 39.28 | 0.9 | 0.99 | 22.46 | 19.53 | 39.71 | 4913 | 19.45 | 1.3933 | 4.16 | 481.93 | 725.2716 | 73.0197
2024-01-11 | 372.5437 | 4.5828 | 17.176 | 566.9265 | 561.3096 | 239.8308 | 97.1161 | 26.1818 | 98.4922 | 9.7868 | 3.4902 | 23.9961 | 288.218 | 56.446 | 14.2 | 6.31 | 22.4 | 27.65 | 38.79 | 0.9 | 0.99 | 22.07 | 19.26 | 39.94 | 4413 | 19.16 | 1.2633 | 5.09 | 381.3107 | 726.8691 | 57.7743
2024-01-12 | 411.5302 | 4.4445 | 18.7821 | 566.2949 | 563.8109 | 244.7118 | 96.8645 | 27.5413 | 104.4021 | 12.9862 | 3.0005 | 23.9956 | 287.2614 | 62.3531 | 12.8 | 4.89 | 24.91 | 27.14 | 38.66 | 1.02 | 1.12 | 21.85 | 19.12 | 39.49 | 4484 | 18.82 | 1.4233 | 4.66 | 423.7324 | 719.759 | 64.2019
2024-01-13 | 391.2176 | 4.4318 | 17.6705 | 564.9199 | 559.6649 | 242.0147 | 96.9485 | 26.8322 | 107.322 | 15.254 | 3.0251 | 23.9995 | 288.1875 | 59.2754 | 10.6 | 2.89 | 29.16 | 27.45 | 40.4 | 1.06 | 1.15 | 21.3 | 18.74 | 37.26 | 4234 | 18.9 | 1.4233 | 4.72 | 396.2858 | 725.2441 | 60.0433
2024-01-14 | 366.7165 | 4.4637 | 16.8381 | 567.2371 | 558.7488 | 239.242 | 97.1362 | 26.0037 | 101.8406 | 11.8311 | 3.6272 | 23.9958 | 289.6709 | 55.5631 | 10.3 | 2.78 | 29.22 | 26.66 | 39.21 | 0.97 | 1.05 | 21.57 | 19.04 | 38.13 | 4137 | 19.17 | 1.2867 | 4.57 | 372.3404 | 731.0085 | 56.4152
2024-01-15 | 412.0691 | 4.1928 | 18.5286 | 566.3685 | 562.2957 | 245.2706 | 96.9375 | 27.4924 | 102.3414 | 6.1988 | 3.4074 | 23.9983 | 288.7369 | 62.4347 | 12.2 | 3.83 | 28.96 | 26.89 | 40.02 | 0.93 | 1.02 | 21.52 | 18.75 | 36.81 | 4259 | 18.75 | 1.44 | 4.62 | 416.5229 | 731.3501 | 63.1095
2024-01-16 | 450.7069 | 4.1172 | 19.8654 | 568.2988 | 566.7665 | 249.8594 | 96.711 | 28.481 | 104.1378 | 8.2346 | 3.1593 | 23.9969 | 288.0003 | 68.2889 | 14.1 | 4.96 | 24.4 | 28.2 | 39.9 | 0.94 | 1.05 | 22.41 | 19.3 | 38.36 | 4479 | 19.28 | 1.4167 | 4.38 | 459.6688 | 716.9654 | 69.6468
2024-01-17 | 553.3671 | 3.9105 | 22.2787 | 568.5333 | 571.248 | 261.959 | 96.1034 | 31.7147 | 110.0011 | 9.191 | 2.0248 | 23.9986 | 285.5012 | 83.8435 | 15.9 | 6.8 | 21.91 | 28.55 | 40.04 | 0.88 | 0.98 | 22.46 | 19.29 | 38.55 | 5665 | 19.37 | 1.2233 | 4.51 | 561.3425 | 719.3038 | 85.0519
2024-01-18 | 548.8862 | 3.9176 | 22.6897 | 567.4545 | 572.062 | 261.8708 | 96.106 | 31.7235 | 111.0039 | 7.6942 | 2.0637 | 23.9972 | 284.7954 | 83.1646 | 13.4 | 4.44 | 25.85 | 27.77 | 39.85 | 0.73 | 0.81 | 22.33 | 19.28 | 37.97 | 5799 | 19.25 | 1.4 | 5.03 | 549.6856 | 718.9617 | 83.2857
2024-01-19 | 481.7771 | 3.9777 | 20.2682 | 567.5505 | 568.815 | 253.0637 | 96.4326 | 29.5028 | 104.9517 | 7.0501 | 2.8112 | 23.9983 | 287.2403 | 72.9965 | 13.2 | 4.34 | 27.13 | 27.84 | 40.62 | 0.8 | 0.88 | 21.92 | 18.98 | 36.93 | 4966 | 18.94 | 1.38 | 5.27 | 481.6353 | 732.9224 | 72.975
2024-01-20 | 465.3177 | 4.0215 | 19.8258 | 567.8159 | 565.9353 | 251.1327 | 96.5853 | 28.8445 | 103.1202 | 4.2277 | 2.6363 | 23.9983 | 288.0866 | 70.5027 | 13.4 | 4.66 | 25.61 | 27.51 | 39.46 | 0.77 | 0.85 | 22.16 | 19.18 | 38.32 | 4934 | 19.01 | 1.4533 | 5.07 | 474.7004 | 719.5516 | 71.9243
2024-01-21 | 447.4797 | 4.0359 | 19.7041 | 567.7379 | 566.1463 | 249.1864 | 96.8384 | 28.0721 | 98.7716 | 4.3586 | 2.9128 | 23.9958 | 286.972 | 67.8 | 15.5 | 5.69 | 23.47 | 27.27 | 38.49 | 0.81 | 0.9 | 22.64 | 19.33 | 39.06 | 4534 | 19.53 | 1.4433 | 4.91 | 451.1864 | 734.7449 | 68.3616
2024-01-22 | 524.7795 | 3.6937 | 21.2258 | 568.3888 | 569.6657 | 258.6764 | 96.4874 | 30.0799 | 100.0067 | 0.38707 | 2.2682 | 23.9964 | 285.8293 | 79.512 | 15.3 | 5.45 | 22.54 | 27.58 | 38.32 | 0.77 | 0.86 | 22.85 | 19.5 | 39.76 | 4920 | 18.99 | 1.47 | 4.62 | 531.324 | 723.6904 | 80.5036
2024-01-23 | 546.3991 | 3.7036 | 22.3365 | 565.4845 | 564.5853 | 260.7965 | 96.3973 | 30.3752 | 101.6835 | -1.0303 | 2.0379 | 23.9989 | 292.3154 | 82.7877 | 14.3 | 4.08 | 23.58 | 28.31 | 39.14 | 0.71 | 0.79 | 23.16 | 19.73 | 39.33 | 4993 | 19.63 | 1.3533 | 4.38 | 551.517 | 734.6351 | 83.5632
2024-01-24 | 586.5528 | 3.6581 | 22.9773 | 568.668 | 572.1676 | 265.5803 | 96.2976 | 31.0286 | 107.4233 | 1.0925 | 1.8106 | 23.9972 | 290.1019 | 88.8716 | 14.6 | 4.41 | 22.08 | 29.16 | 39.68 | 0.99 | 1.11 | 23.29 | 19.84 | 39.59 | 5757 | 19.93 | 1.38 | 4.82 | 586.631 | 732.378 | 88.8835
2024-01-25 | 491.2657 | 3.9535 | 20.3692 | 567.058 | 566.2068 | 253.9227 | 96.9224 | 28.0344 | 103.557 | 4.1177 | 2.604 | 23.9975 | 286.9695 | 74.4342 | 13.9 | 4.22 | 23.02 | 28.94 | 39.77 | 0.99 | 1.1 | 23.18 | 19.89 | 39.37 | 4609 | 19.92 | 1.3233 | 5.16 | 497.6455 | 726.6362 | 75.4008
2024-01-26 | 575.5816 | 3.7434 | 22.7591 | 568.2794 | 571.0332 | 264.0164 | 96.3851 | 30.628 | 107.4532 | 4.787 | 1.9316 | 23.9977 | 284.7256 | 87.2093 | 14.7 | 4.12 | 23.79 | 28.95 | 40.15 | 0.93 | 1.04 | 22.95 | 19.47 | 38.38 | 6169 | 19.74 | 1.3567 | 4.69 | 575.1144 | 729.1539 | 87.1386
2024-01-27 | 587.9745 | 3.625 | 23.0702 | 568.4519 | 573.4665 | 265.6944 | 96.2347 | 31.3622 | 110.7039 | 5.8893 | 1.8308 | 23.9989 | 284.3888 | 89.087 | 13.9 | 3.66 | 24.31 | 28.31 | 39.3 | 0.83 | 0.93 | 23.1 | 19.7 | 39.05 | 5950 | 19.7 | 1.3433 | 4.41 | 593.4606 | 715.3069 | 89.9183
2024-01-28 | 545.0209 | 3.7228 | 21.7353 | 567.7001 | 569.2209 | 260.2827 | 96.4509 | 29.97 | 110.6312 | 6.8739 | 1.8245 | 23.9981 | 285.0529 | 82.5789 | 12.7 | 4.8 | 24.04 | 28.27 | 39.74 | 0.82 | 0.89 | 22.88 | 20.05 | 39.31 | 5565 | 20.14 | 1.35 | 4.32 | 553.45 | 712.9062 | 83.8561
2024-01-29 | 575.0835 | 3.5957 | 23.1766 | 569.7421 | 573.973 | 264.4426 | 96.3746 | 30.7864 | 113.6141 | 9.4299 | 1.7689 | 23.9953 | 283.2896 | 87.1339 | 10.5 | 4 | 24.64 | 28.16 | 39.47 | 0.82 | 0.88 | 22.82 | 20.39 | 40.29 | 5716 | 20.5 | 1.3 | 4.18 | 577.5612 | 718.2275 | 87.5093
2024-01-30 | 551.0447 | 3.6436 | 22.5753 | 567.7663 | 572.7549 | 261.7177 | 96.5107 | 30.0823 | 112.9321 | 11.0431 | 1.9858 | 23.9981 | 283.132 | 83.4916 | 12.2 | 3.68 | 24.4 | 28.43 | 39.53 | 0.86 | 0.94 | 22.97 | 20.03 | 39.63 | 5581 | 20.01 | 1.37 | 4.11 | 552.6657 | 722.9706 | 83.7372
2024-01-31 | 490.9515 | 3.8881 | 20.8097 | 567.5157 | 570.4421 | 254.5303 | 96.8446 | 28.3133 | 111.9603 | 10.986 | 2.4192 | 23.9958 | 285.0661 | 74.3866 | 8 | 2.89 | 25.85 | 28.77 | 40.37 | 1 | 1.05 | 22.7 | 20.66 | 40.24 | 5220 | 20.67 | 1.07 | 5.05 | 482.5748 | 736.3108 | 73.1174
2024-02-01 | 475.1751 | 3.8323 | 20.5318 | 567.4058 | 566.976 | 251.9095 | 96.8893 | 27.8187 | 104.2688 | 6.3235 | 2.6348 | 23.9969 | 287.2457 | 71.9962 | 13.9 | 4.67 | 25.88 | 27.69 | 39.87 | 0.95 | 1.06 | 22.22 | 19.14 | 37.74 | 4958 | 19.16 | 1.21 | 4.95 | 477.8341 | 733.8408 | 72.3991
2024-02-02 | 483.6608 | 3.9403 | 21.2737 | 568.0602 | 567.9019 | 253.0105 | 96.7327 | 28.3913 | 100.57 | 3.0816 | 2.4259 | 23.9988 | 288.6531 | 73.2819 | 13.4 | 3.82 | 26.05 | 27.57 | 39.32 | 0.92 | 1.02 | 22.49 | 19.32 | 38.3 | 4623 | 19.25 | 1.1967 | 5.11 | 499.2292 | 718.5798 | 75.6408
2024-02-03 | 590.7722 | 3.6866 | 23.6029 | 569.5631 | 574.0425 | 266.0913 | 96.4902 | 30.5796 | 107.3526 | 3.0581 | 1.6535 | 23.9956 | 285.1837 | 89.5109 | 14.4 | 4.39 | 24.94 | 28.16 | 39.86 | 0.92 | 1.03 | 22.95 | 19.6 | 38.06 | 6138 | 19.5 | 1.27 | 5.16 | 593.675 | 721.1736 | 89.9508
2024-02-04 | 568.8736 | 3.6409 | 22.4094 | 568.9073 | 573.2582 | 263.3471 | 96.7591 | 29.3947 | 101.0789 | 2.5353 | 1.8634 | 23.9981 | 284.3462 | 86.193 | 15.2 | 6.95 | 19.67 | 28.01 | 38.18 | 0.74 | 0.82 | 23.74 | 20.64 | 41.33 | 5510 | 20.89 | 1.36 | 4.41 | 580.3021 | 713.948 | 87.9246
2024-02-05 | 447.6682 | 3.8686 | 19.8335 | 565.6753 | 565.4076 | 249.1636 | 97.352 | 25.8551 | 97.3401 | 1.0804 | 3.0758 | 23.9975 | 286.4493 | 67.8285 | 14.4 | 5.49 | 21.55 | 29.13 | 39.94 | 0.73 | 0.81 | 23.36 | 20.19 | 39.67 | 4632 | 20.05 | 1.3333 | 4.56 | 457.2435 | 736.2293 | 69.2793
2024-02-06 | 583.0731 | 3.6486 | 23.071 | 567.5653 | 572.5175 | 265.0909 | 96.6456 | 29.9079 | 105.385 | 1.7989 | 1.9312 | 23.9961 | 284.5071 | 88.3444 | 14.9 | 6.75 | 21.45 | 28.35 | 39.48 | 0.86 | 0.94 | 22.71 | 19.75 | 39.63 | 5386 | 19.76 | 1.4367 | 4.39 | 589.9009 | 720.4569 | 89.3789
2024-02-07 | 429.6441 | 4.0375 | 19.0302 | 562.2239 | 553.6252 | 246.7032 | 97.2578 | 25.907 | 98.8072 | 4.2904 | 3.2456 | 23.9989 | 288.3946 | 65.0976 | 16.6 | 8.25 | 17.62 | 27.9 | 37.64 | 0.75 | 0.83 | 23.67 | 20.53 | 42.05 | 4629 | 20.48 | 1.44 | 4.47 | 437.5222 | 727.7113 | 66.2912
2024-02-08 | 407.9323 | 4.1061 | 17.7985 | 564.6831 | 554.4974 | 243.8109 | 97.3173 | 25.2693 | 98.4986 | 4.733 | 3.4153 | 23.9964 | 289.9213 | 61.8079 | 16.5 | 8.21 | 17.01 | 27.54 | 36.83 | 0.64 | 0.71 | 24.2 | 20.98 | 42.97 | 4167 | 21.14 | 1.4867 | 4.46 | 424.6547 | 722.1601 | 64.3416
2024-02-09 | 458.7908 | 3.9685 | 19.3078 | 561.0825 | 555.0524 | 249.3538 | 97.0546 | 26.832 | 103.4981 | 7.0967 | 2.8795 | 23.9988 | 289.2476 | 69.5138 | 15 | 8.15 | 16.99 | 28.83 | 38.51 | 0.69 | 0.75 | 24.14 | 21.32 | 42.6 | 4855 | 21.31 | 1.4167 | 5.11 | 468.2415 | 719.4917 | 70.9457
2024-02-10 | 372.6875 | 4.3442 | 17.1666 | 565.0353 | 557.0012 | 238.621 | 97.5412 | 24.2336 | 101.3876 | 9.6826 | 3.807 | 23.9951 | 290.364 | 56.4678 | 15.2 | 6.39 | 20.31 | 27.99 | 38.21 | 0.59 | 0.65 | 23.34 | 20.13 | 41.03 | 3839 | 19.59 | 1.4267 | 4.6 | 374.8333 | 734.388 | 56.7929
2024-02-11 | 350.1137 | 4.5503 | 16.6393 | 564.9871 | 556.141 | 235.6191 | 97.6224 | 23.6275 | 100.2361 | 12.3045 | 4.0248 | 23.9978 | 290.6483 | 53.0475 | 17.4 | 9.52 | 22.45 | 25.94 | 38.13 | 0.4 | 0.44 | 21.24 | 18.32 | 38.42 | 4024 | 18.89 | 1.2767 | 4.16 | 353.077 | 740.2908 | 53.4965
2024-02-12 | 282.2742 | 5.3394 | 12.4326 | 537.9246 | 516.5921 | 203.3018 | 50.0036 | 26.3182 | 92.4114 | 15.1149 | 6.6536 | 13.5489 | 163.8905 | 42.7688 | 14.3 | 6.11 | 23.68 | 26.72 | 38.07 | 0.38 | 0.41 | 21.88 | 18.97 | 39.68 | 1537 | 18.35 | 1.51 | 4.43 | 276.2307 | 754.1883 | 41.8531
2024-02-13 | 282.2742 | 5.3394 | 3.0961 | 422.1222 | 410.4751 | 160.1973 | 0.11124 | 21.1718 | 55.6335 | 14.2768 | 20.901 | 0 | 0 | 42.7688 | 14.2 | 5.93 | 22.81 | 27.48 | 38.56 | 0.39 | 0.43 | 22.15 | 19.21 | 39.93 | 0 | 0
2024-02-14 | 282.2742 | 5.3394 | 0.79802 | 344.7605 | 340.3026 | 140.5329 | 0.11685 | 16.8719 | 37.9275 | 17.0264 | 20.8378 | 0 | 0 | 42.7688 | 14.4 | 6.38 | 24.98 | 26.59 | 38.74 | 0.43 | 0.47 | 21.19 | 18.38 | 38.46 | 0 | 0
2024-02-15 | 282.2742 | 458.825 | 0.015274 | 278.4764 | 284.1927 | 108.0716 | 0.082953 | 30.419 | 27.5084 | 10.7538 | 20.7894 | 0 | 0 | 42.7688 | 16.8 | 7.6 | 23.42 | 26.43 | 38.32 | 0.46 | 0.52 | 21.55 | 18.36 | 38.32 | 0 | 0
2024-02-16 | 282.2742 | 458.825 | 0.013889 | 226.3074 | 235.6392 | 86.0755 | 0.083636 | 31.1059 | 17.8829 | 8.3595 | 20.7525 | 0 | 0 | 42.7688 | 15.9 | 6.87 | 24.25 | 26.63 | 38.68 | 0.41 | 0.45 | 21.45 | 18.34 | 38.15 | 0 | 0
2024-02-17 | 282.2742 | 458.825 | 0.014201 | 179.859 | 192.186 | 73.3316 | 0.080666 | 29.2958 | 18.2044 | 11.8909 | 20.7428 | 0 | 0 | 42.7688 | 15.2 | 6.8 | 23.44 | 27.97 | 40.08 | 0.45 | 0.5 | 21.94 | 18.95 | 38.04 | 0 | 0
2024-02-18 | 282.2742 | 458.825 | 0.01459 | 149.7498 | 160.0985 | 69.111 | 0.088299 | 23.9459 | 21.7253 | 19.087 | 20.7147 | 0 | 0 | 42.7688 | 16 | 8.32 | 23.21 | 26.33 | 38.48 | 0.43 | 0.47 | 21.27 | 18.46 | 38.62 | 0 | 0
2024-02-19 | 282.992 | 5.3421 | 6.3284 | 387.4743 | 382.5821 | 115.4119 | 78.0461 | 37.646 | 58.7213 | 13.3989 | 14.2171 | 5.8092 | 66.2763 | 42.8776 | 14.5 | 6.31 | 22.18 | 27.57 | 38.55 | 0.72 | 0.79 | 22.52 | 19.55 | 40.11 | 1537 | 19.59 | 1.01 |  | 281.2091 | 339.594 | 42.6074
2024-02-20 | 543.5241 | 3.7535 | 19.4913 | 567.0499 | 568.5191 | 261.7861 | 96.0174 | 30.9969 | 107.8123 | 6.402 | 2.1658 | 23.9935 | 291.7465 | 82.3521 | 14.6 | 6.47 | 20.5 | 27.93 | 38.25 | 0.76 | 0.84 | 23.1 | 20.1 | 41.2 | 5615 | 20.28 | 1.22 | 4.11 | 570.8235 | 739.9529 | 86.4884
2024-02-21 | 551.64 | 3.7508 | 22.2665 | 569.3138 | 574.0426 | 262.6551 | 96.3671 | 30.5185 | 102.9585 | 2.742 | 2.0477 | 23.999 | 285.5395 | 83.5818 | 15.8 | 6.45 | 20.18 | 27.62 | 37.64 | 0.77 | 0.86 | 23.45 | 20.08 | 41.18 | 5956 | 20.31 | 1.37 | 4.79 | 548.098 | 756.712 | 83.0451
2024-02-22 | 531.7123 | 3.8363 | 21.1099 | 566.8055 | 568.7762 | 258.3779 | 96.6104 | 29.5028 | 101.188 | 0.32912 | 2.1294 | 23.995 | 284.9877 | 80.5625 | 17 | 6.92 | 20.76 | 27.36 | 37.83 | 0.5 | 0.56 | 22.8 | 19.29 | 40.08 | 5047 | 19.3 | 1.4733 | 4.91 | 542.5844 | 736.6205 | 82.2098
2024-02-23 | 584.8572 | 3.6677 | 23.4621 | 568.3939 | 572.7876 | 265.0803 | 96.4873 | 30.6414 | 108.2408 | 0.71604 | 1.9087 | 24.0003 | 284.7942 | 88.6147 | 17.2 | 7.85 | 21.09 | 28.59 | 40.25 | 0.45 | 0.5 | 22.46 | 19.1 | 38.12 | 6545 | 19.12 | 1.32 | 4.68 | 590.9428 | 736.9673 | 89.5368
2024-02-24 | 570.8824 | 3.7268 | 22.8996 | 566.6089 | 572.2627 | 263.9672 | 96.4984 | 30.1826 | 104.1453 | 0.54657 | 1.9498 | 24.0005 | 285.5226 | 86.4973 | 15.1 | 5.85 | 24.79 | 28.21 | 40.68 | 0.6 | 0.66 | 21.75 | 18.59 | 37.09 | 5904 | 18.59 | 1.5467 | 4.6 | 572.294 | 745.3235 | 86.7112
2024-02-25 | 472.6356 | 4.0391 | 21.0084 | 566.5757 | 568.3781 | 251.6641 | 96.9759 | 27.342 | 102.1692 | 2.3954 | 3.0313 | 23.9969 | 288.0427 | 71.6115 | 15.2 | 7.27 | 24.48 | 27.85 | 40.81 | 0.63 | 0.69 | 21.38 | 18.52 | 36.93 | 5356 | 18.52 | 1.45 | 4.37 | 472.0351 | 754.7057 | 71.5205
2024-02-26 | 456.838 | 4.0453 | 19.0983 | 566.2873 | 564.7936 | 248.8987 | 96.9745 | 27.0294 | 103.2727 | 5.8704 | 2.9383 | 23.9989 | 288.4438 | 69.2179 | 15.8 | 4.72 | 23.52 | 28.54 | 39.76 | 0.69 | 0.77 | 22.66 | 19.02 | 38.2 | 4541 | 19.02 | 1.48 | 4.61 | 449.2048 | 731.3961 | 68.0613
2024-02-27 | 532.3416 | 3.8235 | 21.3627 | 565.7577 | 563.4143 | 258.0479 | 96.7072 | 29.1094 | 108.9074 | 6.5185 | 2.0932 | 23.9995 | 287.351 | 80.6578 | 17.1 | 4.48 | 21.73 | 27.7 | 37.55 | 0.64 | 0.73 | 23.98 | 19.77 | 40 | 5348 | 19.77 | 1.42 | 4.5 | 523.7659 | 736.4901 | 79.3585
2024-02-28 | 559.2229 | 3.7207 | 22.829 | 567.565 | 571.8949 | 262.5567 | 96.6176 | 29.7395 | 109.8713 | 6.1954 | 2.154 | 23.9967 | 284.8373 | 84.7307 | 14.7 | 6.98 | 21.37 | 28.65 | 39.97 | 0.62 | 0.67 | 22.44 | 19.56 | 39.43 | 5507 | 19.56 | 1.47 | 4.32 | 563.7813 | 725.9304 | 85.4214
2024-02-29 | 534.9076 | 3.8091 | 21.4949 | 567.073 | 569.6929 | 259.5972 | 96.7085 | 29.2641 | 107.3743 | 5.0641 | 2.111 | 23.9969 | 285.192 | 81.0466 | 17.2 | 6.93 | 21.09 | 29.14 | 40.48 | 0.6 | 0.68 | 22.68 | 19.14 | 38.14 | 5713 | 19.14 | 1.34 | 4.31 | 536.3828 | 729.3571 | 81.2701
2024-03-01 | 557.8915 | 3.9087 | 19.9066 | 566.6969 | 569.5231 | 262.6904 | 96.5918 | 29.8525 | 107.5444 | 5.3043 | 2.2425 | 23.9981 | 285.5002 | 84.529 | 16.2 | 5.28 | 19.96 | 29.99 | 40.11 | 0.63 | 0.71 | 23.52 | 19.78 | 39.6 | 5251 | 19.78 | 1.1767 | 4.03 | 568.3393 | 721.3809 | 86.112
2024-03-02 | 474.6213 | 4.3039 | 19.2706 | 567.1232 | 564.4145 | 251.7675 | 96.9889 | 27.3686 | 108.3307 | 7.065 | 2.6787 | 23.9954 | 288.4627 | 71.9123 | 15 | 5.96 | 21.8 | 29.79 | 41.24 | 0.68 | 0.76 | 22.53 | 19.35 | 38.36 | 5312 | 19.35 | 1.37 | 4.41 | 482.1196 | 720.6261 | 73.0484
2024-03-03 | 365.0058 | 4.7272 | 15.7269 | 565.6954 | 556.0686 | 238.4589 | 97.4849 | 24.3502 | 107.0555 | 10.745 | 3.3921 | 23.9978 | 291.0851 | 55.3039 | 16.1 | 6.09 | 22.22 | 29.34 | 40.92 | 0.62 | 0.69 | 22.4 | 19 | 37.86 | 3994 | 19 | 1.32 | 4.27 | 368.409 | 735.1181 | 55.8195
2024-03-04 | 534.3616 | 3.9769 | 20.1208 | 567.6415 | 568.699 | 259.9063 | 96.6588 | 29.1544 | 117.7065 | 10.5634 | 2.3653 | 23.9962 | 284.4681 | 80.9639 | 16.4 | 5.79 | 21.37 | 27.68 | 37.98 | 0.66 | 0.74 | 23.4 | 19.74 | 40.09 | 5509 | 19.74 | 1.4633 | 4.16 | 540.7594 | 723.3604 | 81.9332
2024-03-05 | 510.1798 | 3.9974 | 19.7274 | 567.619 | 567.0129 | 256.967 | 96.7818 | 28.4675 | 112.8253 | 9.7579 | 2.49 | 23.9987 | 287.4932 | 77.3 | 14.9 | 4.57 | 25.73 | 26.95 | 38.67 | 0.68 | 0.76 | 22.12 | 18.73 | 38.11 | 5016 | 18.73 | 1.3133 | 3.97 | 517.9847 | 734.0311 | 78.4825
2024-03-06 | 560.1978 | 3.8389 | 20.6156 | 567.87 | 571.7825 | 263.2012 | 96.7466 | 29.3574 | 112.5416 | 9.2227 | 2.132 | 23.9978 | 287.0407 | 84.8785 | 13.5 | 3.22 | 26.32 | 27.81 | 39.47 | 0.86 | 0.95 | 22.33 | 18.99 | 38.12 | 5933 | 18.99 | 1.1733 | 3.9 | 566.5962 | 722.6449 | 85.8479
2024-03-07 | 509.862 | 4.0184 | 19.4666 | 564.0903 | 557.9026 | 255.8548 | 97.0335 | 27.5434 | 111.5708 | 9.7553 | 2.4675 | 23.9958 | 287.5084 | 77.2518 | 13.1 | 2.87 | 25.75 | 28.57 | 40.03 | 0.66 | 0.73 | 22.71 | 19.35 | 38.29 | 4815 | 19.35 | 1.37 | 4.18 | 501.6465 | 750.5688 | 76.007
2024-03-08 | 490.2556 | 3.9747 | 18.998 | 565.5676 | 560.7678 | 254.3616 | 97.1162 | 27.2067 | 110.7809 | 11.1814 | 2.4006 | 23.9967 | 286.8936 | 74.2812 | 13.7 | 3.77 | 26.08 | 28.36 | 40.44 | 0.67 | 0.75 | 22.2 | 18.93 | 37.47 | 4986 | 18.93 | 1.2967 | 4.73 | 500.0584 | 719.1808 | 75.7664
2024-03-09 | 499.6963 | 3.922 | 19.3376 | 565.8401 | 563.8588 | 255.7149 | 97.0427 | 27.6024 | 112.6269 | 11.7374 | 2.3939 | 23.9989 | 287.4359 | 75.7116 | 12.7 | 2.53 | 26.23 | 28.98 | 40.66 | 0.64 | 0.71 | 22.83 | 19.5 | 37.85 | 5093 | 19.5 | 1.29 | 3.93 | 498.7435 | 730.466 | 75.5672
2024-03-10 | 425.1727 | 4.2098 | 17.9898 | 564.0533 | 558.1893 | 246.219 | 97.2214 | 25.9768 | 109.3959 | 13.6588 | 3.1518 | 23.9953 | 289.5682 | 64.4201 | 13.3 | 4.23 | 23.86 | 29.83 | 41.48 | 0.64 | 0.71 | 22.99 | 19.84 | 38.09 | 4436 | 19.84 | 1.3133 | 4.06 | 438.7631 | 716.8108 | 66.4793
2024-03-11 | 565.1935 | 3.8424 | 21.2793 | 568.1252 | 572.9358 | 263.6244 | 96.5836 | 29.8172 | 117.4721 | 15.6126 | 1.8749 | 23.9974 | 283.4299 | 85.6354 | 14 | 5.22 | 22.16 | 28.31 | 38.98 | 0.81 | 0.89 | 22.93 | 19.82 | 40.19 | 5355 | 19.82 | 1.41 | 4.68 | 571.8309 | 717.8861 | 86.641
2024-03-12 | 504.8921 | 4.0164 | 19.4401 | 566.719 | 568.3866 | 256.233 | 96.7832 | 28.5404 | 113.1275 | 15.0815 | 2.4675 | 23.9973 | 285.2688 | 76.4988 | 13.7 | 5.91 | 22.67 | 27.46 | 38.44 | 0.84 | 0.91 | 22.55 | 19.69 | 40.32 | 5013 | 19.69 | 1.36 | 3.8 | 520.5195 | 720.4925 | 78.8666
2024-03-13 | 506.2197 | 3.9554 | 19.5324 | 567.8544 | 568.3696 | 256.6099 | 96.7588 | 28.7329 | 112.7245 | 14.5711 | 2.322 | 23.9969 | 285.6552 | 76.7 | 13.8 | 6.37 | 22.49 | 27.1 | 38.11 | 0.76 | 0.83 | 22.56 | 19.77 | 40.52 | 5353 | 19.77 | 1.34 | 3.66 | 515.6495 | 722.9144 | 78.1287
2024-03-14 | 547.2394 | 3.844 | 20.8186 | 567.4591 | 570.9272 | 261.7209 | 96.5431 | 29.9743 | 115.7696 | 13.9927 | 2.1291 | 23.9153 | 283.9921 | 82.9151 | 12 | 4.4 | 23.68 | 27.77 | 38.62 | 0.78 | 0.85 | 22.96 | 20.18 | 40.64 | 5693 | 20.18 | 1.28 | 3.79 | 556.9345 | 715.6987 | 84.384
2024-03-15 | 417.4055 | 4.1294 | 17.627 | 566.5938 | 563.4778 | 245.8171 | 97.0755 | 26.7305 | 107.9667 | 14.9394 | 3.2717 | 24.0793 | 287.5345 | 63.2433 | 15.9 | 8.43 | 22.12 | 26.41 | 38.05 | 0.67 | 0.73 | 21.83 | 19.02 | 39.54 | 4404 | 19.02 | 1.29 | 3.98 | 427.4697 | 727.9954 | 64.7681
2024-03-16 | 495.2968 | 3.9491 | 19.8041 | 567.2808 | 569.1514 | 255.356 | 96.5833 | 29.2697 | 118.343 | 18.5646 | 2.517 | 23.9965 | 285.4105 | 75.045 | 16 | 8.59 | 22.67 | 26.48 | 38.52 | 0.69 | 0.75 | 21.78 | 18.99 | 38.86 | 5438 | 18.99 | 1.2033 | 4.11 | 506.0585 | 722.2425 | 76.6755
2024-03-17 | 407.8876 | 4.1448 | 17.0201 | 566.3716 | 564.7567 | 244.9262 | 96.9339 | 27.1937 | 106.13 | 14.9488 | 3.455 | 23.9989 | 289.6107 | 61.8012 | 14.4 | 6.9 | 19.7 | 28.19 | 38.39 | 0.7 | 0.76 | 23.74 | 20.83 | 41.58 | 4243 | 20.83 | 1.3 | 4.36 | 427.7287 | 716.7181 | 64.8074
2024-03-18 | 609.769 | 3.814 | 22.1681 | 568.1768 | 572.9749 | 268.6168 | 95.8913 | 32.6026 | 119.2166 | 10.6183 | 1.5142 | 23.9963 | 284.119 | 92.3892 | 13 | 5.44 | 20.78 | 28.78 | 39 | 0.72 | 0.78 | 23.79 | 20.92 | 41.4 | 6174 | 20.92 | 1.28 | 4.51 | 612.0706 | 723.7976 | 92.738
2024-03-19 | 450.3292 | 4.1524 | 17.9406 | 566.5435 | 564.7487 | 250.0646 | 96.6887 | 28.4692 | 107.733 | 13.2355 | 2.8396 | 23.9967 | 286.9719 | 68.2317 | 13.4 | 5.81 | 19.78 | 29.05 | 39.03 | 0.71 | 0.77 | 23.93 | 21.03 | 41.73 | 4287 | 21.03 | 1.3467 | 4.67 | 461.0084 | 730.5434 | 69.8498
2024-03-20 | 557.5125 | 3.9124 | 21.1106 | 567.8516 | 571.5567 | 262.9557 | 96.072 | 31.7264 | 120.4815 | 16.7223 | 1.9632 | 23.9992 | 284.0557 | 84.4716 | 14.4 | 7.13 | 21.06 | 27.84 | 38.76 | 0.68 | 0.74 | 22.95 | 20.13 | 40.52 | 6041 | 20.13 | 1.38 | 4.29 | 563.0913 | 717.6316 | 85.3169
2024-03-21 | 476.3888 | 4.1692 | 19.3095 | 564.5644 | 565.9375 | 253.1496 | 96.3172 | 29.7873 | 116.6384 | 18.3951 | 2.6263 | 23.9986 | 287.1566 | 72.1801 | 12.4 | 4.88 | 19.77 | 29.51 | 39.17 | 0.64 | 0.69 | 24.29 | 21.41 | 42.23 | 4765 | 21.41 | 1.27 | 3.98 | 487.5168 | 721.248 | 73.8662
2024-03-22 | 524.5655 | 4.0964 | 20.0881 | 565.9623 | 567.0645 | 258.781 | 96.521 | 29.6549 | 121.2229 | 21.112 | 2.2406 | 23.998 | 288.8162 | 79.4796 | 15.1 | 6.47 | 19.99 | 28.47 | 38.71 | 0.74 | 0.82 | 23.59 | 20.4 | 40.91 | 5082 | 20.27 | 1.3967 | 4.03 | 534.6491 | 720.36 | 81.0074
2024-03-23 | 634.327 | 3.8062 | 22.6585 | 568.2426 | 573.6073 | 271.1822 | 95.7475 | 33.1783 | 125.0549 | 21.3788 | 1.3143 | 24.0001 | 281.9091 | 96.1101 | 17.5 | 7.82 | 20.66 | 27.85 | 38.93 | 0.65 | 0.73 | 22.53 | 19.1 | 39.06 | 6486 | 18.93 | 1.3567 | 4.11 | 641.81 | 720.3368 | 97.2439
2024-03-24 | 606.0712 | 3.7948 | 22.4153 | 568.3253 | 572.7519 | 268.319 | 95.5838 | 33.6483 | 120.2082 | 16.795 | 1.6484 | 23.9994 | 284.7509 | 91.829 | 18 | 7.99 | 20.35 | 28.21 | 39.37 | 0.62 | 0.69 | 22.64 | 19.13 | 38.73 | 6247 | 19.18 | 1.26 | 3.91 | 611.7285 | 729.4262 | 92.6861
2024-03-25 | 623.0495 | 3.7498 | 22.562 | 568.7777 | 573.6682 | 270.1943 | 95.3767 | 34.3906 | 115.3025 | 14.0383 | 1.4749 | 23.9983 | 283.6027 | 94.4014 | 18.1 | 8.66 | 21.73 | 27.54 | 39.56 | 0.65 | 0.72 | 21.97 | 18.65 | 37.71 | 6291 | 18.68 | 1.21 | 3.72 | 630.1777 | 733.2282 | 95.4815
2024-03-26 | 600.2371 | 3.7377 | 21.843 | 566.5296 | 572.2283 | 267.5886 | 95.5564 | 33.8468 | 116.9708 | 13.7231 | 1.9027 | 23.996 | 284.8463 | 90.945 | 14.4 | 7.29 | 20.6 | 28.57 | 39.61 | 0.66 | 0.72 | 22.7 | 19.98 | 40.2 | 6533 | 19.76 | 1.52 | 3.59 | 604.0836 | 729.1994 | 91.5278
2024-03-27 | 635.4061 | 3.6346 | 22.8025 | 568.0771 | 573.3189 | 271.4418 | 95.2781 | 34.7911 | 118.2355 | 14.1052 | 1.5755 | 23.9975 | 283.5861 | 96.2737 | 15.6 | 8.52 | 21.98 | 27.29 | 39.28 | 0.66 | 0.72 | 21.76 | 19.09 | 38.96 | 6613 | 18.9 | 1.1767 | 4.47 | 637.3972 | 731.9181 | 96.5753
2024-03-28 | 590.5415 | 3.6521 | 21.4168 | 565.5418 | 569.1639 | 266.1677 | 95.4667 | 33.6653 | 117.4387 | 15.7145 | 1.7922 | 23.9964 | 284.6844 | 89.476 | 15.4 | 8.36 | 20.08 | 27.76 | 38.79 | 0.62 | 0.68 | 22.66 | 19.91 | 40.43 | 6393 | 19.88 | 1.32 | 4.63 | 592.3578 | 741.1116 | 89.7512
2024-03-29 | 529.7121 | 3.7595 | 19.668 | 564.631 | 560.8776 | 258.606 | 95.7008 | 32.1174 | 118.1735 | 22.2998 | 2.2363 | 23.9978 | 287.9931 | 80.2594 | 13.8 | 7.44 | 21.72 | 27.49 | 38.8 | 0.58 | 0.62 | 22.15 | 19.65 | 40.35 | 5345 | 19.49 | 1.5033 | 4.39 | 538.9837 | 716.5427 | 81.6642
2024-03-30 | 520.5233 | 3.8227 | 19.8743 | 564.0385 | 558.3264 | 257.2043 | 95.5731 | 31.8982 | 122.3652 | 25.1816 | 2.2154 | 23.9961 | 290.3146 | 78.8672 | 9.9 | 4.65 | 24.13 | 27.16 | 38.13 | 0.43 | 0.45 | 22.43 | 20.31 | 41.63 | 5803 | 20.25 | 1.57 | 4.11 | 520.3581 | 740.6241 | 78.8421
2024-03-31 | 525.9743 | 3.7735 | 19.9788 | 564.4185 | 560.1959 | 257.9142 | 95.4879 | 32.0798 | 117.3372 | 19.0234 | 2.137 | 23.9978 | 290.777 | 79.6931 | 13.8 | 8.45 | 22.09 | 26.53 | 38.21 | 0.51 | 0.54 | 22.03 | 19.75 | 40.41 | 5622 | 19.65 | 1.5633 | 4.2 | 527.4837 | 747.1885 | 79.9218
2024-04-01 | 484.3529 | 3.9267 | 19.5063 | 565.5772 | 567.2198 | 253.9707 | 95.7902 | 31.3599 | 116.3994 | 23.7395 | 2.4634 | 23.9977 | 289.6156 | 73.3868 | 17.2 | 9.23 | 20.79 | 26.78 | 38.26 | 0.55 | 0.6 | 22.04 | 19.07 | 39.39 | 5202 | 19.13 | 1.4333 | 3.93 | 494.9269 | 733.3205 | 74.9889
2024-04-02 | 545.7258 | 3.83 | 20.8142 | 567.7114 | 572.0152 | 262.0422 | 95.315 | 33.3358 | 118.7333 | 20.8755 | 1.9246 | 23.9956 | 286.2667 | 82.6857 | 16.6 | 8.55 | 21.44 | 27.01 | 38.58 | 0.7 | 0.77 | 22.09 | 19.14 | 39.22 | 5664 | 18.89 | 1.4 | 3.65 | 540.7226 | 751.565 | 81.9277
2024-04-03 | 451.9765 | 3.8884 | 18.3794 | 567.0353 | 570.016 | 251.161 | 95.8707 | 31.0092 | 110.6527 | 17.1819 | 2.8563 | 23.9978 | 289.0808 | 68.4813 | 15.7 | 7.59 | 22.08 | 27.73 | 39.43 | 0.71 | 0.78 | 22.1 | 19.16 | 38.85 | 5217 | 19.19 | 1.42 | 3.41 | 466.3409 | 746.5083 | 70.6577
2024-04-04 | 402.2222 | 4.1822 | 17.3367 | 567.5114 | 565.7894 | 244.4162 | 96.0827 | 29.6203 | 109.616 | 16.9025 | 3.1755 | 23.997 | 293.402 | 60.9428 | 13.5 | 5.54 | 25.16 | 27.57 | 39.78 | 0.84 | 0.91 | 21.97 | 19.17 | 38.22 | 4165 | 19.33 | 1.1867 | 3.52 | 412.8096 | 744.3139 | 62.5469
2024-04-05 | 417.6409 | 4.2248 | 17.7646 | 566.0261 | 560.2035 | 246.3213 | 95.9279 | 30.1498 | 111.1795 | 16.714 | 3.045 | 23.9963 | 293.7866 | 63.2789 | 12.5 | 4.47 | 24.52 | 27.05 | 38.09 | 0.75 | 0.82 | 22.8 | 19.96 | 40.28 | 4624 | 20.07 | 1.1833 | 3.87 | 427.0988 | 736.6926 | 64.7119
2024-04-06 | 551.4467 | 3.7969 | 21.1332 | 566.3295 | 567.752 | 262.5136 | 95.1135 | 33.9467 | 118.8456 | 16.6497 | 1.9672 | 23.9992 | 289.5316 | 83.5525 | 13 | 5.01 | 24.19 | 27.03 | 38.18 | 0.74 | 0.81 | 22.74 | 19.88 | 40.07 | 5524 | 20.05 | 1.2567 | 3.57 | 554.9118 | 736.1062 | 84.0775
2024-04-07 | 542.5591 | 3.8716 | 20.4919 | 567.3697 | 570.0399 | 261.4273 | 95.6294 | 32.6094 | 114.8292 | 15.9541 | 1.8858 | 23.9953 | 288.1016 | 82.2059 | 13.3 | 5.34 | 24.62 | 27.92 | 39.88 | 0.81 | 0.88 | 22.44 | 19.6 | 38.57 | 5704 | 19.22 | 1.1833 | 3.81 | 557.3333 | 717.0403 | 84.4444
2024-04-08 | 528.303 | 3.9518 | 20.5282 | 567.4474 | 570.1826 | 259.4066 | 95.8682 | 31.9015 | 115.3645 | 15.8461 | 2.161 | 23.9993 | 287.4816 | 80.0459 | 14 | 5.96 | 23.92 | 27.4 | 39.07 | 0.73 | 0.8 | 22.32 | 19.47 | 39.08 | 5493 | 19.62 | 1.2567 | 3.72 | 535.0572 | 732.5173 | 81.0693
2024-04-09 | 475.3381 | 3.9247 | 19.1793 | 564.5556 | 560.6306 | 252.4313 | 96.0512 | 30.6995 | 113.8274 | 19.617 | 2.5256 | 23.9959 | 290.9998 | 72.0209 | 11.6 | 3.59 | 24.5 | 28.07 | 39.04 | 0.78 | 0.85 | 22.95 | 20.14 | 40.2 | 4996 | 19.88 | 1.1233 | 3.77 | 477.4503 | 731.6105 | 72.341
2024-04-10 | 474.5676 | 3.7068 | 19.4857 | 566.1406 | 567.3571 | 253.2896 | 96.1351 | 30.7192 | 116.4301 | 21.5553 | 2.563 | 23.9964 | 288.4598 | 71.9042 | 12.8 | 4.77 | 23.24 | 28 | 38.89 | 0.62 | 0.68 | 22.69 | 19.86 | 40.3 | 4523 | 19.64 | 1.4133 | 4.51 | 492.1215 | 714.9756 | 74.5639
2024-04-11 | 584.23 | 3.6769 | 21.6299 | 567.1652 | 571.1399 | 265.7854 | 95.6373 | 33.2952 | 121.8165 | 21.4637 | 1.7234 | 23.9978 | 284.018 | 88.5197 | 14 | 5.65 | 23.06 | 27.42 | 38.46 | 0.73 | 0.8 | 22.5 | 19.55 | 39.97 | 6474 | 19.79 | 1.3067 | 5.09 | 592.2393 | 720.7847 | 89.7332
2024-04-12 | 605.2098 | 3.5691 | 22.5279 | 568.3738 | 572.8359 | 268.1546 | 95.4514 | 33.9965 | 122.8579 | 20.4278 | 1.5103 | 23.997 | 284.4488 | 91.6985 | 15.8 | 7.16 | 21.51 | 27.42 | 38.45 | 0.68 | 0.75 | 22.34 | 19.26 | 39.81 | 6018 | 19.3 | 1.1967 | 4.61 | 612.0902 | 721.0285 | 92.7409
2024-04-13 | 473.3979 | 3.7893 | 19.0609 | 566.9206 | 568.2156 | 252.8629 | 95.8206 | 31.2761 | 116.0497 | 20.9492 | 2.7698 | 23.9992 | 290.55 | 71.7269 | 13.4 | 4.75 | 26.43 | 27.09 | 39.37 | 0.66 | 0.73 | 21.73 | 18.83 | 37.96 | 5293 | 18.76 | 1.26 | 4.26 | 481.4519 | 729.0133 | 72.9473
2024-04-14 | 499.3873 | 3.7482 | 19.7039 | 567.6381 | 570.8381 | 256.5527 | 95.9672 | 31.526 | 118.8723 | 21.5207 | 2.4509 | 23.9956 | 286.4741 | 75.6647 | 15.8 | 7.13 | 23.92 | 26.97 | 39.11 | 0.65 | 0.72 | 21.97 | 18.93 | 38.08 | 5649 | 18.93 | 1.33 | 4.37 | 501.7653 | 727.7437 | 76.025
2024-04-15 | 508.0091 | 3.6853 | 19.9671 | 564.845 | 562.2387 | 256.5322 | 95.6608 | 32.0765 | 118.7349 | 23.0438 | 2.5921 | 23.9988 | 290.6107 | 76.9711 | 13.9 | 5.36 | 23.79 | 27.74 | 39.15 | 0.63 | 0.7 | 22.78 | 19.74 | 39.21 | 5182 | 19.55 | 1.43 | 4.46 | 523.6384 | 714.8289 | 79.3392
2024-04-16 | 418.452 | 4.0282 | 17.5667 | 565.9419 | 565.8415 | 246.9207 | 95.9289 | 30.3519 | 118.1884 | 24.9471 | 3.2709 | 23.9959 | 292.6291 | 63.4018 | 16.5 | 9.31 | 23.53 | 26 | 38.7 | 0.64 | 0.69 | 21.04 | 18.34 | 37.9 | 4808 | 18.38 | 1.3967 | 4.31 | 420.0743 | 742.5768 | 63.6476
2024-04-17 | 494.4615 | 3.7424 | 19.634 | 566.3212 | 569.0249 | 255.9569 | 95.7282 | 31.9485 | 118.9931 | 18.4959 | 2.4277 | 23.9972 | 289.6399 | 74.9184 | 15.5 | 8.52 | 23.33 | 26.76 | 39.26 | 0.65 | 0.71 | 21.27 | 18.64 | 38.21 | 5198 | 18.5 | 1.1567 | 5.02 | 507.491 | 727.0833 | 76.8926
2024-04-18 | 436.0486 | 3.8548 | 18.0026 | 564.391 | 566.1242 | 249.5703 | 95.6447 | 31.3382 | 114.1448 | 20.6428 | 2.9943 | 23.9966 | 292.2426 | 66.068 | 14.8 | 7.75 | 21.78 | 27.65 | 39.24 | 0.6 | 0.65 | 22.22 | 19.55 | 39.56 | 4664 | 19.46 | 1.1433 | 4.17 | 440.9087 | 745.9854 | 66.8043
2024-04-19 | 473.4513 | 3.7276 | 19.0947 | 566.9267 | 569.2891 | 253.6768 | 95.8862 | 31.3811 | 115.1975 | 19.8186 | 2.5624 | 23.9993 | 287.8827 | 71.735 | 15 | 7.73 | 22.32 | 27.34 | 39.09 | 0.64 | 0.7 | 22.28 | 19.53 | 39.23 | 5043 | 19.8 | 1.38 | 4.21 | 489.8862 | 724.4312 | 74.2252
2024-04-20 | 436.1046 | 3.9309 | 18.3651 | 565.4758 | 562.5779 | 249.225 | 95.6839 | 31.2157 | 113.4047 | 20.1388 | 2.8576 | 23.9958 | 294.159 | 66.0765 | 14.4 | 7.24 | 22.34 | 27.63 | 39.24 | 0.59 | 0.64 | 22.45 | 19.75 | 39.48 | 4645 | 19.67 | 1.46 | 4.38 | 443.4222 | 743.9445 | 67.1852
2024-04-21 | 405.951 | 3.9756 | 17.3289 | 563.2002 | 557.6022 | 245.4886 | 95.8409 | 30.4409 | 112.47 | 20.9432 | 3.4541 | 23.9989 | 295.7165 | 61.5077 | 12.8 | 5.72 | 24.1 | 27.01 | 38.46 | 0.53 | 0.58 | 22.79 | 20.14 | 39.93 | 4176 | 20.49 | 1.4467 | 4.11 | 416.9478 | 731.657 | 63.1739
2024-04-22 | 440.5353 | 4.0169 | 18.4727 | 563.5988 | 559.1045 | 248.6185 | 95.6592 | 31.2406 | 116.6689 | 21.5876 | 2.7885 | 23.9961 | 296.5051 | 66.7478 | 11.3 | 4.27 | 26.49 | 26.07 | 37.65 | 0.69 | 0.75 | 22.2 | 19.66 | 40 | 4711 | 19.77 | 1.3967 | 4.01 | 456.8741 | 726.9634 | 69.2233
2024-04-23 | 470.9395 | 4.0561 | 18.7775 | 564.6311 | 560.4464 | 251.7284 | 95.759 | 31.3616 | 120.5009 | 22.1619 | 2.8264 | 23.9962 | 293.3902 | 71.3545 | 12.5 | 4.99 | 27.8 | 25.88 | 38.5 | 0.65 | 0.7 | 21.36 | 18.74 | 38.05 | 5009 | 18.6 | 1.4167 | 3.92 | 469.6623 | 741.5635 | 71.161
2024-04-24 | 380.7302 | 4.329 | 16.6162 | 561.5971 | 554.2019 | 241.6348 | 96.0065 | 29.6325 | 116.3275 | 23.7151 | 3.5762 | 23.9978 | 298.4819 | 57.6864 | 12.7 | 5.39 | 25.71 | 26.84 | 38.96 | 0.7 | 0.76 | 21.72 | 19.11 | 38.81 | 3733 | 18.8 | 1.3467 | 3.86 | 387.8187 | 750.7894 | 58.7604
2024-04-25 | 321.6222 | 4.649 | 14.6508 | 556.6132 | 545.9591 | 233.8192 | 95.7369 | 29.6575 | 111.0924 | 24.0759 | 4.1813 | 23.9986 | 304.2572 | 48.7306 | 12.5 | 5.36 | 25.3 | 27.26 | 39.31 | 0.65 | 0.7 | 21.78 | 19.22 | 38.93 | 2759 | 18.93 | 1.5033 | 4.97 | 320.6607 | 775.0966 | 48.5849
2024-04-26 | 174.0978 | -0.94832 | 7.9378 | 470.8273 | 457.9431 | 143.5453 | 19.3422 | 38.0386 | 72.5048 | 22.86 | 17.5364 | 2.7722 | 16.7704 | 26.3785 | 13.6 | 6.58 | 24.97 | 26.87 | 39.24 | 0.66 | 0.71 | 21.51 | 18.93 | 38.45 | 284 | 19.79 |  |  | 148.1712 | 1002.9682 | 22.4502
2024-04-27 | 174.0978 | -0.94832 | 1.6696 | 378.9887 | 368.5672 | 103.6368 | 0.10442 | 35.4403 | 48.1646 | 22.8939 | 20.8344 | 0 | 0 | 26.3785 | 13.4 | 6.34 | 24.51 | 26.43 | 38.23 | 0.6 | 0.65 | 21.2 | 18.67 | 39.51 | 0 | 0
2024-04-28 | -0.39999 | 2123.0625 | 0.12526 | 308.3967 | 306.1056 | 85.0072 | 0.14997 | 41.8073 | 37.0772 | 22.1699 | 20.6465 | 0.016944 | 0.068253 | -0.060605 | 13.1 | 6.01 | 24.52 | 26.5 | 38.14 | 0.58 | 0.63 | 21.75 | 19.18 | 39.75 | 0 | 0
2024-04-29 | -0.49999 | 2123.0625 | 0.015818 | 247.8234 | 251.567 | 70.4026 | 0.079067 | 37.0326 | 30.166 | 20.3853 | 20.6299 | -4 | 0 | -0.075756 | 11.1 | 5.37 | 26.27 | 26.02 | 38.05 | 0.49 | 0.53 | 21.23 | 19.03 | 39.77 | 0 | 0
2024-04-30 | -0.49803 | 2123.0625 | 0.015662 | 201.2384 | 205.8631 | 59.6712 | 0.13833 | 34.7092 | 24.9787 | 17.8347 | 20.5662 | 0 | 0 | -0.075459 | 15.6 | 4.37 | 25.31 | 26.63 | 37.87 | 0.54 | 0.61 | 21.98 | 18.42 | 38.54 | 0 | 0
2024-05-01 | -0.50163 | 2123.0625 | 0.01615 | 165.2644 | 171.7917 | 50.5655 | 0.063101 | 32.323 | 21.4845 | 16.8779 | 20.6402 | 0 | 0 | -0.076005 | 15.2 | 8.3 | 23.37 | 26.52 | 38.82 | 0.62 | 0.67 | 21.32 | 18.74 | 38.67 | 0 | 0
2024-05-02 | -0.49999 | 2123.0625 | 0.01616 | 137.2811 | 143.9668 | 44.6071 | 0.06847 | 31.6721 | 20.7122 | 19.1925 | 20.6866 | 0 | 0 | -0.075756 | 12.7 | 5.67 | 23.94 | 27.12 | 38.52 | 0.66 | 0.72 | 21.98 | 19.4 | 40.04 | 0 | 0
2024-05-03 | -0.49999 | 2123.0625 | 0.016427 | 113.7825 | 120.1803 | 39.8392 | 0.069204 | 30.9135 | 20.7193 | 19.4136 | 20.7722 | 0 | 0 | -0.075756 | 12.3 | 5.32 | 24.15 | 27.48 | 38.96 | 0.78 | 0.84 | 21.97 | 19.42 | 39.87 | 0 | 0
2024-05-04 | -0.49999 | 2123.0625 | 0.5359 | 128.789 | 108.3577 | 49.5596 | 38.9581 | 31.4443 | 24.1241 | 19.58 | 19.6981 | 0 | 0 | -0.075756 | 14.6 | 7.47 | 22.69 | 26.94 | 38.58 | 0.74 | 0.8 | 21.91 | 19.25 | 39.6 | 772 | 19.18
2024-05-05 | 469.3754 | 3.9903 | 16.9065 | 535.2412 | 509.9525 | 200.263 | 92.6252 | 37.078 | 96.1734 | 18.1818 | 6.8492 | 16.4903 | 201.1715 | 71.1175 | 13.7 | 6.47 | 23.24 | 27.09 | 38.54 | 0.73 | 0.79 | 22.18 | 19.51 | 39.86 | 3868 | 19.62 | 1.42 |  | 473.108 | 752.235 | 71.683
2024-05-06 | 461.0218 | 3.9453 | 20.0189 | 566.0415 | 567.0301 | 253.0673 | 95.639 | 32.0093 | 113.71 | 21.8387 | 2.7739 | 23.9958 | 294.9968 | 69.8518 | 15 | 7.83 | 22.72 | 26.9 | 38.72 | 0.69 | 0.74 | 22.01 | 19.33 | 39.25 | 4826 | 19.47 | 1.3467 | 4.87 | 475.8539 | 726.585 | 72.0991
2024-05-07 | 481.4748 | 3.9282 | 20.4873 | 565.5976 | 561.0154 | 253.485 | 95.5592 | 32.1812 | 116.3679 | 23.8168 | 2.2893 | 23.9778 | 292.6383 | 72.9507 | 15.9 | 8.99 | 21.99 | 26.53 | 38.43 | 0.64 | 0.69 | 21.93 | 19.25 | 39.26 | 5069 | 19.15 | 1.2767 | 4.41 | 488.0676 | 729.6934 | 73.9496
2024-05-08 | 488.4746 | 3.9606 | 20.6883 | 567.0999 | 563.8445 | 254.1654 | 95.5029 | 32.3366 | 115.233 | 22.987 | 2.247 | 23.9981 | 291.4166 | 74.0113 | 12.8 | 5.7 | 23.47 | 27.61 | 38.97 | 0.79 | 0.86 | 22.31 | 19.69 | 39.96 | 4813 | 19.51 | 1.2033 | 4.11 | 489.636 | 737.4833 | 74.1873
2024-05-09 | 430.2493 | 4.0201 | 19.4361 | 566.7352 | 562.1041 | 247.749 | 95.8116 | 31.0081 | 115.4612 | 23.0015 | 3.161 | 23.9973 | 293.1912 | 65.1893 | 11 | 3.83 | 24 | 28.57 | 39.59 | 0.83 | 0.89 | 22.82 | 20.24 | 40.37 | 4634 | 20.22 | 1.3233 | 4.37 | 431.507 | 234.6972 | 65.3799
2024-05-10 | 445.197 | 3.9755 | 19.805 | 566.8425 | 566.7312 | 249.9532 | 95.712 | 31.4183 | 117.815 | 25.7386 | 2.8782 | 23.9972 | 291.485 | 67.4541 | 10.4 | 3.26 | 28.23 | 25.9 | 37.83 | 0.86 | 0.93 | 21.97 | 19.46 | 39.48 | 4805 | 19.59 | 1.49 | 4.01 | 452.9607 | 525.5052 | 68.6304
2024-05-11 | 517.4339 | 3.8873 | 21.8545 | 568.4196 | 571.2134 | 258.7322 | 95.4755 | 33.0293 | 119.2266 | 23.5797 | 2.0345 | 23.9969 | 287.1145 | 78.3991 | 11.6 | 4.62 | 29.05 | 25.97 | 39.14 | 0.73 | 0.79 | 21.27 | 18.79 | 37.38 | 5679 | 18.84 | 1.29 | 4.47 | 525.9471 | 722.9464 | 79.689
2024-05-12 | 398.0197 | 4.2152 | 18.5238 | 565.7392 | 556.945 | 243.7325 | 95.7556 | 30.7549 | 112.2871 | 22.323 | 3.15 | 23.998 | 295.4432 | 60.306 | 13 | 5.01 | 28.38 | 25.53 | 38.33 | 0.64 | 0.7 | 21.01 | 18.32 | 37.63 | 4398 | 18.73 | 1.3167 | 4.88 | 400.8878 | 754.0668 | 60.7406
2024-05-13 | 424.7807 | 4.0848 | 19.2712 | 565.7581 | 559.9959 | 247.4131 | 95.5527 | 31.4748 | 115.2502 | 23.9088 | 3.1814 | 23.9789 | 293.5917 | 64.3607 | 15 | 6.36 | 24.04 | 26.92 | 38.66 | 0.54 | 0.6 | 21.74 | 18.76 | 38.73 | 4775 | 18.65 | 1.2533 | 4.26 | 436.0172 | 719.9713 | 66.0632
2024-05-14 | 421.4631 | 3.9516 | 19.0638 | 565.3443 | 561.4883 | 247.571 | 95.464 | 31.7017 | 114.8089 | 25.9626 | 3.295 | 23.9989 | 294.2046 | 63.858 | 16.4 | 7.94 | 20.12 | 27.55 | 38.3 | 0.38 | 0.42 | 22.19 | 19.14 | 40.3 | 4501 | 19.09 | 1.23 | 4.76 | 431.0034 | 736.7346 | 65.3035
2024-05-15 | 407.5406 | 4.0674 | 18.8916 | 566.7157 | 558.2096 | 245.1277 | 95.5389 | 31.483 | 114.002 | 23.3363 | 3.266 | 23.9966 | 296.0158 | 61.7486 | 16 | 7.44 | 21.14 | 27.53 | 38.54 | 0.5 | 0.54 | 22.23 | 19.2 | 39.85 | 4459 | 19.25 | 1.2867 | 4.81 | 416.4141 | 752.4732 | 63.093
2024-05-16 | 397.3856 | 4.119 | 18.1373 | 565.2048 | 555.9896 | 244.1406 | 95.4831 | 31.4025 | 117.6041 | 25.1686 | 3.328 | 23.9957 | 296.7836 | 60.2099 | 16.3 | 7.8 | 20.01 | 28.03 | 38.84 | 0.45 | 0.49 | 22.2 | 19.15 | 40.07 | 4427 | 19.06 | 1.41 | 4.78 | 402.7461 | 744.8842 | 61.0221
2024-05-17 | 425.0983 | 4.0262 | 19.0132 | 565.4243 | 560.098 | 247.5954 | 95.334 | 31.8335 | 120.4566 | 28.5108 | 3.1888 | 23.9836 | 292.7936 | 64.4088 | 17.2 | 8.74 | 19.31 | 27.6 | 38.35 | 0.37 | 0.41 | 22.02 | 18.95 | 40.22 | 4492 | 18.79 | 1.28 | 4.53 | 433.135 | 745.4124 | 65.6265
2024-05-18 | 448.9946 | 3.8667 | 19.8018 | 566.8069 | 562.4212 | 250.8542 | 95.2955 | 32.2742 | 119.8748 | 29.6303 | 3.096 | 23.9964 | 291.4961 | 68.0295 | 15.6 | 7.19 | 22.16 | 28.16 | 39.87 | 0.58 | 0.64 | 22.11 | 19.12 | 38.62 | 4948 | 18.97 | 1.3933 | 4.39 | 459.0136 | 731.2883 | 69.5475
2024-05-19 | 443.9365 | 4.0607 | 19.622 | 568.152 | 567.781 | 250.4573 | 95.2785 | 32.2586 | 116.8327 | 27.8067 | 3.013 | 23.9982 | 290.5123 | 67.2631 | 13.1 | 4.64 | 26.83 | 27.14 | 39.6 | 0.84 | 0.92 | 21.68 | 18.83 | 37.71 | 4827 | 18.84 | 1.4167 | 4.06 | 454.5165 | 723.8737 | 68.8661
2024-05-20 | 448.2118 | 4.0914 | 19.9331 | 566.9253 | 565.3391 | 250.8574 | 95.1894 | 32.4597 | 113.1391 | 26.5737 | 3.0685 | 23.9983 | 291.8139 | 67.9109 | 14.3 | 5.81 | 24.5 | 27.17 | 38.98 | 0.73 | 0.8 | 22.13 | 19.18 | 38.68 | 4604 | 19.2 | 1.4333 | 3.92 | 458.6592 | 730.7616 | 69.4938
2024-05-21 | 514.3389 | 3.9121 | 21.5443 | 568.2796 | 570.2557 | 258.7711 | 94.8865 | 34.0936 | 122.5668 | 25.9801 | 2.3731 | 23.9969 | 289.5494 | 77.9301 | 12.9 | 4.78 | 24.09 | 27.86 | 39.18 | 0.71 | 0.78 | 22.59 | 19.74 | 39.59 | 5214 | 19.7 | 1.22 | 3.87 | 521.0274 | 723.6581 | 78.9435
2024-05-22 | 439.9744 | 4.0345 | 19.8762 | 566.2117 | 556.9636 | 249.6459 | 95.1049 | 32.6296 | 119.0313 | 26.6929 | 2.7536 | 23.9983 | 294.3655 | 66.6628 | 13.8 | 5.18 | 22.11 | 28.41 | 39.08 | 0.69 | 0.76 | 23.18 | 20.14 | 40.28 | 4010 | 20.21 | 1.3533 | 3.51 | 450.0366 | 727.7912 | 68.1874
2024-05-23 | 457.5516 | 3.998 | 20.5396 | 565.0897 | 557.3481 | 251.786 | 94.9056 | 33.1873 | 116.462 | 27.379 | 2.8264 | 23.9969 | 293.8306 | 69.326 | 18 | 8.91 | 18.92 | 26.38 | 36.55 | 0.64 | 0.7 | 22.69 | 19.38 | 41.2 | 4592 | 19.51 | 1.3067 | 3.75 | 466.992 | 736.7941 | 70.7564
2024-05-24 | 484.1438 | 4.0075 | 21.2489 | 566.8698 | 568.7506 | 255.3552 | 94.7952 | 33.7583 | 122.4989 | 29.487 | 2.7676 | 23.9989 | 290.5032 | 73.3551 | 17.5 | 8.03 | 20.27 | 25.2 | 35.15 | 0.67 | 0.75 | 22.88 | 19.5 | 41.68 | 5407 | 19.62 | 1.2233 | 3.89 | 498.6815 | 724.8472 | 75.5578
2024-05-25 | 448.8198 | 4.3111 | 20.0569 | 567.5936 | 563.8944 | 250.9656 | 94.9285 | 33.12 | 118.6089 | 28.7221 | 2.9099 | 23.9989 | 292.9658 | 68.003 | 17.2 | 7.74 | 22.6 | 24.34 | 34.94 | 0.72 | 0.8 | 22.19 | 18.89 | 40.65 | 4494 | 18.99 | 1.48 | 3.69 | 462.0976 | 730.592 | 70.0148
2024-05-26 | 532.155 | 4.1487 | 22.3829 | 566.9799 | 570.3871 | 261.1642 | 94.5554 | 34.8771 | 124.1378 | 29.2377 | 2.2745 | 23.9989 | 289.1371 | 80.6296 | 18.6 | 9.11 | 21.86 | 24.37 | 35.31 | 0.66 | 0.73 | 21.87 | 18.55 | 40.01 | 5345 | 18.9 | 1.4233 | 4.86 | 539.5235 | 733.6317 | 81.746
2024-05-27 | 442.059 | 4.4782 | 19.4836 | 568.0041 | 569.7789 | 250.684 | 95.0443 | 32.6334 | 112.9674 | 20.9827 | 2.8344 | 23.9997 | 291.2556 | 66.9786 | 18.5 | 12.01 | 19.37 | 24.74 | 36.06 | 0.76 | 0.81 | 21.31 | 18.67 | 40.64 | 4710 | 18.57 | 1.3233 | 5.02 | 456.1876 | 766.9327 | 69.1193
2024-05-28 | 414.3333 | 4.6573 | 18.7529 | 565.3032 | 561.6484 | 245.8405 | 95.0235 | 32.5673 | 111.6041 | 24.3713 | 3.419 | 23.9964 | 295.7407 | 62.7778 | 16.1 | 10.71 | 20.17 | 24.98 | 36.15 | 0.68 | 0.72 | 21.4 | 19.07 | 41.44 | 4728 | 18.81 | 1.43 | 5.09 | 428.1484 | 763.5274 | 64.871
2024-05-29 | 433.3133 | 4.5856 | 19.5669 | 565.135 | 562.805 | 248.9961 | 94.8565 | 33.1157 | 115.3658 | 26.4188 | 2.972 | 23.9976 | 294.2196 | 65.6535 | 15.6 | 9.92 | 20.09 | 24.96 | 35.66 | 0.68 | 0.72 | 21.67 | 19.31 | 42.21 | 4546 | 19.13 | 1.52 | 4.93 | 441.0613 | 754.5075 | 66.8275
2024-05-30 | 483.8227 | 4.4088 | 20.8664 | 568.0787 | 571.0707 | 255.7606 | 94.8654 | 33.6472 | 119.1212 | 21.8887 | 2.4998 | 23.9967 | 288.1761 | 73.3065 | 15.2 | 5.63 | 26.35 | 25.61 | 37.68 | 0.65 | 0.73 | 21.18 | 18.07 | 38.13 | 6094 | 18.13 | 1.54 | 4.98 | 491.8317 | 758.5172 | 74.52
2024-05-31 | 415.7753 | 4.6588 | 18.676 | 567.9236 | 566.2514 | 247.278 | 95.1334 | 32.1944 | 116.349 | 22.8461 | 2.9959 | 24.0014 | 294.152 | 62.9963 | 19 | 8.75 | 26.18 | 24.57 | 37.76 | 0.65 | 0.74 | 20.33 | 17 | 35.94 | 4644 | 17 | 1.4667 | 4.71 | 423.5102 | 751.7015 | 64.1682
2024-06-01 | 370.0535 | 5.0736 | 17.2742 | 566.3353 | 561.4945 | 241.0686 | 95.2275 | 31.6378 | 115.0004 | 25.9234 | 3.2439 | 23.9973 | 297.7851 | 56.0687 | 15.4 | 5.58 | 29.67 | 24.94 | 38.52 | 0.89 | 0.99 | 20.31 | 17.24 | 35.68 | 4570 | 17.88 | 1.4633 | 4.87 | 379.2508 | 749.0743 | 57.4622
2024-06-02 | 456.9382 | 4.628 | 19.988 | 567.2063 | 566.509 | 251.835 | 95.0454 | 33.0664 | 121.9454 | 25.8853 | 3.0339 | 23.9959 | 295.136 | 69.2331 | 12.8 | 2.94 | 31.41 | 25.22 | 38.41 | 0.67 | 0.75 | 20.74 | 17.73 | 36.33 | 5131 | 17.55 | 1.4567 | 5.06 | 459.2611 | 742.5199 | 69.585
2024-06-03 | 416.9935 | 4.7166 | 18.8356 | 564.1266 | 554.6702 | 247.1841 | 95.097 | 32.5621 | 122.4054 | 27.6946 | 3.0223 | 23.9961 | 301.3356 | 63.1808 | 14.3 | 4.55 | 29.27 | 25.37 | 38.33 | 0.6 | 0.67 | 20.88 | 17.79 | 36.62 | 4633 | 17.73 | 1.3867 | 5.11 | 428.4343 | 738.5818 | 64.9143
2024-06-04 | 532.5047 | 4.1435 | 21.8042 | 568.4063 | 568.7209 | 260.8179 | 94.8214 | 34.5153 | 124.9811 | 28.487 | 2.108 | 23.9986 | 291.587 | 80.6825 | 15 | 4.96 | 24.08 | 25.08 | 35.34 | 0.65 | 0.72 | 22.67 | 19.33 | 41.06 | 5856 | 19.2 | 1.49 | 4.6 | 539.6053 | 710.9354 | 81.7584
2024-06-05 | 531.3405 | 4.1226 | 21.7563 | 568.3291 | 570.2386 | 260.5557 | 94.8713 | 34.3776 | 121.6951 | 23.7744 | 2.1364 | 23.9958 | 291.2124 | 80.5061 | 15.6 | 5.79 | 27.76 | 24.39 | 36.71 | 0.59 | 0.66 | 20.89 | 17.73 | 37.68 | 5891 | 17.94 | 1.4767 | 5.05 | 531.0983 | 736.3206 | 80.4694
2024-06-06 | 390.2041 | 4.654 | 17.7763 | 566.0951 | 557.3622 | 244.0406 | 95.321 | 31.5214 | 115.7842 | 22.7162 | 3.3283 | 23.999 | 298.1448 | 59.1218 | 12.3 | 3.26 | 27.34 | 26.9 | 38.75 | 0.95 | 1.04 | 22.2 | 19.23 | 38.54 | 4196 | 18.91 | 1.4267 | 5.12 | 394.6348 | 745.0481 | 59.7932
2024-06-07 | 404.5205 | 4.741 | 18.5141 | 565.5729 | 554.6039 | 245.2762 | 95.185 | 32.1374 | 116.7441 | 24.4224 | 3.3072 | 23.9956 | 299.5011 | 61.291 | 11.8 | 3.23 | 26.74 | 27.31 | 39 | 0.93 | 1.02 | 22.42 | 19.55 | 38.95 | 4190 | 19.34 | 1.0533 | 4.87 | 418.7997 | 725.3759 | 63.4545
2024-06-08 | 413.8844 | 4.5816 | 18.9155 | 565.9424 | 556.4449 | 246.9636 | 94.9945 | 32.6571 | 118.746 | 27.847 | 3.2072 | 24.002 | 297.1999 | 62.7098 | 11.5 | 3.4 | 27.59 | 26.79 | 38.82 | 0.82 | 0.89 | 21.71 | 19 | 38.67 | 4623 | 19.13 | 1.73 | 2.88 | 413.0984 | 741.8924 | 62.5907
2024-06-09 | 393.0727 | 4.7241 | 18.1466 | 566.673 | 563.7013 | 244.162 | 95.052 | 32.3404 | 121.2905 | 29.79 | 3.4851 | 23.9965 | 296.8257 | 59.5565 | 12.6 | 4.21 | 28.7 | 26.52 | 39.52 | 0.87 | 0.95 | 21.02 | 18.28 | 37.04 | 4299 | 17.76 | 1.54 | 2.48 | 402.9572 | 726.4406 | 61.0541
2024-06-10 | 320.6719 | 5.334 | 15.4391 | 566.5148 | 551.0025 | 234.0225 | 95.3212 | 31.1941 | 116.9761 | 27.8012 | 3.9714 | 23.9958 | 303.688 | 48.5867 | 13.5 | 4.99 | 28.52 | 25.95 | 39.03 | 0.84 | 0.92 | 20.84 | 18.04 | 36.9 | 4212 | 18.15 | 1.54 | 2.96 | 322.1227 | 753.2849 | 48.8065
2024-06-11 | 363.8834 | 4.9983 | 17.159 | 567.1195 | 558.5851 | 240.3795 | 95.1081 | 31.9636 | 120.6139 | 26.7652 | 3.618 | 23.9975 | 299.2327 | 55.1339 | 12.8 | 4.27 | 29.36 | 26.36 | 39.72 | 0.85 | 0.93 | 20.73 | 17.98 | 36.46 | 4120 | 17.63 | 1.51 | 3.11 | 371.1655 | 751.3822 | 56.2372
2024-06-12 | 417.058 | 4.8117 | 17.9736 | 565.6125 | 562.3851 | 246.425 | 94.9225 | 33.1117 | 121.9949 | 29.9227 | 3.3836 | 23.9976 | 298.037 | 63.1906 | 12 | 3.47 | 30.02 | 26.29 | 39.52 | 0.94 | 1.03 | 20.77 | 18.04 | 36.68 | 4433 | 18.02 | 1.3733 | 3.02 | 424.6203 | 732.266 | 64.3364
2024-06-13 | 416.3555 | 4.6522 | 18.6299 | 568.1065 | 563.8012 | 247.2548 | 94.8637 | 32.9136 | 123.6892 | 31.2546 | 3.1598 | 23.9964 | 295.7165 | 63.0842 | 13.5 | 5.02 | 27.75 | 26.9 | 40.01 | 0.91 | 1 | 20.97 | 18.16 | 36.72 | 4583 | 18.22 | 1.2967 | 3.66 | 423.2033 | 723.2679 | 64.1217
2024-06-14 | 430.4408 | 4.6215 | 19.1132 | 567.8499 | 569.2547 | 248.8639 | 94.7623 | 33.274 | 121.6587 | 31.7557 | 2.9716 | 23.9989 | 293.6216 | 65.2183 | 11.3 | 2.78 | 28.85 | 27.55 | 40.3 | 0.98 | 1.07 | 21.2 | 18.46 | 37.25 | 5010 | 18.55 | 1.3867 | 4.26 | 443.8919 | 721.4799 | 67.2563
2024-06-15 | 411.7489 | 4.6185 | 18.4926 | 567.6962 | 564.9017 | 246.3011 | 94.9174 | 32.9107 | 121.8607 | 32.4813 | 3.0696 | 23.9956 | 295.5682 | 62.3862 | 13.6 | 5.09 | 27.95 | 26.39 | 39.41 | 0.94 | 1.03 | 20.8 | 18 | 36.94 | 5070 | 18.12 | 1.2733 | 4.41 | 412.1636 | 739.7781 | 62.449
2024-06-16 | 429.6345 | 4.3808 | 19.0783 | 566.7624 | 563.8332 | 248.8354 | 94.6341 | 33.7184 | 120.1006 | 32.2366 | 3.0774 | 23.9985 | 295.3468 | 65.0961 | 16.3 | 7.82 | 21.61 | 27.36 | 38.76 | 0.7 | 0.77 | 22.03 | 18.99 | 39.22 | 4244 | 18.75 | 1.1733 | 4.26 | 441.4562 | 731.3282 | 66.8873
2024-06-17 | 414.2748 | 4.6403 | 18.6713 | 564.5463 | 559.8393 | 246.631 | 94.6374 | 33.6397 | 120.8133 | 30.6758 | 3.4222 | 23.9961 | 296.9668 | 62.7689 | 15.7 | 7.13 | 22.1 | 28.65 | 40.47 | 0.56 | 0.61 | 22.32 | 19.29 | 38.22 | 4335 | 19.46 | 1.2867 | 3.97 | 422.1599 | 734.2337 | 63.9636
2024-06-18 | 450.5924 | 4.3621 | 19.9875 | 564.4978 | 564.1415 | 251.1336 | 94.2343 | 34.8314 | 120.5069 | 30.6494 | 2.7089 | 23.9972 | 294.4664 | 68.2716 | 14.8 | 6.28 | 22.89 | 28.17 | 39.78 | 0.66 | 0.73 | 21.94 | 19 | 38.77 | 5295 | 18.67 | 1.29 | 3.63 | 455.3703 | 740.5183 | 68.9955
2024-06-19 | 539.7741 | 4.0343 | 22.4138 | 566.5566 | 570.9243 | 262.298 | 94.0975 | 35.7249 | 124.1 | 26.3885 | 2.1626 | 23.9985 | 290.0147 | 81.784 | 12.7 | 4.57 | 24.79 | 28.67 | 40.59 | 0.74 | 0.82 | 21.87 | 19.12 | 38.4 | 6254 | 19.13 | 1.2567 | 4.15 | 547.4227 | 736.7231 | 82.9428
2024-06-20 | 460.6032 | 4.4498 | 19.4667 | 563.3147 | 561.3921 | 250.1822 | 92.6799 | 35.1083 | 122.5331 | 28.9051 | 3.2389 | 23.2844 | 283.5108 | 69.7884 | 16.7 | 8.7 | 24.6 | 27.43 | 41.16 | 0.61 | 0.67 | 20.58 | 17.8 | 35.81 | 4304 | 17.1 | 1.4267 | 4.07 | 453.9472 | 748.6108 | 68.7799
2024-06-21 | 460.6032 | 4.4498 | 3.9405 | 463.464 | 453.9043 | 170.0304 | 1.221 | 44.7833 | 87.3882 | 29.7463 | 20.4856 | 0 | 0 | 69.7884 | 13.4 | 6.08 | 25.28 | 27.41 | 39.93 | 0.65 | 0.71 | 21.22 | 18.66 | 38.03 | 0 | 0
2024-06-22 | -0.39999 | 4.4498 | 1.2377 | 373.5192 | 372.5389 | 147.8982 | 0.10184 | 31.1565 | 56.1092 | 27.4923 | 20.3263 | 0 | 0.12406 | -0.060605 | 12.7 | 5.64 | 23.23 | 28.1 | 39.51 | 0.79 | 0.85 | 22.09 | 19.56 | 39.83 | 0 | 0
2024-06-23 | -0.39999 | 4.4498 | 0.54734 | 306.6809 | 310.9661 | 130.9231 | 0.082919 | 41.1931 | 43.4978 | 26.1134 | 20.1829 | 0 | 0 | -0.060605 | 13.2 | 6.16 | 24.65 | 26.37 | 38.11 | 0.79 | 0.85 | 21.52 | 19.01 | 39.62 | 0 | 0
2024-06-24 | -0.39999 | 4.4498 | 0.051225 | 254.7161 | 258.6067 | 116.3247 | 0.079388 | 41.2308 | 37.6114 | 26.0328 | 20.1074 | -4 | 0 | -0.060605 | 11.2 | 4.21 | 27.75 | 25.22 | 37.07 | 0.83 | 0.89 | 21.37 | 18.94 | 39.69 | 0 | 0
2024-06-25 | -0.39999 | 4.4498 | 0.019014 | 212.707 | 214.7862 | 103.5239 | 13.9341 | 36.801 | 35.0036 | 26.1262 | 20.0383 | 0 | 0 | -0.060605 | 12.4 | 5.4 | 25.63 | 25.66 | 37.2 | 0.77 | 0.83 | 21.68 | 19.2 | 40.12 | 0 | 0
2024-06-26 | 498.2748 | 4.3398 | 12.9667 | 450.534 | 440.7561 | 155.2486 | 92.5469 | 40.143 | 83.9159 | 25.9366 | 10.4123 | 10.6167 | 126.515 | 75.4962 | 12.8 | 5.09 | 26.12 | 26.33 | 38.28 | 0.74 | 0.81 | 21.52 | 18.87 | 38.99 | 3507 | 18.96 | 1.08 |  | 489.1636 | 776.7478 | 74.1157
2024-06-27 | 504.853 | 4.2782 | 21.3025 | 566.2871 | 568.6981 | 259.7005 | 94.5724 | 34.7987 | 123.5404 | 25.6742 | 2.2264 | 23.9978 | 293.491 | 76.4929 | 12.4 | 4.66 | 26.17 | 27.08 | 39.14 | 0.73 | 0.8 | 21.66 | 19 | 38.68 | 5811 | 18.89 | 1.2 | 3.9 | 505.6347 | 731.522 | 76.6113
2024-06-28 | 404.6739 | 4.5453 | 18.1094 | 566.7549 | 566.8576 | 246.5729 | 95.0435 | 32.4335 | 113.9419 | 25.1677 | 3.4166 | 23.9975 | 296.0901 | 61.3142 | 12.2 | 4.41 | 26.25 | 27.93 | 40.29 | 0.68 | 0.74 | 21.67 | 19.02 | 38.02 | 4546 | 18.93 | 1.32 | 3.53 | 411.1403 | 753.0365 | 62.294
2024-06-29 | 355.3849 | 4.7307 | 16.5767 | 568.0988 | 568.5895 | 239.1811 | 95.2503 | 31.2722 | 111.5256 | 26.6729 | 3.2971 | 23.9964 | 296.3589 | 53.8462 | 11.6 | 3.6 | 28.05 | 27.56 | 40.32 | 0.69 | 0.75 | 21.18 | 18.55 | 37.39 | 4220 | 18.36 | 1.17 | 3.38 | 359.8541 | 775.1297 | 54.5234
2024-06-30 | 391.1655 | 4.5792 | 17.8599 | 566.7248 | 565.8714 | 243.4178 | 95.096 | 32.0432 | 117.6817 | 27.7085 | 3.3108 | 23.9975 | 297.0774 | 59.2675 | 13.5 | 7.49 | 25.98 | 26.36 | 39.61 | 0.56 | 0.6 | 20.82 | 18.55 | 37.57 | 4255 | 18.19 | 1.2533 | 3.16 | 399.8586 | 749.5296 | 60.5846
2024-07-01 | 354.5776 | 4.7775 | 16.516 | 567.5991 | 564.8339 | 239.1563 | 95.335 | 31.0272 | 114.5887 | 28.6366 | 3.4213 | 23.9991 | 296.3178 | 53.7239 | 16.6 | 8.12 | 23.69 | 27.34 | 40.09 | 0.58 | 0.64 | 21.5 | 18.55 | 37.1 | 4011 | 18.8 | 1.1833 | 3.21 | 358.1905 | 754.5859 | 54.2713
2024-07-02 | 383.3629 | 4.6078 | 17.549 | 566.2374 | 559.3375 | 243.2083 | 95.2557 | 31.4456 | 115.7178 | 26.094 | 3.5478 | 23.998 | 295.6655 | 58.0853 | 15.5 | 6.7 | 23 | 27.91 | 39.7 | 0.75 | 0.83 | 22.03 | 19.01 | 38.4 | 4240 | 19.26 | 1.2767 | 3.47 | 392.9015 | 754.9099 | 59.5305
2024-07-03 | 393.394 | 4.5349 | 18.0931 | 566.5564 | 558.9162 | 244.1321 | 95.229 | 31.7579 | 118.3989 | 29.175 | 3.3478 | 23.9981 | 295.077 | 59.6051 | 15.6 | 6.79 | 21.86 | 27.93 | 39.14 | 0.75 | 0.83 | 22.19 | 19.16 | 39.33 | 4164 | 18.8 | 1.2567 | 4.89 | 399.4235 | 739.5734 | 60.5187
2024-07-04 | 350.9625 | 4.5349 | 16.364 | 568.0233 | 559.259 | 238.8121 | 95.4301 | 30.8203 | 114.3487 | 31.828 | 3.6026 | 22.8115 | 296.0447 | 53.1761 | 15.6 | 7.14 | 20.55 | 26.99 | 37.3 | 0.78 | 0.86 | 22.71 | 19.68 | 41.19 | 4319 | 19.76 | 1.1433 | 4.61 | 367.3829 | 736.9492 | 55.6641
2024-07-05 | 340.8667 | 1.5545 | 15.4007 | 566.0836 | 552.8778 | 237.1911 | 95.3634 | 30.8928 | 117.7049 | 31.4352 | 3.8551 | 23.8824 | 302.4214 | 51.6465 | 16.6 | 8.12 | 19.56 | 26.43 | 36.54 | 0.78 | 0.86 | 22.83 | 19.74 | 41.63 | 3482 | 19.86 | 1.1633 | 4.79 | 360.2366 | 737.341 | 54.5813
2024-07-06 | 340.8737 | 4.8212 | 15.7853 | 570.6948 | 566.7938 | 238.492 | 95.2344 | 31.4327 | 115.7714 | 33.4001 | 4.3189 | 23.9972 | 290.7068 | 51.6475 | 14.6 | 6.1 | 18.96 | 28.47 | 37.98 | 0.75 | 0.82 | 23.42 | 20.38 | 42.28 | 4267 | 20.29 | 1.5067 | 4.41 | 429.8132 | 731.8406 | 65.1232
2024-07-07 | 487.2462 | 4.9982 | 21.2845 | 569.0414 | 572.9645 | 256.8504 | 94.4076 | 34.5556 | 127.1907 | 32.7001 | 2.4613 | 23.9961 | 349.7284 | 73.8252 | 14.9 | 6.41 | 19.88 | 27.48 | 37.26 | 0.86 | 0.95 | 23.34 | 20.29 | 42.05 | 3905 | 20.24 | 1.4767 | 4.65 | 373.395 | 744.3684 | 56.575
2024-07-08 | 388.1786 | 4.466 | 17.2287 | 566.0284 | 568.3685 | 245.2279 | 94.6993 | 33.1377 | 126.4042 | 33.1228 | 3.5295 | 23.488 | 319.9875 | 58.8149 | 15.4 | 6.87 | 19.18 | 27.26 | 36.87 | 0.76 | 0.83 | 23.47 | 20.39 | 42.43 | 4326 | 20.38 | 1.4067 | 4.72 | 413.6882 | 731.3297 | 62.68
2024-07-09 | 327 | 4.2234 | 15.7829 | 560.2965 | 563.0402 | 236.0003 | 94.9381 | 32.4078 | 116.727 | 32.9817 | 4.8683 | 23.9964 | 298.2111 | 49.5455 | 13.7 | 5.22 | 22.43 | 27.45 | 37.95 | 0.83 | 0.91 | 22.88 | 19.91 | 40.86 | 4124 | 19.93 | 1.2433 | 4.29 | 478.2579 | 729.3965 | 72.4633
2024-07-10 | 453.2074 | 4.2234 | 18.973 | 570.0151 | 571.3898 | 252.3107 | 94.5168 | 33.9029 | 123.5465 | 29.5911 | 3.1392 | 22.3311 | 295.8148 | 68.6678 | 12.5 | 4 | 25.57 | 27.76 | 39.44 | 1.06 | 1.16 | 22.32 | 19.47 | 38.89 | 4920 | 19.73 | 1.3833 | 4.63 | 427.1581 | 754.7739 | 64.7209
2024-07-11 | 330.779 | 5.638 | 15.7368 | 568.9054 | 569.5662 | 237.8862 | 94.7692 | 33.0412 | 106.8223 | 25.9513 | 3.8603 | 23.9986 | 306.7732 | 50.118 | 14.6 | 6.08 | 24.18 | 26.52 | 38.02 | 0.89 | 0.98 | 21.86 | 18.95 | 39.3 | 3721 | 18.66 | 1.49 | 5.02 | 361.4812 | 763.5831 | 54.7699
2024-07-12 | 358.7539 | 4.0033 | 16.5292 | 571.595 | 571.7972 | 240.6173 | 94.6946 | 33.2892 | 111.8909 | 25.8247 | 3.7735 | 23.9968 | 289.8316 | 54.3566 | 14.5 | 5.98 | 22.54 | 27.01 | 37.79 | 0.86 | 0.95 | 22.54 | 19.57 | 40.44 | 4637 | 19.69 | 1.54 | 4.61 | 440.8273 | 750.1042 | 66.792
2024-07-13 | 330.096 | 5.4363 | 15.5814 | 565.808 | 567.7643 | 236.6009 | 94.7913 | 32.9599 | 110.5887 | 28.3658 | 3.8517 | 23.9981 | 301.5247 | 50.0145 | 13.3 | 4.74 | 24.32 | 26.85 | 37.85 | 0.94 | 1.03 | 22.31 | 19.42 | 40.16 | 4074 | 19.46 | 1.4033 | 4.37 | 373.3811 | 763.468 | 56.5729
2024-07-14 | 330.3936 | 4.6954 | 15.7834 | 568.8944 | 565.741 | 236.2241 | 94.8076 | 32.9405 | 115.2841 | 27.1564 | 3.6011 | 23.9958 | 307.0529 | 50.0596 | 13.4 | 4.9 | 24.36 | 27.6 | 39.03 | 0.97 | 1.06 | 22.4 | 19.5 | 39.28 | 4244 | 19.82 | 1.4033 | 4.37 | 411.934 | 754.6477 | 62.4142
2024-07-15 | 354.5286 | 4.7538 | 15.996 | 570.5433 | 569.7144 | 240.0311 | 94.7008 | 33.2904 | 129.4659 | 28.3555 | 4.0349 | 23.9978 | 296.9257 | 53.7165 | 14.4 | 6.26 | 24.8 | 26.07 | 37.82 | 0.87 | 0.95 | 21.89 | 19.04 | 39.12 | 4643 | 19.07 | 1.4833 | 4.16 | 401.3202 | 761.0803 | 60.8061
2024-07-16 | 330.3667 | 4.7035 | 15.6882 | 567.5349 | 565.329 | 236.476 | 94.7919 | 33.0624 | 127.4132 | 31.9666 | 3.9653 | 23.9967 | 302.8297 | 50.0556 | 14.4 | 5.88 | 23.16 | 27.22 | 38.37 | 0.85 | 0.93 | 22.51 | 19.56 | 39.8 | 4158 | 19.73 | 1.32 | 4.69 | 381.0324 | 745.2141 | 57.7322
2024-07-17 | 331.4833 | 4.3876 | 15.5255 | 568.8944 | 564.093 | 236.527 | 94.5943 | 33.6983 | 114.2999 | 34.1003 | 3.3172 | 23.9986 | 293.8742 | 50.2247 | 14.7 | 6.19 | 22.63 | 27.34 | 38.42 | 0.79 | 0.86 | 21.79 | 18.89 | 39.87 | 4266 | 18.95 | 1.4633 | 4.93 | 411.0399 | 758.0169 | 62.2788
2024-07-18 | 458.4 | 4.1593 | 19.9157 | 569.9416 | 570.5933 | 254.2757 | 94.1926 | 0 | 120.6755 | 31.4629 | 2.8789 | 23.995 | 287.5892 | 69.4545 | 15.2 | 6.67 | 22.19 | 26.79 | 37.68 | 0.78 | 0.86 | 21.91 | 18.97 | 40.29 | 5979 | 18.91 | 1.3567 | 4.47 | 555.3883 | 730.298 | 84.1497
2024-07-19 | 433.6556 | 4.4972 | 18.9201 | 564.4301 | 570.1721 | 250.0124 | 94.2903 | 34.5991 | 122.2497 | 32.9139 | 2.9476 | 24.0008 | 289.5218 | 65.7054 | 15.3 | 6.74 | 23.62 | 26.41 | 37.93 | 0.88 | 0.97 | 21.02 | 18.15 | 39.27 | 5779 | 18.4 | 1.3733 | 4.71 | 529.828 | 727.0554 | 80.277
2024-07-20 | 451.5667 | 4.1892 | 19.5758 | 566.4786 | 570.9229 | 252.7957 | 94.2533 | 34.7613 | 125.8491 | 33.1348 | 2.8565 | 24.0011 | 298.4171 | 68.4192 | 15.3 | 6.83 | 22.13 | 27.3 | 38.43 | 0.7 | 0.77 | 21.87 | 18.93 | 39.75 | 5718 | 19.08 | 1.2467 | 4.21 | 567.164 | 716.2559 | 85.9339
2024-07-21 | 585.0467 | 5.179 | 24.2615 | 566.6347 | 570.7672 | 268.1844 | 93.6426 | 37.2282 | 128.5647 | 32.1862 | 1.0207 | 23.9964 | 285.7491 | 88.6434 | 15.2 | 6.71 | 24.35 | 26.5 | 38.45 | 0.72 | 0.79 | 21.26 | 18.39 | 38.57 | 5152 | 18.1 | 1.34 | 5.28 | 482.2672 | 725.1734 | 73.0708
2024-07-22 | 633.7191 | 4.3628 | 23.4129 | 568.2881 | 570.9229 | 272.8923 | 93.4579 | 38.2518 | 133.7761 | 35.4217 | 0.85006 | 23.9964 | 284.3634 | 96.018 | 13.8 | 5.92 | 23.6 | 27.16 | 38.54 | 0.7 | 0.76 | 21.74 | 19.01 | 39.71 | 6088 | 19.05 | 1.3733 | 4.91 | 504.1284 | 726.5704 | 76.3831
2024-07-23 | 501.1852 | 4.3758 | 18.502 | 569.4915 | 571.9116 | 259.101 | 94.0619 | 35.5104 | 125.9364 | 35.5296 | 2.3859 | 23.9969 | 291.5378 | 75.9372 | 15 | 6.76 | 23.86 | 26.22 | 37.79 | 0.71 | 0.77 | 21.62 | 18.76 | 39.34 | 5153 | 18.76 | 1.1967 | 4.78 | 500.5549 | 726.3962 | 75.8417
2024-07-24 | 501.7556 | 4.3177 | 18.3634 | 570.998 | 571.1609 | 259.2685 | 93.9938 | 35.5245 | 126.3502 | 35.9362 | 2.4024 | 23.9986 | 289.7348 | 76.0236 | 13.9 | 5.92 | 23.8 | 26.97 | 38.38 | 0.62 | 0.67 | 21.86 | 19.09 | 39.62 | 5573 | 19.36 | 1.3233 | 4.41 | 501.1133 | 726.2669 | 75.9263
2024-07-25 | 501.7182 | 4.2314 | 18.4195 | 569.3445 | 572.7356 | 259.2997 | 93.8744 | 35.7367 | 124.6951 | 33.8089 | 2.4784 | 23.9961 | 290.8457 | 76.0179 | 13.2 | 5.45 | 23.56 | 27.3 | 38.46 | 0.57 | 0.63 | 22.04 | 19.33 | 40.09 | 5502 | 19.42 | 1.16 | 4.36 | 500.7182 | 734.592 | 75.8664
2024-07-26 | 500.7333 | 4.2559 | 18.3819 | 568.7383 | 572.4335 | 259.3741 | 93.7718 | 35.9871 | 123.3522 | 33.0331 | 2.5195 | 23.9982 | 291.7641 | 75.8687 | 16 | 8.19 | 20.31 | 27.76 | 38.82 | 0.79 | 0.87 | 21.78 | 18.97 | 40.03 | 5343 | 19 | 1.3167 | 4.02 | 500.9636 | 745.1961 | 75.9036
2024-07-27 | 502.0632 | 4.3543 | 18.418 | 569.7211 | 573.4863 | 259.272 | 93.7115 | 35.9644 | 120.0467 | 31.7526 | 2.1599 | 24.0003 | 290.4641 | 76.0702 | 15.2 | 6.69 | 22.38 | 27.36 | 38.58 | 0.66 | 0.73 | 21.64 | 18.74 | 39.6 | 5979 | 18.55 | 1.2967 | 4.11 | 500.8824 | 740.3503 | 75.8913
2024-07-28 | 500.9259 | 4.3543 | 18.2918 | 568.1412 | 570.7123 | 259.4959 | 93.7385 | 36.1699 | 124.2368 | 33.1246 | 2.2936 | 23.995 | 291.1535 | 75.8979 | 13.2 | 4.68 | 22.67 | 28.46 | 39.17 | 0.61 | 0.68 | 22.49 | 19.6 | 40.26 | 5796 | 19.71 | 1.41 | 4.29 | 499.764 | 725.0072 | 75.7218
2024-07-29 | 500.15 | 4.8738 | 18.2797 | 569.4915 | 572.2137 | 259.7841 | 93.6944 | 36.3241 | 126.1911 | 34.9813 | 2.3427 | 23.9987 | 292.8113 | 75.7803 | 15.2 | 7.1 | 21.11 | 28.14 | 39.15 | 0.66 | 0.72 | 22.34 | 19.45 | 39.84 | 4573 | 19.36 | 1.23 | 4.32 | 420.3132 | 734.3454 | 63.6838
2024-07-30 | 331.32 | 6.0076 | 12.8198 | 566.8552 | 559.8587 | 238.2284 | 94.4107 | 34.1689 | 119.5826 | 32.9349 | 4.5934 | 23.9961 | 311.2232 | 50.2 | 17.9 | 9.14 | 21.73 | 26.71 | 38.63 | 0.72 | 0.8 | 21.1 | 18.08 | 38.35 | 4129 | 17.92 | 1.2333 | 4.16 | 331.0324 | 766.913 | 50.1564
2024-07-31 | 331.579 | 5.6363 | 12.7202 | 562.5471 | 564.7705 | 238.5881 | 94.2999 | 34.4377 | 122.7047 | 33.7715 | 4.6252 | 23.9986 | 316.1288 | 50.2392 | 15.3 | 8.93 | 20.47 | 27.08 | 38.37 | 0.67 | 0.71 | 21.77 | 19.3 | 40.49 | 3922 | 18.93 | 1.1833 | 3.81 | 331.0857 | 768.8432 | 50.1645
2024-08-01 | 331.8452 | 44.371 | 12.8301 | 565.1282 | 560.495 | 238.5701 | 94.2804 | 34.5702 | 125.1781 | 33.2203 | 4.5549 | 3.6844 | 316.7738 | 50.2796 | 16.7 | 7.94 | 19.49 | 27.78 | 38.27 | 0.65 | 0.72 | 22.49 | 19.38 | 40.55 | 456 | 18.72 | 1.2 | 3.87 | 249.002 | 1043.3381 | 37.7276
2024-08-02 | 331.8452 | 44.371 | 0.17104 | 429.367 | 429.0253 | 137.729 | 0.16682 | 34.0731 | 111.0576 | 32.873 | 20.3071 | 0 | 0 | 50.2796 | 14.1 | 5.52 | 22.02 | 27.69 | 38.21 | 0.71 | 0.78 | 22.54 | 19.57 | 40.7 | 0 | 0
2024-08-03 | 331.8452 | 44.371 | 0.016934 | 340.7333 | 355.2063 | 96.0321 | 0.14589 | 49.2833 | 42.6231 | 32.3983 | 20.2059 | -1.2e-06 | 0 | 50.2796 | 13.5 | 4.71 | 23.34 | 27.59 | 38.34 | 0.7 | 0.77 | 22.37 | 19.41 | 40.27 | 0 | 0
2024-08-04 | 331.8452 | 12359.625 | 0.016934 | 275.9119 | 295.4178 | 84.6286 | 0.15523 | 46.5581 | 38.4267 | 34.7789 | 20.0889 | 0 | 0 | 50.2796 | 13.5 | 4.52 | 25.42 | 26.51 | 37.84 | 0.77 | 0.85 | 21.99 | 19.03 | 39.47 | 0 | 0
2024-08-05 | -0.2 | -0.63893 | 0.0094335 | 229.5524 | 237.7304 | 83.5996 | 77.9498 | 58.5044 | 39.3811 | 35.582 | 20.1358 | 11.8778 | 0 | -0.030303 | 14.4 | 5.91 | 22 | 27.58 | 38.25 | 0.71 | 0.78 | 22.62 | 19.65 | 40.49 | 2521 | 18.98 | 1.02 |  | 446.146 | 843.4105 | 67.5979
2024-08-06 | 550.55 | 1.8933 | 23.1728 | 555.4556 | 569.046 | 266.1465 | 92.8327 | 38.5264 | 123.0677 | 33.033 | 2.4138 | 23.9982 | 299.688 | 83.4167 | 13.6 | 4.39 | 25.36 | 27.29 | 38.86 | 0.74 | 0.81 | 21.95 | 18.95 | 38.84 | 5765 | 19.15 | 1.3067 | 4.4 | 537.3072 | 740.3261 | 81.4102
2024-08-07 | 407.9946 | 1.8933 | 17.3822 | 563.4564 | 568.634 | 247.2887 | 93.6738 | 36.2319 | 131.361 | 30.8003 | 3.0128 | 23.9967 | 309.685 | 61.8174 | 15 | 5.52 | 25.05 | 26.7 | 38.46 | 0.7 | 0.77 | 21.72 | 18.61 | 38.43 | 5672 | 18.56 | 1.32 | 4.16 | 492.5265 | 737.8148 | 74.6252
2024-08-08 | 352.3722 | 4.1619 | 15.7029 | 567.6819 | 561.4655 | 239.7272 | 93.9118 | 35.5942 | 122.9535 | 34.3061 | 3.5466 | 24.0781 | 310.0509 | 53.3897 | 14.8 | 5.32 | 25.28 | 26.47 | 38.15 | 0.75 | 0.84 | 21.68 | 18.58 | 38.62 | 5973 | 18.4 | 1.22 | 4.21 | 536.7004 | 722.4224 | 81.3182
2024-08-09 | 503.3824 | 4.1619 | 21.1485 | 565.6519 | 572.3602 | 259.4681 | 93.0248 | 37.881 | 122.0558 | 34.0726 | 2.4699 | 23.9188 | 294.1362 | 76.2701 | 13.5 | 4 | 26.49 | 27.12 | 39.02 | 0.81 | 0.9 | 21.94 | 18.88 | 38.2 | 5698 | 18.6 | 1.2467 | 5.18 | 570.2414 | 713.2006 | 86.4002
2024-08-10 | 613.3171 | 4.1619 | 23.7109 | 566.9379 | 571.6141 | 270.5852 | 92.2743 | 39.817 | 139.9143 | 34.8296 | 0.84473 | 23.9964 | 291.088 | 92.9268 | 12.4 | 2.66 | 27.43 | 27.03 | 38.66 | 0.81 | 0.9 | 22.41 | 19.29 | 38.58 | 5909 | 19.42 | 1.2133 | 4.93 | 577.2141 | 710.6059 | 87.4567
2024-08-11 | 660.9 | 4.6869 | 24.0862 | 569.418 | 570.7672 | 275.9096 | 91.8911 | 40.8912 | 133.396 | 34.6572 | 0.61046 | 23.9978 | 284.1587 | 100.1364 | 12.8 | 3.2 | 24.83 | 27.94 | 38.82 | 0.88 | 0.98 | 23.01 | 19.85 | 39.66 | 6289 | 20.06 | 1.2367 | 4.68 | 544.0556 | 723.8565 | 82.4327
2024-08-12 | 526.4 | 3.9448 | 22.8587 | 570.0978 | 570.7123 | 262.4546 | 92.6808 | 38.7605 | 133.061 | 32.6284 | 1.8716 | 23.9969 | 294.0786 | 79.7576 | 13.9 | 4.35 | 24.51 | 27 | 37.96 | 0.78 | 0.87 | 22.96 | 19.78 | 39.74 | 6347 | 19.43 | 1.4067 | 4.28 | 621.4066 | 710.3326 | 94.1525
2024-08-13 | 505.4125 | 3.9448 | 21.5157 | 569.7166 | 569.2657 | 260.4816 | 92.8476 | 38.4233 | 131.618 | 30.7841 | 2.0902 | -4763.98 | 295.1041 | 76.5777 | 14.9 | 4.98 | 23.66 | 26.67 | 37.42 | 0.69 | 0.77 | 23.14 | 19.78 | 40.01 | 6266 | 19.78 | 1.4167 | 4.89 | 584.5814 | 725.7331 | 88.5729
2024-08-14 | 500.9793 | 3.9448 | 21.0855 | 566.1846 | 571.0419 | 259.3621 | 92.9242 | 38.2104 | 123.9108 | 29.0911 | 2.6442 | 4811.9749 | 301.7748 | 75.906 | 12.9 | 3.39 | 26.58 | 27.54 | 39.33 | 0.73 | 0.81 | 22.41 | 19.32 | 38.3 | 6397 | 19.32 | 1.3967 | 4.99 | 608.7019 | 718.3632 | 92.2276
2024-08-15 | 500.9073 | 3.9448 | 21.5909 | 569.3445 | 570.3186 | 259.0236 | 93.0339 | 37.9994 | 126.8781 | 30.8128 | 2.3643 | 23.9975 | 297.3335 | 75.895 | 13.6 | 4.12 | 24.61 | 27.47 | 38.54 | 0.81 | 0.9 | 23.04 | 19.88 | 39.45 | 5951 | 19.85 | 1.37 | 5.23 | 597.1104 | 710.9058 | 90.4713
2024-08-16 | 585.804 | 3.9448 | 24.0202 | 569.9416 | 574.6124 | 267.9325 | 92.4541 | 39.4105 | 128.1569 | 31.0272 | 1.4043 | 23.9972 | 291.791 | 88.7582 | 14.9 | 6.07 | 22.73 | 27.04 | 37.99 | 0.55 | 0.61 | 21.83 | 18.88 | 40.02 | 6213 | 18.87 | 1.38 | 5.12 | 593.3582 | 721.9387 | 89.9028
2024-08-17 | 593.36 | 4.1948 | 24.2645 | 569.6385 | 571.8384 | 269.5433 | 92.4458 | 39.5887 | 125.5964 | 31.51 | 1.4157 | 23.9961 | 293.6182 | 89.903 | 13.9 | 5.62 | 23.42 | 27.29 | 38.45 | 0.6 | 0.65 | 22.07 | 19.24 | 39.82 | 6986 | 19.11 | 1.4133 | 4.97 | 610.1889 | 712.5181 | 92.4529
2024-08-18 | 625.1556 | 4.4753 | 24.0566 | 564.9813 | 572.6624 | 272.1863 | 92.3515 | 39.9689 | 131.9101 | 32.0445 | 0.86429 | 23.9997 | 293.2429 | 94.7205 | 12.5 | 3.32 | 25.71 | 28.07 | 39.56 | 0.86 | 0.94 | 22.6 | 19.62 | 38.84 | 6127 | 19.39 | 1.46 | 4.86 | 562.0002 | 719.2694 | 85.1515
2024-08-19 | 487.8148 | 4.4753 | 20.6583 | 568.8118 | 573.4131 | 257.2825 | 93.1118 | 37.6813 | 123.3575 | 33.0429 | 2.3865 | 23.9972 | 299.6781 | 73.9113 | 14.7 | 5.33 | 24.34 | 27.24 | 38.72 | 0.77 | 0.85 | 22.39 | 19.27 | 38.81 | 5883 | 19.26 | 1.5 | 3.63 | 605.1619 | 720.3681 | 91.6912
2024-08-20 | 587.6462 | 4.4753 | 23.4077 | 566.4097 | 572.287 | 267.8577 | 92.4829 | 39.1873 | 128.9577 | 27.1969 | 1.7977 | 23.996 | 293.0874 | 89.0373 | 14.3 | 4.84 | 24.7 | 27.52 | 39.06 | 0.83 | 0.91 | 22.31 | 19.2 | 38.65 | 6741 | 19.09 | 1.41 | 4.27 | 601.1575 | 724.5754 | 91.0845
2024-08-21 | 555.4 | 4.3367 | 23.4844 | 569.6385 | 570.9229 | 265.1965 | 92.6918 | 38.82 | 133.3394 | 30.0709 | 1.2826 | 23.9969 | 300.8501 | 84.1515 | 14 | 4.51 | 23.34 | 28.11 | 38.96 | 0.7 | 0.78 | 22.86 | 19.71 | 39.65 | 6997 | 19.58 | 1.4833 | 4.75 | 598.927 | 721.3868 | 90.7465
2024-08-22 | 469.268 | 4.5673 | 19.9677 | 569.0414 | 570.6207 | 255.1645 | 93.3098 | 37.2434 | 127.5072 | 28.6527 | 2.4571 | 23.9992 | 301.3044 | 71.1012 | 16.7 | 7.28 | 22.33 | 26.19 | 37.17 | 0.57 | 0.63 | 22.22 | 19.01 | 39.69 | 5708 | 19.27 | 1.4767 | 4.56 | 571.1864 | 749.2726 | 86.5434
2024-08-23 | 587.08 | 4.5673 | 23.687 | 566.8552 | 570.5429 | 267.9315 | 92.5393 | 39.1238 | 125.3361 | 32.4453 | 1.541 | 23.9952 | 297.0047 | 88.9515 | 14.7 | 5.94 | 24.85 | 25.2 | 36.41 | 0.72 | 0.8 | 21.97 | 19.04 | 39.93 | 5924 | 19.09 | 1.49 | 4.38 | 551.3626 | 764.5538 | 83.5398
2024-08-24 | 516.9539 | 4.1429 | 21.7786 | 561.2702 | 567.6178 | 260.9778 | 92.908 | 38.4002 | 132.3062 | 32.469 | 2.7038 | 23.9983 | 303.7534 | 78.3263 | 18.5 | 8.74 | 16.4 | 26.2 | 35 | 0.69 | 0.77 | 23.59 | 20.09 | 43.47 | 6364 | 20.23 | 1.4533 | 4.06 | 590.8308 | 773.2255 | 89.5198
2024-08-25 | 445.3429 | 4.1429 | 20.9338 | 562.8502 | 568.3685 | 253.3325 | 93.2614 | 37.4515 | 125.4552 | 33.4515 | 2.8288 | 23.9953 | 290.9987 | 67.4762 | 17 | 7.39 | 19.16 | 27.74 | 37.76 | 0.75 | 0.83 | 23.19 | 19.84 | 40.97 | 5587 | 19.66 | 1.4833 | 4.11 | 540.4676 | 766.4389 | 81.889
2024-08-26 | 543.5539 | 3.6858 | 22.5267 | 564.5863 | 572.0581 | 263.5747 | 92.6624 | 38.8361 | 131.7406 | 32.7569 | 1.8746 | 23.9983 | 295.5741 | 82.3566 | 15.8 | 6.64 | 21.05 | 28.1 | 38.85 | 0.8 | 0.88 | 22.67 | 19.52 | 39.87 | 6625 | 19.21 | 1.58 | 4.56 | 622.8095 | 756.7235 | 94.3651
2024-08-27 | 587.2476 | 5.8493 | 24.257 | 561.1967 | 571.8384 | 268.1073 | 92.3384 | 39.7413 | 127.797 | 33.2963 | 1.6245 | 23.9975 | 292.0746 | 88.9769 | 14.6 | 5.83 | 21.73 | 27.86 | 38.46 | 0.84 | 0.93 | 22.89 | 19.86 | 40.44 | 4910 | 19.99 | 1.4267 | 4.32 | 454.5483 | 792.9979 | 68.871
2024-08-28 | 342.9445 | 5.1864 | 16.0804 | 564.0719 | 565.6677 | 239.8589 | 93.8702 | 35.7253 | 110.9019 | 25.5598 | 3.9634 | 23.9975 | 314.0903 | 51.9613 | 14.5 | 5.55 | 21.61 | 28.41 | 39 | 0.81 | 0.89 | 22.9 | 19.83 | 40.2 | 4364 | 19.98 | 1.45 | 4.17 | 410.9103 | 791.6672 | 62.2591
2024-08-29 | 329.3796 | 4.4867 | 16.5437 | 566.4786 | 568.222 | 237.489 | 93.9698 | 35.6235 | 109.3671 | 29.5394 | 3.6675 | 23.9953 | 306.8739 | 49.906 | 14.1 | 5.53 | 22.96 | 28.31 | 39.57 | 0.67 | 0.74 | 22.5 | 19.56 | 39.28 | 4740 | 19.52 | 1.4667 | 5.23 | 444.8201 | 781.9559 | 67.397
2024-08-30 | 471.729 | 3.4703 | 21.137 | 561.5734 | 568.6707 | 256.5213 | 93.1499 | 37.7571 | 126.0778 | 31.5886 | 3.3859 | 23.9992 | 294.4487 | 71.4741 | 15.4 | 5.14 | 22.5 | 28.56 | 39.47 | 0.58 | 0.65 | 22.72 | 19.36 | 39.06 | 5846 | 19.36 | 1.42 | 4.98 | 582.1579 | 760.6617 | 88.2057
2024-08-31 | 499.4556 | 4.2888 | 20.5791 | 563.6034 | 572.5311 | 258.926 | 92.9243 | 38.0946 | 127.5678 | 32.7162 | 2.4864 | 23.9981 | 306.5827 | 75.6751 | 12.5 | 6.14 | 24.66 | 27.01 | 39.01 | 0.7 | 0.75 | 21.69 | 19.34 | 39.31 | 6321 | 19.36 | 1.34 | 4.91 | 572.1006 | 763.9878 | 86.6819
2024-09-01 | 581.2167 | 4.1123 | 24.126 | 566.0284 | 569.1925 | 268.5337 | 92.3831 | 39.6268 | 132.3853 | 33.1043 | 1.346 | 23.9961 | 292.4126 | 88.0631 | 15.8 | 6.74 | 24.05 | 27.31 | 39.46 | 0.73 | 0.81 | 21.87 | 18.82 | 37.84 | 6028 | 19.33 | 1.4133 | 4.31 | 595.1318 | 752.1894 | 90.1715
2024-09-02 | 532.3364 | 4.0729 | 22.2666 | 569.7946 | 568.3685 | 262.372 | 92.7081 | 38.7361 | 127.1736 | 33.4756 | 1.9031 | 23.9964 | 299.7171 | 80.657 | 13.7 | 4.7 | 24.24 | 28.33 | 39.87 | 0.74 | 0.81 | 22.52 | 19.52 | 38.69 | 7033 | 19.3 | 1.44 | 4.67 | 642.0667 | 750.1138 | 97.2828
2024-09-03 | 556.55 | 4.9482 | 23.2446 | 568.7383 | 572.3969 | 264.8325 | 92.5785 | 39.2376 | 134.1201 | 29.9719 | 1.7308 | 23.9978 | 296.1052 | 84.3258 | 12.5 | 4.09 | 23.21 | 28.71 | 39.48 | 0.8 | 0.88 | 22.79 | 19.94 | 40.15 | 6267 | 19.94 | 1.5033 | 4.58 | 575.871 | 762.7653 | 87.2532
2024-09-04 | 433.8 | 4.9482 | 18.4908 | 571.145 | 572.2137 | 251.0519 | 93.3364 | 37.0784 | 127.0205 | 29.6174 | 2.8815 | 23.9983 | 309.6439 | 65.7273 | 13.6 | 4.56 | 23.71 | 28.26 | 39.4 | 0.78 | 0.87 | 22.58 | 19.58 | 39.37 | 5575 | 19.49 | 1.4033 | 5.04 | 556.8085 | 761.872 | 84.3649
2024-09-05 | 575.95 | 4.0753 | 23.9366 | 567.3879 | 569.1925 | 267.6086 | 92.4245 | 39.4573 | 134.9051 | 31.824 | 1.0871 | 23.9989 | 296.6543 | 87.2652 | 14.8 | 5.73 | 22.83 | 27.51 | 38.51 | 0.75 | 0.83 | 22.39 | 19.34 | 39.72 | 6724 | 19.24 | 1.3833 | 4.1 | 607.0947 | 749.4912 | 91.984
2024-09-06 | 513.3692 | 4.5045 | 21.1578 | 567.2318 | 568.5562 | 260.3409 | 92.8771 | 38.2953 | 128.8561 | 32.9888 | 2.0782 | 23.9985 | 307.4119 | 77.7832 | 14.3 | 5.33 | 22.38 | 28.16 | 38.96 | 0.68 | 0.75 | 22.57 | 19.54 | 39.93 | 6403 | 19.3 | 1.2767 | 4.31 | 587.5994 | 750.3281 | 89.0302
2024-09-07 | 410.1 | 5.2771 | 17.6569 | 567.8381 | 568.7866 | 247.9709 | 93.4922 | 36.7621 | 125.7511 | 30.6682 | 2.4754 | 23.9961 | 307.0928 | 62.1364 | 15.3 | 6.34 | 22.39 | 27.43 | 38.49 | 0.69 | 0.76 | 22.21 | 19.17 | 39.64 | 5187 | 19.26 | 1.2433 | 4.62 | 475.4868 | 764.5321 | 72.0435
2024-09-08 | 460.7571 | 5.2771 | 19.5623 | 566.1846 | 566.5649 | 254.105 | 93.3038 | 37.3059 | 121.4052 | 31.4849 | 2.2854 | 23.9992 | 306.8748 | 69.8117 | 14.2 | 4.75 | 23.95 | 28.06 | 39.36 | 0.81 | 0.9 | 22.57 | 19.45 | 38.94 | 5193 | 19.35 | 1.3133 | 4.06 | 468.5484 | 763.271 | 70.9922
2024-09-09 | 364.775 | 5.2771 | 16.6288 | 566.4051 | 568.7439 | 242.0459 | 93.8 | 35.971 | 114.4242 | 31.8886 | 3.2591 | 23.9977 | 299.4799 | 55.2689 | 15.6 | 6.61 | 25 | 26.95 | 39.4 | 0.87 | 0.96 | 21.57 | 18.56 | 37.43 | 5380 | 18.65 | 1.35 | 3.97 | 507.602 | 758.0624 | 76.9094
2024-09-10 | 360.3778 | 5.2771 | 16.9066 | 565.0547 | 563.4155 | 241.529 | 93.8096 | 36.1121 | 117.0007 | 32.5585 | 4.0968 | 23.9967 | 307.2021 | 54.6027 | 16.3 | 7.76 | 21.26 | 30.9 | 43.48 | 0.58 | 0.64 | 22.24 | 19.24 | 36.37 | 5783 | 19.25 | 1.46 | 3.86 | 514.6677 | 760.2795 | 77.98
2024-09-11 | 333.9 | 5.5432 | 15.4042 | 559.3871 | 553.2349 | 237.5843 | 93.9304 | 35.7955 | 119.1323 | 30.8454 | 3.3075 | 23.9994 | 315.3329 | 50.5909 | 16.4 | 7.73 | 21.68 | 30.71 | 43.46 | 0.7 | 0.77 | 21.95 | 18.94 | 36.13 | 4848 | 18.96 | 1.33 | 3.95 | 418.2879 | 804.9717 | 63.377
2024-09-12 | 329.8952 | 5.5432 | 15.4373 | 567.3053 | 561.7676 | 237.1218 | 94.0513 | 35.3842 | 109.7005 | 29.0278 | 3.9007 | 23.9978 | 312.9698 | 49.9841 | 14.6 | 5.56 | 24.57 | 28.54 | 40.85 | 0.96 | 1.06 | 22.12 | 19.11 | 37.39 | 4957 | 19.39 | 1.41 | 3.79 | 403.3074 | 785.5166 | 61.1072
2024-09-13 | 367.5 | 5.5432 | 16.3149 | 563.8331 | 565.0726 | 241.1633 | 93.7947 | 35.9002 | 111.4051 | 28.5432 | 3.4071 | 23.9966 | 314.5639 | 55.6818 | 14.9 | 6.34 | 23.81 | 28.97 | 41.46 | 0.82 | 0.9 | 22.02 | 19.1 | 37.13 | 4391 | 18.75 | 1.4467 | 3.9 | 401.3906 | 795.4525 | 60.8168
2024-09-14 | 352.25 | 4.7641 | 16.1823 | 566.6347 | 565.9698 | 240.17 | 93.7697 | 36.0047 | 117.7123 | 29.6016 | 3.7038 | 23.9969 | 301.7887 | 53.3712 | 14.1 | 5.59 | 24.34 | 28.89 | 41.23 | 0.78 | 0.86 | 22.12 | 19.25 | 37.48 | 4954 | 19.31 | 1.29 | 4.41 | 462.975 | 778.7374 | 70.1477
2024-09-15 | 346.4286 | 4.6099 | 15.9743 | 569.6385 | 571.6507 | 239.0096 | 93.8094 | 35.8975 | 122.2777 | 29.1609 | 3.3287 | 23.9967 | 308.8453 | 52.4892 | 14.8 | 5.28 | 23.24 | 29.64 | 41.45 | 0.66 | 0.74 | 22.39 | 19.24 | 37.64 | 4566 | 19.24 | 1.3567 | 2.92 | 409.9953 | 784.0593 | 62.1205
2024-09-16 | 333.6429 | 4.676 | 16.2988 | 569.2618 | 570.0668 | 238.7598 | 93.93 | 35.77 | 117.4153 | 27.2452 | 3.3562 | 23.9972 | 312.2885 | 50.5519 | 14 | 3.96 | 24.62 | 29.15 | 40.82 | 0.71 | 0.8 | 22.47 | 19.24 | 37.84 | 3801 | 19.24 | 1.1767 | 4.11 | 343.9655 | 815.3044 | 52.116
2024-09-17 | 299.3758 | 5.0507 | 14.7916 | 562.8502 | 552.4109 | 232.8706 | 94.3167 | 34.5418 | 114.1354 | 26.3527 | 3.7167 | 23.9986 | 303.7015 | 45.36 | 13.8 | 3.74 | 24.27 | 29.74 | 41.31 | 0.91 | 1.01 | 22.7 | 19.42 | 37.86 | 3803 | 19.42 | 1.2 | 3.66 | 361.269 | 805.0677 | 54.7377
2024-09-18 | 309.0618 | 4.9462 | 14.9899 | 561.7938 | 554.1367 | 233.2787 | 94.4015 | 34.295 | 113.6996 | 29.9842 | 3.2258 | 23.9964 | 306.5739 | 46.8275 | 16.8 | 6.02 | 20.1 | 31.72 | 42.92 | 0.61 | 0.69 | 23.38 | 19.7 | 37.32 | 3965 | 19.7 | 1.1267 | 3.29 | 369.7889 | 786.7231 | 56.0286
2024-09-19 | 349.125 | 4.8339 | 15.7972 | 568.2881 | 566.9403 | 238.2938 | 94.2564 | 34.6608 | 113.6057 | 29.598 | 3.2282 | 23.9978 | 308.4705 | 52.8977 | 17 | 5.95 | 25.05 | 28.15 | 40.78 | 0.77 | 0.87 | 21.7 | 18.16 | 36.04 | 4547 | 18.16 | 1.2367 | 3.21 | 418.1156 | 791.1249 | 63.3509
2024-09-20 | 347.8182 | 4.6323 | 16.419 | 565.4865 | 568.0664 | 239.7633 | 94.1847 | 34.7926 | 124.5976 | 29.3175 | 3.1639 | 23.9965 | 301.0448 | 52.6997 | 15.6 | 3.69 | 25.15 | 28.7 | 40.34 | 0.78 | 0.89 | 22.43 | 18.69 | 37.19 | 4668 | 18.69 | 1.3267 | 3.4 | 470.8441 | 764.3907 | 71.34
2024-09-21 | 407.1408 | 4.7628 | 17.1815 | 565.5784 | 564.6973 | 247.3625 | 93.9026 | 35.5621 | 133.0111 | 29.9554 | 3.1461 | 23.9986 | 300.7766 | 61.688 | 16.7 | 4.33 | 25.28 | 28.15 | 39.99 | 0.8 | 0.92 | 22.12 | 18.28 | 36.79 | 4915 | 18.28 | 1.2033 | 3.09 | 432.1051 | 785.3558 | 65.4705
2024-09-22 | 330.0342 | 4.7628 | 15.4359 | 563.6034 | 556.2012 | 236.6845 | 94.4338 | 34.1545 | 105.9013 | 22.8924 | 3.7556 | 23.9978 | 312.7386 | 50.0052 | 17.3 | 5.05 | 22.96 | 28.1 | 39.03 | 0.59 | 0.68 | 22.67 | 18.78 | 38.21 | 4178 | 18.78 | 1.2 | 3.85 | 382.1717 | 774.3689 | 57.9048
2024-09-23 | 335.2 | 4.7488 | 15.1863 | 561.8719 | 557.0251 | 237.4648 | 94.579 | 33.7137 | 106.7287 | 21.504 | 4.0504 | 24.0006 | 301.4631 | 50.7879 | 16.5 | 5.07 | 23.42 | 27.74 | 38.79 | 0.5 | 0.57 | 22.58 | 18.91 | 38.52 | 4058 | 18.91 | 1.09 | 4.37 | 411.5174 | 785.8684 | 62.3511
2024-09-24 | 381.2 | 4.609 | 17.1982 | 567.5349 | 566.9403 | 242.8558 | 94.5336 | 33.8491 | 110.4243 | 22.3655 | 3.7578 | 23.9961 | 305.2251 | 57.7576 | 16.7 | 5.18 | 22.76 | 28.27 | 39.24 | 0.65 | 0.74 | 22.86 | 19.11 | 38.48 | 4048 | 19.18 | 1.1433 | 4.71 | 402.0192 | 793.7913 | 60.912
2024-09-25 | 402.8917 | 4.3558 | 18.0336 | 568.4351 | 568.6661 | 247.5809 | 94.4359 | 34.027 | 124.4265 | 23.43 | 3.4718 | 23.9961 | 300.3911 | 61.0442 | 17.2 | 4.43 | 22.28 | 29.19 | 39.83 | 0.6 | 0.69 | 23.25 | 19.15 | 38.2 | 4645 | 19.25 | 1.1167 | 3.97 | 443.9171 | 805.6534 | 67.2602
2024-09-26 | 448.5688 | 4.5131 | 19.8539 | 568.1412 | 569.8151 | 253.386 | 94.2232 | 34.8578 | 122.9963 | 25.4847 | 2.8036 | 22.545 | 294.6416 | 67.965 | 17.9 | 4.93 | 22.4 | 29.65 | 40.81 | 0.7 | 0.81 | 22.65 | 18.55 | 37.14 | 3375 | 18.68 | 1.3 | 3.46 | 495.511 | 756.9711 | 75.0774
2024-09-27 | 448.5688 | 4.5131 | 8.9283 | 487.4348 | 481.3843 | 164.225 | 0.085779 | 41.2719 | 95.5829 | 26.798 | 20.6975 | 0 | 0 | 67.965 | 17.6 | 4.89 | 21.95 | 28.48 | 38.92 | 0.67 | 0.77 | 22.98 | 18.92 | 38.73 | 0 | 0
2024-09-28 | 448.5688 | 4.5131 | 1.3172 | 388.5419 | 389.9048 | 141.7592 | 0.040494 | 31.5963 | 53.1749 | 25.5423 | 20.761 | -1.9e-06 | 0 | 67.965 | 15.7 | 6.31 | 22.56 | 27.96 | 39.31 | 0.69 | 0.77 | 22.28 | 19.07 | 38.83 | 0 | 0
2024-09-29 | 448.5688 | -426.8575 | 0.017285 | 312.3481 | 322.6593 | 108.9473 | 0.068678 | 42.9117 | 47.4471 | 25.6783 | 20.5827 | 0 | 0 | 67.965 | 13.7 | 6.95 | 19.09 | 27.75 | 37.56 | 0.71 | 0.77 | 24.84 | 22.11 | 42.86 | 0 | 0
2024-09-30 | -0.2 | -426.8575 | 0.016934 | 256.5851 | 269.2795 | 94.485 | 0.079665 | 40.5224 | 41.332 | 28.8201 | 7.7719 | 0 | 0 | -0.030303 | 16.4 | 7.3 | 20.68 | 26.58 | 36.91 | 0.68 | 0.76 | 23.28 | 20 | 40.99 | 0 | 0
2024-10-01 | -0.2 | -426.8575 | 0.017285 | 213.2941 | 221.2051 | 77.5989 | 0.076403 | 37.0429 | 37.2988 | 25.3174 | 7.7769 | 0 | 0 | -0.030303 | 14.6 | 4.62 | 24.21 | 27.24 | 38.29 | 0.76 | 0.85 | 22.35 | 19.08 | 39.34 | 0 | 0
2024-10-02 | -0.2 | -426.8575 | 0.016934 | 178.6752 | 182.2952 | 64.0111 | 0.038312 | 33.7866 | 30.0157 | 21.2166 | 7.8352 | 0 | 0 | -0.030303 | 13.6 | 4.16 | 23.46 | 27.52 | 38.03 | 0.71 | 0.79 | 22.55 | 19.39 | 40.42 | 0 | 0
2024-10-03 | -0.2 | -426.8575 | 0.016934 | 150.75 | 151.0483 | 54.3031 | 0.043 | 35.62 | 25.4721 | 19.4068 | 7.8925 | 0 | 0 | -0.030303 | 14.3 | 4.8 | 25.38 | 27.13 | 38.85 | 0.67 | 0.74 | 21.96 | 18.82 | 38.43 | 0 | 0
2024-10-04 | -0.2 | -426.8575 | -7.5 | 128.1039 | 126.1414 | 48.0217 | 136.7094 | 39.4871 | 23.8109 | 21.0408 | -5.1013 | 0 | 0 | -0.030303 | 11.6 | 2.14 | 29.83 | 27.18 | 39.96 | 0.63 | 0.7 | 21.33 | 18.37 | 36.89 | 0 | 0
2024-10-05 | -0.2 | 5506.125 | -7.4962 | 109.9871 | 106.7345 | 43.8006 | 136.7555 | 39.2237 | 23.4378 | 21.854 | -5.0987 | 0 | 0 | -0.030303 | 13.6 | 4.09 | 28.14 | 27.03 | 39.88 | 0.65 | 0.72 | 21.36 | 18.31 | 36.7 | 0 | 0
2024-10-06 | -0.2 | 5506.125 | -7.5 | 95.3689 | 90.9851 | 40.1787 | 136.8339 | 35.8749 | 23.7803 | 20.9554 | -5.1 | 0 | 0 | -0.030303 | 13 | 3.56 | 28.04 | 27.45 | 40.14 | 0.72 | 0.8 | 21.68 | 18.64 | 36.93 | 0 | 0
2024-10-07 | -0.2 | 5506.125 | -7.5038 | 83.2902 | 76.2383 | 36.6056 | 136.7824 | 30.6907 | 23.4923 | 18.5103 | -5.1013 | 0 | 0 | -0.030303 | 12.6 | 4.05 | 25.52 | 27.57 | 39.15 | 0.78 | 0.86 | 22.28 | 19.4 | 39.07 | 0 | 0
2024-10-08 | 0 | 5506.125 | -7.5038 | 72.8447 | 54.3045 | 33.1314 | 136.7107 | 26.6319 | 21.3901 | 17.1875 | -5.0987 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 5.29 | 26.25 | 27.8 | 40.6 | 0.66 | 0.73 | 21.67 | 18.9 | 37.2 | 0 | 0
2024-10-09 | 0 | 5506.125 | -7.4962 | 64.1106 | -149.8489 | 31.0816 | 136.8044 | 25.8679 | 20.7949 | 18.8648 | -5.0973 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 3.39 | 27.91 | 27.21 | 39.61 | 0.67 | 0.73 | 21.78 | 19.08 | 38.03 | 0 | 0
2024-10-10 | 0 | 5506.125 | -7.4962 | 56.8418 | -150.1511 | 29.1973 | 136.9495 | 23.938 | 20.1533 | 19.8719 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.5 | 27.75 | 27.18 | 39.54 | 0.59 | 0.65 | 21.68 | 18.99 | 38.11 | 0 | 0
2024-10-11 | 0 | 5506.125 | -7.5038 | 50.9531 | -150 | 27.9509 | 136.9225 | 23.8234 | 20.9599 | 21.0927 | 20.5746 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.49 | 27.75 | 26.7 | 38.85 | 0.72 | 0.79 | 21.81 | 19.11 | 38.55 | 0 | 0
2024-10-12 | 0 | 5506.125 | -7.4962 | 45.9926 | -149.8489 | 26.8841 | -25 | 24.4993 | 22.2327 | 23.5941 | 20.8246 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3.23 | 28.73 | 26.49 | 38.93 | 0.6 | 0.65 | 21.66 | 18.99 | 38.11 | 0 | 0
2024-10-13 | 0 | 5506.125 | -7.4962 | 41.6117 | -150 | 25.921 | -25 | 25.0356 | 22.6998 | 22.859 | 20.8175 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 4.81 | 26.32 | 27.18 | 39.46 | 0.66 | 0.73 | 22 | 19.23 | 38.19 | 0 | 0
2024-10-14 | 0 | 5506.125 | -7.5038 | 37.8382 | -150 | 25.1664 | -25.2504 | 24.6273 | 24.224 | 23.2597 | 20.809 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.18 | 27.12 | 27.14 | 39.5 | 0.69 | 0.75 | 21.83 | 19.11 | 38.09 | 0 | 0
2024-10-15 | 0 | 5506.125 | -7.4962 | 33.8949 | -149.8489 | 24.5094 | -25 | 23.494 | 23.7992 | 21.7904 | 20.7092 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5.09 | 27.46 | 26.28 | 38.96 | 0.47 | 0.51 | 21.37 | 18.65 | 37.71 | 0 | 0
2024-10-16 | 0 | 2060.075 | 1e-07 | 26.1931 | -149.8489 | 23.9439 | -25.063 | 23.8213 | 24.1415 | 22.6306 | 20.6538 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 4.85 | 27.3 | 26.24 | 38.67 | 0.49 | 0.54 | 21.5 | 18.77 | 38.1 | 0 | 0
2024-10-17 | 0 | 2060.075 | -0.0018749 | 25.3069 | -150 | 23.5064 | -24.9371 | 24.0465 | 24.4279 | 22.0981 | 20.6218 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 4.84 | 26.76 | 26.61 | 38.9 | 0.48 | 0.52 | 21.62 | 18.8 | 38.25 | 0 | 0
2024-10-18 | 0 | 2060.075 | 0.0018751 | 24.9866 | -150 | 23.0438 | -25.063 | 25.3502 | 25.3658 | 24.797 | 20.4817 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.87 | 25.69 | 26.87 | 38.69 | 0.59 | 0.64 | 21.99 | 19.17 | 38.95 | 0 | 0
2024-10-19 | 0 | 2060.075 | 0.0060352 | 24.9866 | -150 | 1442.3546 | -24.9371 | 24.465 | 25.7374 | 21.6879 | 20.4972 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 4.04 | 27.02 | 27.81 | 40.33 | 0.64 | 0.69 | 21.43 | 18.79 | 37.77 | 0 | 0
2024-10-20 | 0 | 2060.075 | 0.0018751 | 23.9457 | -150 | -242.4188 | -25.063 | 22.1493 | 19.0369 | 15.933 | 20.6892 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 6.71 | 24.6 | 27.2 | 39.6 | 0.66 | 0.72 | 21.55 | 18.72 | 37.9 | 0 | 0
2024-10-21 | 0 | 2060.075 | 0.0014647 | 22.5702 | -150 | -242.2659 | -24.8742 | 21.0564 | 18.1477 | 18.3704 | 20.6675 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 6.11 | 24.27 | 27.95 | 40.13 | 0.59 | 0.65 | 21.98 | 19.1 | 38.13 | 0 | 0
2024-10-22 | 0 | 2060.075 | -0.0014647 | -150.5982 | -150 | 1442.3271 | -25.063 | 21.0359 | 19.2499 | 18.383 | 20.6454 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 5.5 | 25.43 | 28.02 | 40.55 | 0.66 | 0.73 | 21.91 | 18.99 | 37.52 | 0 | 0
2024-10-23 | 0 | 2060.075 | -0.0014647 | -150.75 | -150.1511 | 1442.3318 | -25.126 | 19.6313 | 18.1562 | 15.6141 | 20.636 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 4.33 | 24.77 | 28.58 | 40.32 | 0.61 | 0.68 | 22.59 | 19.47 | 38.35 | 0 | 0
2024-10-24 | 0 | 2060.075 | 0.0052147 | -150.6741 | -150.1511 | 1442.3156 | -25 | 19.4039 | 16.5606 | 15.853 | 20.652 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 3.69 | 26.01 | 28 | 39.83 | 0.66 | 0.72 | 22.17 | 19.26 | 38.63 | 0 | 0
2024-10-25 | 0 | 2060.075 | 0.0020801 | -150.75 | -150.1511 | 1442.3172 | -25.063 | 20.1986 | 17.0293 | 17.7776 | 20.6595 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4.73 | 25.03 | 27.89 | 39.71 | 0.61 | 0.68 | 22.08 | 19.04 | 38.46 | 0 | 0
2024-10-26 | 0 | 7136.625 | 0.0018751 | -150.5982 | -150.1511 | 1442.3271 | -25.0629 | 21.499 | 18.9668 | 20.391 | 20.5752 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 6.9 | 22.87 | 29.48 | 42 | 0.6 | 0.65 | 22.64 | 19.66 | 37.28 | 0 | 0
2024-10-27 | 0 | 7136.625 | 0.00583 | -150.75 | -150 | -242.425 | -25.0629 | 20.9229 | 21.4273 | 19.7002 | 20.5685 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 7.43 | 26.25 | 26.29 | 39.64 | 0.47 | 0.51 | 21.02 | 18.14 | 36.58 | 0 | 0
2024-10-28 | 0 | 7136.625 | -0.0011133 | -150.75 | -149.8489 | -242.4711 | -25.126 | 20.3069 | 20.5502 | 18.4449 | 20.5372 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 5.98 | 25.82 | 27.13 | 39.78 | 0.65 | 0.71 | 21.34 | 18.33 | 37.27 | 0 | 0
2024-10-29 | 0 | 7136.625 | -0.012715 | -150.5982 | -149.8489 | -242.4229 | -25 | 19.9294 | 19.3586 | 17.612 | 20.5609 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 5.59 | 25 | 27.44 | 39.55 | 0.66 | 0.74 | 21.74 | 18.13 | 37.04 | 0 | 0
2024-10-30 | 0 | 7136.625 | -0.013535 | -150.5 | -150.1511 | -242.4002 | -25 | 20.0725 | 18.3632 | 17.1254 | 20.5595 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.86 | 24.88 | 27.91 | 39.73 | 0.61 | 0.69 | 22 | 18.52 | 37.64 | 0 | 0
2024-10-31 | 0 | 7136.625 | -0.012715 | 20.0215 | -150 | 18.0792 | -24.9371 | 21.2103 | 18.4498 | 18.8542 | 20.5838 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 5.78 | 22.75 | 28.09 | 39.3 | 0.72 | 0.82 | 22.51 | 18.79 | 38.26 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 7136.625 | -0.013125 | 20.4424 | -149.8489 | 17.8471 | 0.077436 | 21.4511 | 19.3483 | 18.9027 | 20.5509 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.74 | 22.94 | 27.73 | 38.34 | 0.74 | 0.83 | 22.73 | 19.31 | 39.91 | 0 | 0
2024-11-02 | 0 | 7136.625 | -0.01292 | 19.5695 | -150 | 17.8197 | 0.074091 | 20.0319 | 19.636 | 16.991 | 20.5211 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 6.52 | 21.77 | 27.26 | 38.01 | 0.7 | 0.78 | 22.73 | 19.22 | 39.69 | 0 | 0
2024-11-03 | -0.46665 | 7136.625 | -0.009375 | 19.2492 | -149.8489 | 17.8043 | 0.035636 | 19.8582 | 19.0875 | 18.2161 | 20.558 | 0 | 0 | -0.070705 | 16 | 6 | 22.46 | 27.86 | 38.95 | 0.63 | 0.71 | 22.55 | 19.09 | 39.02 | 0 | 0
2024-11-04 | -0.46665 | 7136.625 | -0.009375 | 19.3998 | -149.8489 | 17.9381 | 0.059203 | 20.0924 | 19.7614 | 18.6612 | 20.5146 | 0 | 0 | -0.070705 | 14.9 | 4.86 | 22.17 | 28.17 | 38.61 | 0.68 | 0.76 | 23.07 | 19.6 | 40.08 | 0 | 0
2024-11-05 | -0.46665 | 808 | -0.012715 | 19.6868 | -150.1511 | 18.0679 | 0.057568 | 20.5906 | 19.0995 | 18.2178 | 20.5174 | 0 | 0 | -0.070705 | 15.4 | 5.35 | 21.59 | 27.84 | 38.11 | 0.57 | 0.64 | 23.16 | 19.66 | 40.42 | 0 | 0
2024-11-06 | -0.46665 | 808 | -0.013125 | 19.1169 | -149.8489 | 17.7821 | 50.0484 | 19.5982 | 17.6413 | 16.4135 | 20.5587 | 0 | 0 | -0.070705 | 15.7 | 5.6 | 24.18 | 26.44 | 37.65 | 0.53 | 0.6 | 22.18 | 18.76 | 39.1 | 0 | 0
2024-11-07 | -0.46665 | 808 | -0.013125 | 18.9473 | -149.8489 | 17.3433 | 0.039443 | 19.272 | 16.207 | 15.1289 | 20.5822 | 0 | 0 | -0.070705 | 14.3 | 4.26 | 25.3 | 26.82 | 38.07 | 0.49 | 0.55 | 22.32 | 18.95 | 39.03 | 0 | 0
2024-11-08 | -0.46665 | 808 | -0.013535 | 18.4953 | -150.1511 | 17.0063 | 0.058899 | 19.0876 | 15.7305 | 15.5901 | 20.6492 | 0 | 0 | -0.070705 | 14.6 | 4.59 | 25.15 | 26.72 | 38.02 | 0.49 | 0.54 | 22.26 | 18.89 | 38.98 | 0 | 0
2024-11-09 | -0.19999 | 808 | -0.013535 | 18.6459 | -149.8489 | 16.5516 | 0.051301 | 19.9055 | 16.2347 | 17.4363 | 20.6363 | 0 | 0 | -0.030302 | 16 | 5.97 | 24 | 26.9 | 38.42 | 0.52 | 0.58 | 22.25 | 18.82 | 38.53 | 0 | 0
2024-11-10 | -0.19999 | 808 | -0.013125 | 19.8051 | -149.8489 | 16.7528 | 0.017951 | 21.0236 | 18.2695 | 19.5585 | 20.8129 | 0 | 0 | -0.030302 | 16.3 | 6.35 | 23.77 | 26.79 | 38.33 | 0.52 | 0.58 | 22.14 | 18.72 | 38.5 | 0 | 0
2024-11-11 | -0.19999 | 808 | -0.011462 | 19.8844 | -149.9245 | 17.0533 | 0.042869 | 20.8581 | 18.8902 | 18.1593 | 20.8156 | 0 | 0 | -0.030302 | 16.2 | 6.18 | 22.49 | 26.86 | 37.66 | 0.55 | 0.61 | 22.63 | 19.15 | 39.72 | 0 | 0
2024-11-12 | -0.19999 | 808 | -0.013125 | 19.9601 | -150 | 17.1966 | 0.037752 | 21.7771 | 18.9763 | 19.7831 | 20.8132 | 0 | 0 | -0.030302 | 14.2 | 4.14 | 25.87 | 26.4 | 37.73 | 0.61 | 0.68 | 22.24 | 18.89 | 39.02 | 0 | 0
2024-11-13 | -0.19999 | 808 | -0.013535 | 20.242 | -149.8489 | 17.4398 | 0.033327 | 22.2166 | 19.3434 | 20.1734 | 20.8104 | 0 | 0 | -0.030302 | 13.8 | 3.73 | 27.68 | 26.3 | 38.34 | 0.63 | 0.7 | 21.93 | 18.62 | 37.86 | 0 | 0
2024-11-14 | -0.39999 | 808 | -0.012715 | 20.5618 | -149.8489 | 17.7329 | 0.026873 | 22.9131 | 20.2735 | 21.0614 | 20.7765 | 0 | 0 | -0.060605 | 15.4 | 5.3 | 25.34 | 26.86 | 38.73 | 0.5 | 0.56 | 22.01 | 18.6 | 37.95 | 0 | 0
2024-11-15 | -0.39999 | 808 | -0.013535 | 20.8443 | -150.1511 | 18.2613 | 0.0092598 | 22.5184 | 21.7014 | 21.8504 | 20.722 | 0 | 0 | -0.060605 | 15.8 | 5.8 | 26.68 | 26.72 | 39.58 | 0.57 | 0.63 | 21.29 | 17.97 | 36.45 | 0 | 0
2024-11-16 | -0.39999 | 1905.875 | -0.013535 | 21.0767 | -150 | 18.7422 | 0.032621 | 22.8077 | 22.799 | 21.8305 | 20.7279 | 0 | 0 | -0.060605 | 15 | 4.96 | 26.77 | 27.24 | 39.9 | 0.54 | 0.6 | 21.59 | 18.28 | 36.71 | 0 | 0
2024-11-17 | -0.39999 | 1905.875 | -0.016172 | 21.2464 | -149.8489 | 19.0187 | 0.055987 | 22.6266 | 22.1211 | 20.5771 | 20.7799 | 0 | 0 | -0.060605 | 16.9 | 6.74 | 24.27 | 27.22 | 39.45 | 0.55 | 0.61 | 21.9 | 18.44 | 37.22 | 0 | 0
2024-11-18 | -0.39999 | 1905.875 | -0.013125 | 20.242 | -150 | 18.3404 | 0.053539 | 20.4404 | 16.5115 | 14.604 | 20.8975 | 0 | 0 | -0.060605 | 15.6 | 5.59 | 22.39 | 27.97 | 38.84 | 0.63 | 0.7 | 23 | 19.52 | 39.38 | 0 | 0
2024-11-19 | -0.39999 | 1905.875 | -0.009375 | 19.4848 | -149.8489 | 17.3463 | 0.062426 | 19.5187 | 15.5726 | 13.6967 | 20.9037 | 0 | 0 | -0.060605 | 14.9 | 4.86 | 26.12 | 27.19 | 39.39 | 0.67 | 0.75 | 21.91 | 18.57 | 37.44 | 0 | 0
2024-11-20 | -0.39999 | 1905.875 | -0.009375 | 19.184 | -150 | 26.0046 | 0.050406 | 21.5277 | 15.3918 | 13.6702 | 20.9038 | 0 | 0 | -0.060605 | 15.3 | 5.45 | 24.74 | 27.32 | 31.45 | 0.71 | 0.79 | 22.27 | 18.9 | 38.08 | 0 | 0
2024-11-21 | -0.39999 | 1905.875 | -0.0097852 | 20.242 | -149.8489 | 75.8615 | 0.09045 | 20.5897 | 15.2243 | 12.5886 | 20.9005 | 0 | 0 | -0.060605 | 14.9 | 4.8 | 25 | 27.27 | 38.84 | 0.72 | 0.81 | 22.14 | 18.8 | 38.36 | 0 | 0
2024-11-22 | -0.39999 | 1905.875 | -0.013184 | 19.0335 | -149.8489 | 57.0666 | 0.08443 | 18.6063 | 15.2206 | 13.7413 | 20.9052 | 0 | 0 | -0.060605 | 13.8 | 4.5 | 25.34 | 26.93 | 38.38 | 0.91 | 1.01 | 22.18 | 19.11 | 39.04 | 0 | 0
2024-11-23 | -0.39999 | 1905.875 | 0.012422 | 21.496 | -150 | 50.3152 | -12.5698 | 19.8752 | 15.3798 | 14.5701 | 20.904 | 0 | 0 | -0.060605 | 14.7 | 4.23 | 25.79 | 26.8 | 38.29 | 0.81 | 0.9 | 22.14 | 18.8 | 38.48 | 0 | 0
2024-11-24 | -0.39999 | 1905.875 | -0.005918 | 20.261 | -150 | 45.9586 | 1.3556 | 19.9443 | 14.6042 | 13.8172 | 20.9037 | 0 | 0 | -0.060605 | 13.9 | 3.88 | 26.94 | 26.98 | 39.01 | 0.9 | 1 | 21.81 | 18.62 | 37.81 | 0 | 0
2024-11-25 | -0.39999 | 1905.875 | -0.005625 | 18.7324 | -149.8489 | 42.2041 | 1.0651 | 19.0061 | 13.8786 | 15.57 | 20.9033 | 0 | 0 | -0.060605 | 14.1 | 4.02 | 27.76 | 26.51 | 38.86 | 0.99 | 1.1 | 21.51 | 18.34 | 37.34 | 0 | 0
2024-11-26 | -0.39999 | 2333.625 | -0.009375 | 18.4316 | 18.7031 | 39.324 | 0.92202 | 17.5169 | 12.9601 | 9.701 | 20.9 | 0 | 0 | -0.060605 | 16 | 5.27 | 28.25 | 25.91 | 38.98 | 0.87 | 0.98 | 20.96 | 17.64 | 35.99 | 0 | 0
2024-11-27 | -0.49999 | 2333.625 | -0.0097852 | 17.6789 | 17.3414 | 36.4962 | 0.58 | 16.9212 | 14.2732 | 9.2417 | 20.9003 | 0 | 0 | -0.075756 | 13.2 | 3.06 | 29.85 | 26.43 | 39.41 | 0.9 | 1.01 | 21.19 | 18.08 | 36.42 | 533 | 19.02
2024-11-28 | -0.2 | 2333.625 | -0.096211 | 16.8043 | 64.8239 | 53.1891 | 88.6777 | 43.0157 | 12.1704 | 9.5752 | 20.899 | 0 | 0 | -0.030303 | 13.9 | 2.4 | 29.53 | 26.9 | 39.54 | 1.1 | 1.24 | 21.61 | 18.15 | 36.31 | 569 | 19.52
2024-11-29 | -0.2 | 2333.625 | 7.8323 | 484.1869 | 437.027 | 89.2989 | 86.7413 | 50.7188 | 51.4819 | 9.5556 | 17.3347 | 0 | 0 | -0.030303 | 17.5 | 3.49 | 27.22 | 27.32 | 39.44 | 1.02 | 1.2 | 21.94 | 17.75 | 35.83 | 894 | 17.99
2024-11-30 | -0.2 | 2333.625 | 3.1598 | 456.0224 | 452.0416 | 37.4791 | 92.2741 | 40.629 | 52.4174 | 12.9303 | 17.3405 | 0 | 0 | -0.030303 | 17.9 | 2.58 | 25.86 | 27.78 | 38.83 | 0.89 | 1.06 | 22.4 | 17.91 | 36.88 | 729 | 17.08
2024-12-01 | -0.28 | -4.5559 | 4.4097 | 503.279 | 493.5287 | 141.4746 | 91.9118 | 41.193 | 64.5399 | 15.1758 | 14.2515 | 5.225 | 0 | -0.042424 | 13.6 | 3.38 | 26.29 | 27.47 | 39.06 | 0.96 | 1.07 | 22.23 | 18.97 | 38.33 | 2507 | 19.81 | 1.27 |  | 112.6155 | 1309.1788 | 17.063
2024-12-02 | 51.05 | 0.053222 | 5.9308 | 505.0807 | 506.5338 | 142.8794 | 94.0529 | 36.2283 | 79.1022 | 17.24 | 13.3145 | 23.9971 | 0 | 7.7348 | 14 | 4.06 | 27.92 | 26.91 | 39.58 | 0.84 | 0.94 | 21.36 | 18.23 | 36.83 | 4194 | 18.03 | 1.3033 | 4.68 | 384.2582 | 810.7977 | 58.2209
2024-12-03 | 661.4667 | 3.3356 | 24.0973 | 554.2523 | 565.3656 | 276.1802 | 94.3423 | 37.413 | 111.9228 | 14.7885 | 1.0631 | 23.9961 | 277.6979 | 100.2222 | 13.4 | 3.36 | 27.83 | 27.65 | 40.23 | 0.99 | 1.11 | 21.56 | 18.42 | 36.89 | 5874 | 19.08 | 1.2933 | 3.81 | 508.1383 | 837.0236 | 76.9907
2024-12-04 | 329.2235 | 3.3356 | 15.6673 | 558.34 | 546.1487 | 240.4163 | 94.7935 | 33.0597 | 101.7672 | 13.5006 | 3.9771 | 24.0019 | 304.8621 | 49.8824 | 13.2 | 3.17 | 28.41 | 27.32 | 39.94 | 0.99 | 1.11 | 21.58 | 18.45 | 36.85 | 5556 | 18.56 | 1.1767 | 3.52 | 489.9442 | 777.1071 | 74.234
2024-12-05 | 520.3177 | 3.3356 | 21.9358 | 567.3879 | 570.9229 | 262.6972 | 94.2699 | 34.8493 | 100.3633 | 9.5668 | 2.222 | 23.9965 | 293.2567 | 78.836 | 13.3 | 3.59 | 26.48 | 27.09 | 38.73 | 0.66 | 0.72 | 22.19 | 19.02 | 38.51 | 6568 | 19.08 | 1.2667 | 4.39 | 624.6674 | 749.1526 | 94.6466
2024-12-06 | 617.2609 | 3.3356 | 24.0188 | 565.6345 | 563.562 | 270.8744 | 96.0744 | 32.1156 | 115.2643 | 8.876 | 1.0899 | 23.9981 | 282.9942 | 93.5244 | 14.7 | 3.67 | 27.11 | 26.77 | 38.68 | 0.78 | 0.88 | 22.04 | 18.59 | 37.6 | 6229 | 18.73 | 1.2567 | 4.56 | 566.982 | 778.9498 | 85.9064
2024-12-07 | 579.2923 | 4.1497 | 24.2967 | 564.5922 | 567.7643 | 269.4158 | 95.4798 | 33.7126 | 114.7693 | 9.2287 | 1.623 | 23.9969 | 278.0679 | 87.7716 | 15.3 | 4.31 | 27.59 | 27.01 | 39.67 | 0.73 | 0.83 | 21.9 | 18.44 | 36.37 | 6201 | 18.1 | 1.2733 | 4.47 | 541.672 | 787.1155 | 82.0715
2024-12-08 | 564.9 | 4.1497 | 23.4466 | 567.5349 | 567.7139 | 266.8758 | 95.6117 | 33.0694 | 111.8595 | 8.9318 | 2.0216 | 23.9982 | 286.9283 | 85.5909 | 14.1 | 3.41 | 27.44 | 27.06 | 39.14 | 0.66 | 0.74 | 22.18 | 18.81 | 37.43 | 4767 | 18.54 | 1.3267 | 4.36 | 443.4715 | 780.7792 | 67.1927
2024-12-09 | 506.45 | 4.1497 | 21.7146 | 565.4865 | 558.0734 | 261.5281 | 95.5631 | 32.1827 | 102.9464 | 6.546 | 2.2992 | 23.9969 | 283.9644 | 76.7348 | 15.3 | 4.27 | 25.42 | 27.33 | 38.88 | 0.64 | 0.73 | 22.52 | 18.99 | 38.03 | 6376 | 18.7 | 1.3367 | 4.51 | 576.7007 | 773.0294 | 87.3789
2024-12-10 | 500.68 | 3.9162 | 21.0958 | 565.4456 | 557.547 | 260.0322 | 95.5029 | 31.983 | 104.2923 | 9.3049 | 2.9147 | 23.9947 | 297.8531 | 75.8606 | 16.6 | 4.89 | 26.38 | 26.75 | 38.92 | 0.52 | 0.59 | 21.74 | 18.08 | 36.81 | 6001 | 18.21 | 1.33 | 4.08 | 550.2596 | 804.3076 | 83.3727
2024-12-11 | 480.0258 | 3.9162 | 20.9766 | 568.0585 | 562.2162 | 257.3276 | 96.1135 | 30.8014 | 101.4513 | 6.9722 | 2.3153 | 23.9983 | 295.1881 | 72.7312 | 17.1 | 5.08 | 27.4 | 26.11 | 38.67 | 0.45 | 0.51 | 21.1 | 17.46 | 36.18 | 6859 | 17.26 | 1.23 | 4.17 | 616.9472 | 758.272 | 93.4768
2024-12-12 | 555.45 | 3.7979 | 24.2009 | 565.2339 | 563.118 | 266.9783 | 95.5505 | 33.2254 | 108.7502 | 7.287 | 2.293 | 23.9979 | 277.4633 | 84.1591 | 17.1 | 5.08 | 25.7 | 27.88 | 40.28 | 0.6 | 0.69 | 21.86 | 18.12 | 36.11 | 5962 | 18.12 | 1.33 | 3.59 | 578.5544 | 780.1228 | 87.6598
2024-12-13 | 657.088 | 3.7979 | 23.9399 | 564.522 | 566.217 | 275.7521 | 95.385 | 34.4729 | 117.6668 | 8.9193 | 1.2409 | 23.9956 | 281.5798 | 99.5588 | 17.8 | 5.07 | 22.78 | 30.04 | 41.61 | 0.6 | 0.69 | 22.87 | 18.81 | 36.44 | 5951 | 19.01 | 1.2867 | 4.48 | 561.1413 | 777.9589 | 85.0214
2024-12-14 | 500.0346 | 3.9599 | 21.1887 | 562.9283 | 555.5695 | 260.3104 | 95.7357 | 31.7526 | 111.6302 | 5.56 | 2.084 | 23.9969 | 286.4386 | 75.7628 | 16 | 4.77 | 26.97 | 28.28 | 41.44 | 0.69 | 0.78 | 21.63 | 18.13 | 35.27 | 5604 | 17.74 | 1.2267 | 4.69 | 521.7447 | 806.8106 | 79.0522
2024-12-15 | 615.275 | 3.9599 | 24.0647 | 567.2318 | 561.9232 | 272.0856 | 95.3717 | 34.0823 | 111.4582 | 4.4664 | 1.8334 | 23.9996 | 282.7259 | 93.2235 | 17 | 6.72 | 24.29 | 29.05 | 42.14 | 0.67 | 0.75 | 21.52 | 18.14 | 35.52 | 5068 | 18.16 | 1.8767 | 4.73 | 449.6433 | 851.7357 | 68.1278
2024-12-16 | 602.0341 | 3.9599 | 24.1555 | 569.3445 | 566.8671 | 270.8229 | 95.6045 | 33.3839 | 111.2064 | 6.5036 | 1.5725 | 23.9961 | 283.868 | 91.2173 | 19.7 | 9.61 | 17.81 | 31.84 | 43.89 | 0.6 | 0.67 | 22.74 | 19.13 | 36.2 | 5496 | 19.13 | 1.5567 | 5.53 | 488.5965 | 829.9451 | 74.0298
2024-12-17 | 495.4177 | 3.9599 | 22.0579 | 570.7683 | 562.3718 | 259.6075 | 96.1616 | 30.9849 | 105.0109 | 10.663 | 2.2356 | 23.9967 | 281.2587 | 75.0633 | 20.2 | 8.96 | 21.55 | 29.64 | 42.64 | 0.6 | 0.69 | 21.64 | 17.92 | 34.94 | 4745 | 18.13 | 1.5667 | 5.03 | 451.9374 | 843.8043 | 68.4754
2024-12-18 | 499.3714 | 3.9599 | 20.9399 | 563.4564 | 565.6128 | 259.6084 | 96.1422 | 30.7507 | 102.9195 | 7.5662 | 2.5013 | 23.9964 | 288.667 | 75.6623 | 14.6 | 4.06 | 24.97 | 28.9 | 40.71 | 0.57 | 0.64 | 22.52 | 19.13 | 37.46 | 5665 | 18.97 | 1.4633 | 4.85 | 535.01 | 759.2465 | 81.0621
2024-12-19 | 573.2238 | 3.9599 | 23.4394 | 566.0101 | 558.9203 | 267.603 | 96.0425 | 32.2008 | 114.728 | 4.5152 | 2.0145 | 24.0021 | 278.5473 | 86.8521 | 17.1 | 7.08 | 20.65 | 29.48 | 40.79 | 0.67 | 0.76 | 22.58 | 19.16 | 38.17 | 5688 | 19.15 | 1.5733 | 4.55 | 546.6081 | 764.1405 | 82.8194
2024-12-20 | 632.0556 | 3.676 | 24.4337 | 569.0414 | 566.2628 | 274.2077 | 95.8443 | 32.9977 | 109.8882 | 6.3171 | 1.2679 | 23.9981 | 281.0251 | 95.766 | 18.2 | 8.2 | 20.98 | 28.92 | 40.82 | 0.67 | 0.75 | 22.05 | 18.63 | 37.33 | 5993 | 18.46 | 1.5733 | 4.73 | 563.7703 | 795.3147 | 85.4197
2024-12-21 | 614.0146 | 3.676 | 24.077 | 563.9783 | 565.6677 | 271.7519 | 96.0027 | 32.3114 | 113.0994 | 7.3458 | 1.3845 | 23.9986 | 284.6758 | 93.0325 | 16.8 | 6.83 | 21.17 | 29.16 | 40.49 | 0.65 | 0.72 | 22.59 | 19.18 | 38.25 | 5438 | 19.05 | 1.48 | 4.36 | 491.5091 | 831.4094 | 74.4711
2024-12-22 | 532.3 | 3.676 | 23.2362 | 566.993 | 557.9956 | 264.6268 | 96.1752 | 31.5584 | 107.8106 | 4.2258 | 2.4162 | 23.9989 | 284.8582 | 80.6515 | 16.5 | 6.44 | 19.37 | 30.5 | 41.11 | 0.69 | 0.77 | 23.24 | 19.76 | 38.98 | 5548 | 19.83 | 1.3667 | 4.85 | 553.9712 | 730.4744 | 83.935
2024-12-23 | 577.8542 | 3.676 | 24.1988 | 566.8796 | 557.3273 | 269.2153 | 96.0638 | 32.0862 | 112.1829 | 6.2387 | 2.255 | 23.9961 | 282.7063 | 87.5537 | 13.6 | 3.38 | 25.54 | 28.14 | 39.56 | 0.65 | 0.73 | 22.77 | 19.44 | 38.39 | 6505 | 19.4 | 1.33 | 4.96 | 631.6663 | 749.6804 | 95.707
2024-12-24 | 604.2445 | 3.676 | 24.2187 | 567.4431 | 561.4655 | 271.4827 | 95.9427 | 32.6557 | 112.9001 | 7.101 | 1.3849 | 23.9958 | 281.9054 | 91.5522 | 15.9 | 5.72 | 23.62 | 28.24 | 39.95 | 0.63 | 0.7 | 22.41 | 19.02 | 37.83 | 5760 | 18.73 | 1.2633 | 4.96 | 520.8006 | 806.9338 | 78.9092
2024-12-25 | 500.4684 | 3.7566 | 21.6233 | 568.4995 | 564.8621 | 259.8489 | 96.4476 | 30.2578 | 103.9684 | 7.5773 | 2.3214 | 23.9975 | 286.0802 | 75.8286 | 17.3 | 6.65 | 23.65 | 27.26 | 39.12 | 0.64 | 0.71 | 22.3 | 18.78 | 37.62 | 4853 | 18.62 | 1.4833 | 4.71 | 525.2178 | 791.7627 | 79.5785
2024-12-26 | 398.1833 | 3.7566 | 18.4108 | 562.3958 | 557.7942 | 247.6487 | 96.7495 | 28.0521 | 100.2148 | 8.9108 | 3.2363 | 23.9978 | 287.7066 | 60.3308 | 22.5 | 11.46 | 19.9 | 29.62 | 43.14 | 0.62 | 0.71 | 21.22 | 17.47 | 34.16 | 4574 | 18.08 | 1.4233 | 4.85 | 455.539 | 792.3048 | 69.0211
2024-12-27 | 536.7857 | 3.5145 | 23.8336 | 568.7963 | 565.48 | 265.2736 | 96.5561 | 30.3917 | 114.4394 | 7.4552 | 2.3746 | 23.9961 | 280.6462 | 81.3312 | 16.6 | 5.98 | 23.49 | 28.9 | 40.92 | 0.57 | 0.65 | 22.48 | 18.93 | 36.91 | 5306 | 19.24 | 1.4867 | 4.91 | 513.7719 | 794.4804 | 77.8442
2024-12-28 | 388.9622 | 3.5145 | 18.1129 | 560.7466 | 547.2748 | 246.8528 | 97.1321 | 26.7924 | 102.5164 | 6.0766 | 3.433 | 23.9978 | 288.2841 | 58.9337 | 20 | 9.44 | 19.4 | 30.64 | 43.09 | 0.69 | 0.79 | 21.95 | 18.29 | 35.78 | 3825 | 18.69 | 1.4767 | 5.02 | 377.3549 | 795.3487 | 57.175
2024-12-29 | 435.36 | 3.5145 | 18.7043 | 561.2518 | 556.6956 | 252.0864 | 96.7118 | 28.3296 | 97.924 | 5.0572 | 2.8346 | 23.9991 | 286.6912 | 65.9636 | 20.9 | 9.08 | 18.91 | 30.88 | 42.91 | 0.75 | 0.86 | 22.19 | 18.18 | 35.75 | 3668 | 18.41 | 1.3567 | 4.98 | 360.4412 | 896.6805 | 54.6123
2024-12-30 | 363.2115 | 3.5145 | 16.9926 | 558.9186 | 545.4575 | 243.3666 | 96.687 | 27.0138 | 101.438 | 8.7663 | 3.0999 | 23.9961 | 290.1945 | 55.0321 | 19.5 | 10.12 | 20.41 | 29.88 | 43.01 | 0.74 | 0.82 | 21.59 | 18.26 | 35.48 | 3777 | 17.91 | 1.5267 | 5.29 | 351.4854 | 897.8584 | 53.2554
2024-12-31 | 474.7936 | 3.5145 | 20.5484 | 564.0535 | 560.2661 | 256.5064 | 96.3957 | 29.7686 | 100.1542 | 8.414 | 2.5977 | 23.9978 | 288.5399 | 71.9384 | 14.8 | 7.34 | 21.08 | 28.72 | 40.11 | 0.67 | 0.73 | 22.56 | 19.75 | 39.42 | 5021 | 19.69 | 1.3567 | 4.67 | 494.1397 | 823.2339 | 74.8696