## Sheet1
时间 | 机主汽压力 | 机再热汽温度 | 发电厂用电率 | 运行小时 | 低缸排汽温度 | 热力计算排烟温度 | 氧量 | 空预器漏风率 | 真空 | 炉给水温度 | 平均负荷 | 送风温度 | 主汽温度 | 平均负荷率 | 空干基含碳量（%） | 收到基挥发分（%） | 收到基灰分（%） | 收到基低位发热量(kJ/kg) | 全水分（%） | 负荷 | 碳排放强度 | 负荷率
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-03 | 15.65 | 533.63 | 5.19 | 8.86 | 41.57 | 0 | 4.81 | 4.41 | -93.92 | 260.29 | 142.22 | 33.07 | 537.59 | 44.4438 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 141.0877 | 1062.9497 | 44.0899
2023-01-04 | 12.3 | 512.9 | 4.92 | 24 | 26.85 | 119.69 | 4.39 | 2.4 | -99.81 | 245.99 | 206.67 | 7.87 | 540.04 | 64.5844 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 206.7257 | 838.9176 | 64.6018
2023-01-05 | 13.71 | 515.22 | 4.63 | 24 | 28.49 | 123.48 | 4.05 | 3.02 | -99.43 | 250.55 | 230.42 | 9.6 | 539.85 | 72.0062 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 230.6007 | 863.1653 | 72.0627
2023-01-06 | 11.87 | 504.59 | 5.5 | 24 | 24.8 | 122.51 | 5.13 | 3.36 | -100.23 | 235.06 | 170.83 | 11.26 | 542.23 | 53.3844 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 171.071 | 902.4157 | 53.4597
2023-01-07 | 11.52 | 504.14 | 5.56 | 24 | 24.42 | 125.56 | 5.11 | 2.58 | -100.32 | 233.02 | 165 | 12.07 | 543.1 | 51.5625 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 164.8372 | 896.849 | 51.5116
2023-01-08 | 11.39 | 505.97 | 7.03 | 24 | 24.59 | 127.3 | 5.31 | 2.71 | -100.29 | 232.48 | 162.92 | 13.16 | 541.95 | 50.9125 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 163.1917 | 906.8326 | 50.9974
2023-01-09 | 11.37 | 504.3 | 6.59 | 24 | 24.62 | 135.2 | 5.15 | 2.94 | -100.29 | 232.37 | 161.25 | 12.31 | 544.98 | 50.3906 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 161.4264 | 926.9138 | 50.4457
2023-01-10 | 11.89 | 508.36 | 6.29 | 24 | 25.67 | 130.32 | 4.81 | 2.74 | -100.09 | 236.07 | 174.58 | 10.36 | 541.25 | 54.5563 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 175.2132 | 921.1617 | 54.7541
2023-01-11 | 11.85 | 507.44 | 6.2 | 24 | 25.49 | 128.37 | 4.88 | 2.74 | -100.13 | 235.38 | 171.25 | 10.8 | 541.99 | 53.5156 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 171.5748 | 912.9218 | 53.6171
2023-01-12 | 12.14 | 510.52 | 6.09 | 24 | 25.89 | 126.43 | 4.87 | 2.43 | -100.04 | 235.93 | 175 | 13.71 | 539.74 | 54.6875 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 175.1971 | 889.4506 | 54.7491
2023-01-13 | 11.84 | 508.57 | 6.17 | 24 | 26.01 | 131.84 | 4.8 | 2.5 | -100.02 | 236.07 | 173.75 | 14.59 | 541.03 | 54.2969 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 165.3435 | 930.4324 | 51.6699
2023-01-14 | 11.76 | 509.91 | 7.1 | 24 | 25.72 | 128.02 | 5.04 | 2.02 | -100.05 | 233.78 | 167.5 | 6.72 | 542.09 | 52.3438 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 164.21 | 975.18 | 51.3156
2023-01-15 | 12.8 | 509.03 | 7.12 | 24 | 26.68 | 124.96 | 4.72 | 2.82 | -99.86 | 240.1 | 188.33 | 0 | 542.57 | 58.8531 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 164.21 | 1109.0183 | 51.3156
2023-01-16 | 13.49 | 513.56 | 5.09 | 24 | 27.62 | 126.96 | 4.71 | 2.79 | -99.61 | 244.78 | 209.58 | 1.07 | 538.77 | 65.4938 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 193.8432 | 1044.3884 | 60.576
2023-01-17 | 12.73 | 515.68 | 5.38 | 24 | 26.39 | 127.85 | 4.7 | 2.37 | -99.88 | 240.67 | 193.33 | 3.71 | 539.34 | 60.4156 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 193.83 | 949.2765 | 60.5719
2023-01-18 | 12.83 | 508.61 | 5.23 | 24 | 26.24 | 126.53 | 4.78 | 2.66 | -99.89 | 242.32 | 201.67 | 5.16 | 538.28 | 63.0219 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 161.5168 | 1228.8581 | 50.474
2023-01-19 | 12.09 | 497 | 5.71 | 24 | 24.08 | 126.61 | 5.4 | 2.74 | -100.31 | 234.17 | 170.42 | 7.72 | 539.59 | 53.2562 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 133.89 | 1214.2737 | 41.8406
2023-01-20 | 15.65 | 533.63 | 5.96 | 11.31 | 41.57 | 0 | 4.81 | 3.87 | -93.92 | 260.29 | 146.73 | 33.07 | 537.59 | 45.8531 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 133.89 | 509.4933 | 41.8406
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-01-28 | 15.65 | 533.63 | 6.6 | 8.78 | 41.57 | 0 | 4.81 | 2.67 | -93.92 | 260.29 | 170.9 | 33.07 | 537.59 | 53.4062 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 133.89 | 512.1191 | 41.8406
2023-01-29 | 12.86 | 506.58 | 6.16 | 24 | 24.35 | 119.41 | 4.87 | 2.68 | -100.2 | 241 | 197.08 | 5.99 | 538.44 | 61.5875 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 183.0601 | 1031.523 | 57.2063
2023-01-30 | 15.65 | 533.63 | 6.42 | 11.33 | 41.57 | 0 | 4.81 | 2.67 | -93.92 | 260.29 | 164.98 | 33.07 | 537.59 | 51.5562 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2 | 167.5496 | 896.4399 | 52.3592
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.08 | 24.33 | 23.39 | 18369.7 | 14.2
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2
2023-02-06 | 15.65 | 533.63 | 5.35 | 16.5 | 41.57 | 0 | 4.81 | 3.17 | -93.92 | 260.29 | 166.71 | 33.07 | 537.59 | 52.0969 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 168.4758 | 991.4984 | 52.6487
2023-02-07 | 12.09 | 502.43 | 5.38 | 24 | 23.21 | 123.84 | 5.09 | 3.29 | -100.43 | 235.55 | 176.67 | 10.11 | 541.1 | 55.2094 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 178.0427 | 910.3308 | 55.6383
2023-02-08 | 11.46 | 498.64 | 5.81 | 24 | 22.22 | 126.65 | 5.24 | 3.11 | -100.62 | 231.22 | 159.58 | 9.25 | 544.54 | 49.8688 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 160.0638 | 925.7502 | 50.0199
2023-02-09 | 11.95 | 505.08 | 5.67 | 24 | 23.16 | 126.95 | 4.99 | 2.42 | -100.46 | 235.26 | 174.58 | 8.06 | 542.79 | 54.5563 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 176.2881 | 910.4485 | 55.09
2023-02-10 | 11.41 | 504.92 | 5.95 | 24 | 22.24 | 124.76 | 5.24 | 1.94 | -100.62 | 231.02 | 159.58 | 7.9 | 543.78 | 49.8688 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 160.0862 | 942.6716 | 50.0269
2023-02-11 | 12.12 | 503.27 | 5.65 | 24 | 22.87 | 126.32 | 5.09 | 2.37 | -100.54 | 233.64 | 169.17 | 9.39 | 540.48 | 52.8656 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 169.2729 | 923.0267 | 52.8978
2023-02-12 | 11.53 | 505.05 | 6.3 | 24 | 22.23 | 126.84 | 5.3 | 2.49 | -100.62 | 230.88 | 159.85 | 9.55 | 544.68 | 49.9531 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 159.6794 | 930.7034 | 49.8998
2023-02-13 | 12.16 | 509.67 | 5.73 | 24 | 23.6 | 129.58 | 4.88 | 2.36 | -100.39 | 237.88 | 184.32 | 5.96 | 544 | 57.6 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 185.6603 | 950.1781 | 58.0188
2023-02-14 | 11.89 | 510.19 | 5.78 | 24 | 22.34 | 123.8 | 5.25 | 2.66 | -100.58 | 233.95 | 169.58 | 5.78 | 542.3 | 52.9938 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 173.0983 | 945.7655 | 54.0932
2023-02-15 | 12.82 | 517.14 | 5.17 | 24 | 24.14 | 126.96 | 4.52 | 2.41 | -100.32 | 243.44 | 203.75 | 6.82 | 541.11 | 63.6719 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 207.4241 | 885.5209 | 64.82
2023-02-16 | 12.86 | 513.47 | 5.18 | 24 | 23.41 | 128.62 | 4.69 | 2.54 | -100.47 | 239.73 | 190 | 8.21 | 541.19 | 59.375 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 195.394 | 890.8178 | 61.0606
2023-02-17 | 12.81 | 509.23 | 5.24 | 24 | 23.43 | 131.85 | 4.74 | 2.48 | -100.45 | 238.84 | 187.5 | 10.89 | 541.11 | 58.5938 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 191.809 | 903.8887 | 59.9403
2023-02-18 | 12.2 | 509.5 | 5.42 | 24 | 23.18 | 127.69 | 4.94 | 2.71 | -100.51 | 236.69 | 177.5 | 12.58 | 542.37 | 55.4688 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 181.9645 | 891.6937 | 56.8639
2023-02-19 | 11.58 | 504.66 | 5.81 | 24 | 22.46 | 131.59 | 5.36 | 2.33 | -100.59 | 231.58 | 161.67 | 11.81 | 542.14 | 50.5219 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 164.6322 | 921.7384 | 51.4475
2023-02-20 | 11.47 | 511.89 | 5.78 | 24 | 22.31 | 133.25 | 5.32 | 2.08 | -100.61 | 230.43 | 158.75 | 10.34 | 543.18 | 49.6094 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 158.7895 | 950.6395 | 49.6217
2023-02-21 | 12.46 | 518.68 | 5.17 | 24 | 24.24 | 135.7 | 4.6 | 2.03 | -100.28 | 238.98 | 189.17 | 8.59 | 544.6 | 59.1156 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 190.3606 | 947.6012 | 59.4877
2023-02-22 | 14.95 | 527.07 | 4.4 | 24 | 29.01 | 141.33 | 3.43 | 2.2 | -99.43 | 259.82 | 268.58 | 6.84 | 542.89 | 83.9312 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 272.6743 | 860.5968 | 85.2107
2023-02-23 | 14.97 | 525.27 | 4.38 | 24 | 29.44 | 132.58 | 3.57 | 2.3 | -99.39 | 262.13 | 275.42 | 6.62 | 539.4 | 86.0688 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 277.9995 | 859.1317 | 86.8748
2023-02-24 | 15.19 | 530.26 | 4.26 | 24 | 30.06 | 131.06 | 3.28 | 2.13 | -99.23 | 264.13 | 285.42 | 6.66 | 539.22 | 89.1938 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 288.2557 | 792.8319 | 90.0799
2023-02-25 | 13.7 | 526.21 | 4.5 | 24 | 27.48 | 127.73 | 4.16 | 3.04 | -99.71 | 253.4 | 243.33 | 7.75 | 540.77 | 76.0406 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 247.9653 | 846.6586 | 77.4892
2023-02-26 | 11.72 | 501.22 | 5.71 | 24 | 22.68 | 127.61 | 5.4 | 2.17 | -100.53 | 232.56 | 164.17 | 7.72 | 543.03 | 51.3031 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 167.4733 | 890.3191 | 52.3354
2023-02-27 | 13.11 | 508.74 | 5.07 | 24 | 25.11 | 128.12 | 4.72 | 2.37 | -100.15 | 242.36 | 199.58 | 9.65 | 539.62 | 62.3688 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 204.6581 | 855.1177 | 63.9557
2023-02-28 | 14.27 | 520.89 | 4.37 | 24 | 27.87 | 135.61 | 3.78 | 2.3 | -99.64 | 254.16 | 242.5 | 10.38 | 541.03 | 75.7812 | 55.84 | 24.92 | 20.89 | 18971.4 | 15.2 | 246.7566 | 820.3559 | 77.1114
2023-03-01 | 14.62 | 526.37 | 4.37 | 24 | 29.3 | 138.05 | 3.6 | 2.22 | -99.34 | 258.41 | 258.75 | 13.84 | 540.12 | 80.8594 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 258.887 | 821.9325 | 80.9022
2023-03-02 | 14.95 | 527.29 | 4.31 | 24 | 29.81 | 138.13 | 3.53 | 2.05 | -99.22 | 260.14 | 265 | 13.22 | 540.82 | 82.8125 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 265.4374 | 840.1569 | 82.9492
2023-03-03 | 15.17 | 527.47 | 4.25 | 24 | 29.77 | 141.23 | 3.3 | 2.15 | -99.21 | 259.83 | 264.58 | 12.81 | 540.72 | 82.6812 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 264.6504 | 844.2894 | 82.7033
2023-03-04 | 15.15 | 535.05 | 4.18 | 24 | 31.08 | 143.67 | 3.05 | 2.36 | -98.91 | 263.73 | 280 | 15.19 | 542.14 | 87.5 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 280.1456 | 816.3298 | 87.5455
2023-03-05 | 14.32 | 531.66 | 4.41 | 24 | 28.85 | 143.82 | 3.51 | 1.83 | -99.41 | 253.41 | 237.92 | 17.2 | 541.17 | 74.35 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 237.7918 | 831.8665 | 74.3099
2023-03-06 | 15.18 | 533.13 | 4.28 | 24 | 30.92 | 140.37 | 3.2 | 2.17 | -98.93 | 259.11 | 261.67 | 18.33 | 539.89 | 81.7719 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 261.7468 | 822.6964 | 81.7959
2023-03-07 | 15.3 | 537.31 | 4.14 | 24 | 32.6 | 139.55 | 3.03 | 2.46 | -98.51 | 263.61 | 279.58 | 18.61 | 541.54 | 87.3687 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 279.818 | 809.7968 | 87.4431
2023-03-08 | 15.15 | 536.4 | 4.25 | 24 | 32.71 | 140.07 | 3.09 | 2.61 | -98.5 | 262.7 | 275.42 | 16.72 | 541.22 | 86.0688 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 275.2707 | 817.6088 | 86.0221
2023-03-09 | 15.05 | 531.38 | 4.35 | 24 | 32.11 | 137.56 | 3.19 | 2.51 | -98.36 | 259.86 | 262.5 | 16.35 | 538.87 | 82.0312 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 262.761 | 826.9368 | 82.1128
2023-03-10 | 15.25 | 533.99 | 4.27 | 24 | 32.1 | 138.34 | 3.3 | 2.7 | -98.16 | 258.4 | 257.08 | 19.11 | 542.68 | 80.3375 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 257.2771 | 831.4835 | 80.3991
2023-03-11 | 15.16 | 534.15 | 4.33 | 24 | 32.96 | 139.4 | 3.22 | 2.7 | -97.93 | 259.58 | 261.25 | 18.12 | 541.47 | 81.6406 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 261.5513 | 837.2181 | 81.7348
2023-03-12 | 15 | 534.7 | 4.45 | 24 | 32.88 | 137.28 | 3.48 | 2.52 | -97.88 | 258.48 | 257.92 | 14.78 | 539.69 | 80.6 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 257.8421 | 851.262 | 80.5757
2023-03-13 | 15.32 | 532.33 | 4.28 | 24 | 33.15 | 138.39 | 3.22 | 2.36 | -97.83 | 258.98 | 259.58 | 13.58 | 541.4 | 81.1187 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 259.4831 | 844.8748 | 81.0885
2023-03-14 | 15.03 | 536.64 | 4.29 | 24 | 34.01 | 141.21 | 2.95 | 2.51 | -97.59 | 261.87 | 269.17 | 17.56 | 543.3 | 84.1156 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 269.5343 | 824.1246 | 84.2295
2023-03-15 | 15.31 | 532.44 | 4.29 | 24 | 34.71 | 141.57 | 3.08 | 2.5 | -97.42 | 261.69 | 269.17 | 19.45 | 539.09 | 84.1156 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 269.6499 | 843.6737 | 84.2656
2023-03-16 | 15.29 | 530.15 | 4.32 | 24 | 34.35 | 137.5 | 3.11 | 2.56 | -97.55 | 258.93 | 257.92 | 13.49 | 537.64 | 80.6 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 257.4695 | 872.2342 | 80.4592
2023-03-17 | 15.45 | 535.6 | 4.24 | 24 | 36.44 | 136.59 | 2.78 | 2.49 | -96.92 | 266.56 | 289.17 | 8.59 | 541.51 | 90.3656 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 289.7696 | 874.4097 | 90.553
2023-03-18 | 15.31 | 534.31 | 4.2 | 24 | 35.04 | 133.02 | 3.04 | 2.6 | -97.33 | 264.86 | 282.5 | 9.38 | 539.78 | 88.2812 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 282.8119 | 912.4207 | 88.3787
2023-03-19 | 15.4 | 532.05 | 4.32 | 24 | 32.84 | 134.66 | 3.11 | 2.61 | -97.96 | 261.27 | 269.58 | 11.52 | 540.61 | 84.2437 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 269.4337 | 936.9552 | 84.198
2023-03-20 | 15.17 | 533.57 | 4.29 | 24 | 33.13 | 138.21 | 2.99 | 2.7 | -97.88 | 263.27 | 277.08 | 12.23 | 542.53 | 86.5875 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 277.2868 | 899.5514 | 86.6521
2023-03-21 | 15.25 | 534.37 | 4.24 | 24 | 33.46 | 135.28 | 2.87 | 2.85 | -97.79 | 264.45 | 282.92 | 13.06 | 538.93 | 88.4125 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 283.2705 | 896.7674 | 88.522
2023-03-22 | 15.51 | 533.43 | 4.31 | 24 | 32.96 | 134.45 | 2.97 | 2.89 | -97.94 | 263.25 | 278.75 | 14.5 | 539.54 | 87.1094 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 279.0246 | 854.0206 | 87.1952
2023-03-23 | 15.26 | 529.44 | 4.45 | 24 | 32.65 | 134.44 | 3.1 | 2.9 | -98.01 | 262.32 | 275 | 14.35 | 540.19 | 85.9375 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 273.6773 | 852.0307 | 85.5241
2023-03-24 | 14.02 | 520.22 | 4.63 | 24 | 30.42 | 130.43 | 3.93 | 2.88 | -98.53 | 252.63 | 237.08 | 10.52 | 540.58 | 74.0875 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 222.5338 | 944.4242 | 69.5418
2023-03-25 | 15.12 | 524.25 | 4.34 | 24 | 31.9 | 128.66 | 3.42 | 2.71 | -98.19 | 261.2 | 270.83 | 10.25 | 539.71 | 84.6344 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 232.28 | 912.0947 | 72.5875
2023-03-26 | 13.78 | 511.75 | 4.93 | 24 | 27.95 | 124.2 | 4.41 | 2.58 | -99.1 | 245.09 | 208.33 | 13.15 | 537.69 | 65.1031 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 232.28 | 838.7449 | 72.5875
2023-03-27 | 12.93 | 513.95 | 4.91 | 24 | 27.04 | 120.7 | 4.94 | 3.96 | -99.29 | 241.58 | 195 | 15.67 | 540 | 60.9375 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 232.28 | 751.5792 | 72.5875
2023-03-28 | 15 | 526.97 | 4.3 | 24 | 32.52 | 137.05 | 3.36 | 3.08 | -98 | 263.68 | 282.5 | 16.83 | 539.22 | 88.2812 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 260.3314 | 879.7075 | 81.3536
2023-03-29 | 14.77 | 520.87 | 4.39 | 24 | 31.05 | 136.62 | 3.7 | 2.93 | -98.4 | 257.81 | 257.08 | 17.21 | 539.12 | 80.3375 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 257.004 | 842.4491 | 80.3137
2023-03-30 | 14.06 | 521.06 | 4.53 | 24 | 29.87 | 132.22 | 4.14 | 3.11 | -98.66 | 252.23 | 236.25 | 15.58 | 540.66 | 73.8281 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 236.1731 | 847.3978 | 73.8041
2023-03-31 | 12.65 | 506.25 | 5.1 | 24 | 27.31 | 128.43 | 5.08 | 3.36 | -99.21 | 238.5 | 185.42 | 16.57 | 539.77 | 57.9437 | 55.7 | 20.05 | 21.81 | 18929.8 | 14.4 | 185.4946 | 880.33 | 57.9671
2023-04-01 | 13.04 | 511.76 | 4.8 | 24 | 29.12 | 132.29 | 4.4 | 3.06 | -98.83 | 245.71 | 210.42 | 18.78 | 538.35 | 65.7562 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 210.5737 | 861.6503 | 65.8043
2023-04-02 | 13.58 | 514.92 | 4.86 | 24 | 30.27 | 134.55 | 4.23 | 2.62 | -98.52 | 249.59 | 223.75 | 21.12 | 533.03 | 69.9219 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 224.2144 | 843.1726 | 70.067
2023-04-03 | 14.17 | 519.7 | 4.68 | 24 | 30.98 | 135.71 | 3.87 | 3.1 | -98.44 | 251.36 | 230 | 17.98 | 541.37 | 71.875 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 230.214 | 823.8295 | 71.9419
2023-04-04 | 14.06 | 521.29 | 4.73 | 24 | 31.63 | 134.93 | 3.86 | 2.56 | -98.19 | 252.78 | 238.33 | 16 | 540.93 | 74.4781 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 238.5874 | 822.6734 | 74.5586
2023-04-05 | 13.31 | 510.49 | 5.17 | 24 | 29.79 | 127.61 | 4.49 | 2.92 | -98.64 | 244.14 | 202.08 | 13.89 | 539.05 | 63.15 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 201.6875 | 881.1786 | 63.0273
2023-04-06 | 14.68 | 526.44 | 4.62 | 24 | 33.29 | 134.48 | 3.49 | 2.56 | -97.8 | 258.58 | 258.33 | 12.82 | 540.78 | 80.7281 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 237.6067 | 875.4038 | 74.2521
2023-04-07 | 13.5 | 513.56 | 4.92 | 24 | 30.73 | 133.37 | 4.25 | 2.3 | -98.37 | 248.03 | 220 | 14.59 | 541.91 | 68.75 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 211.98 | 939.5829 | 66.2438
2023-04-08 | 14.05 | 512.14 | 4.81 | 24 | 30.96 | 128.23 | 4.24 | 1.69 | -98.36 | 248.47 | 219.17 | 17.25 | 538.6 | 68.4906 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 211.98 | 887.5918 | 66.2438
2023-04-09 | 13.02 | 509.59 | 5.06 | 24 | 29.62 | 131.11 | 4.78 | 2.53 | -98.65 | 241.86 | 194.17 | 18.27 | 540.23 | 60.6781 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 211.98 | 792.7068 | 66.2438
2023-04-10 | 13.59 | 511.37 | 4.94 | 24 | 30.98 | 134.93 | 4.31 | 1.93 | -98.28 | 246.16 | 212.08 | 21.24 | 537.68 | 66.275 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 223.7418 | 789.9055 | 69.9193
2023-04-11 | 13.55 | 517.1 | 4.77 | 24 | 31.56 | 136.13 | 4.07 | 2.07 | -98.15 | 247.94 | 217.08 | 23.71 | 538.72 | 67.8375 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 217.3059 | 801.4464 | 67.9081
2023-04-12 | 14.06 | 517.46 | 4.58 | 24 | 32.54 | 135.38 | 4.18 | 3.08 | -97.93 | 251.02 | 227.08 | 21.85 | 539.34 | 70.9625 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 226.8349 | 828.3856 | 70.8859
2023-04-13 | 15.13 | 531.29 | 4.23 | 24 | 35.52 | 134.7 | 3.2 | 3.38 | -97.13 | 261.44 | 270.42 | 19.72 | 541.04 | 84.5063 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 270.6106 | 776.7615 | 84.5658
2023-04-14 | 15.53 | 534.2 | 4.16 | 24 | 37.64 | 142.02 | 2.71 | 3.42 | -96.48 | 268.59 | 301.25 | 20.8 | 540.32 | 94.1406 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 301.2069 | 761.347 | 94.1271
2023-04-15 | 14.32 | 516.45 | 4.59 | 24 | 34.29 | 133.6 | 3.85 | 3.42 | -97.38 | 253.68 | 239.17 | 21.74 | 536 | 74.7406 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 239.4271 | 805.6265 | 74.821
2023-04-16 | 13.95 | 518.29 | 4.64 | 24 | 33.9 | 135.06 | 3.94 | 3.22 | -97.43 | 251.26 | 228.75 | 24.05 | 538.36 | 71.4844 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 229.0462 | 806.4703 | 71.5769
2023-04-17 | 13.91 | 524.99 | 4.52 | 24 | 34.44 | 137.69 | 3.58 | 2.69 | -97.17 | 253.75 | 238.33 | 26.45 | 540.88 | 74.4781 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 238.5351 | 787.7606 | 74.5422
2023-04-18 | 14.92 | 529.02 | 4.29 | 24 | 37.67 | 141.21 | 2.92 | 3.26 | -95.99 | 263.14 | 275 | 25.56 | 538.04 | 85.9375 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 275.3366 | 764.0707 | 86.0427
2023-04-19 | 15.37 | 531.35 | 4.21 | 24 | 39.38 | 143.36 | 2.53 | 2.52 | -95.33 | 267.16 | 291.25 | 24.74 | 542.57 | 91.0156 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 291.1003 | 765.3731 | 90.9689
2023-04-20 | 14.54 | 521.74 | 4.49 | 24 | 36.76 | 135.37 | 3.34 | 2.06 | -96.24 | 257.73 | 250 | 25.01 | 538.55 | 78.125 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 250.3493 | 799.2342 | 78.2341
2023-04-21 | 13.24 | 517.4 | 5.33 | 24 | 34.21 | 129.07 | 4.25 | 3.03 | -97.09 | 246.06 | 205.42 | 22.1 | 538.33 | 64.1937 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 206.0081 | 864.3968 | 64.3775
2023-04-22 | 13.34 | 517.39 | 6.16 | 24 | 33.77 | 126.97 | 4.26 | 2.12 | -97.23 | 245.2 | 201.25 | 14.01 | 539.31 | 62.8906 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 200.8961 | 913.0437 | 62.78
2023-04-23 | 13.76 | 519.33 | 5.46 | 24 | 35 | 126.01 | 3.92 | 3.48 | -96.84 | 252.56 | 232.08 | 12.97 | 540.66 | 72.525 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 232.6101 | 883.0975 | 72.6907
2023-04-24 | 13.45 | 517.02 | 5.52 | 24 | 33.46 | 123.36 | 4.14 | 2.94 | -97.41 | 248.96 | 217.08 | 13.16 | 539.3 | 67.8375 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 217.2928 | 907.9729 | 67.904
2023-04-25 | 14.39 | 524.45 | 4.97 | 24 | 36.1 | 131.82 | 3.38 | 2.63 | -96.78 | 259.06 | 258.75 | 14.04 | 538.55 | 80.8594 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 260.122 | 846.2536 | 81.2881
2023-04-26 | 14 | 519.28 | 5.12 | 24 | 34.25 | 127.67 | 4.07 | 3.28 | -97.25 | 252.5 | 235.83 | 16.76 | 541.69 | 73.6969 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 235.6675 | 850.3462 | 73.6461
2023-04-27 | 12.6 | 512.91 | 5.45 | 24 | 31.8 | 127.77 | 4.59 | 2.43 | -97.88 | 242.86 | 197.08 | 19.78 | 542.32 | 61.5875 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 193.0965 | 865.7847 | 60.3426
2023-04-28 | 15.72 | 533.11 | 4.48 | 24 | 38.51 | 142.11 | 2.62 | 2.65 | -96.03 | 268.81 | 300.42 | 20.46 | 537.77 | 93.8813 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 300.7217 | 792.2955 | 93.9755
2023-04-29 | 13.79 | 521.06 | 5.04 | 24 | 33.87 | 131.77 | 4.05 | 2.73 | -97.28 | 251.61 | 229.17 | 18.28 | 538.53 | 71.6156 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 229.2438 | 867.5964 | 71.6387
2023-04-30 | 13.23 | 515.44 | 5.22 | 24 | 33.09 | 129.45 | 4.28 | 2.68 | -97.49 | 248.32 | 217.5 | 18.64 | 537.74 | 67.9688 | 53.65 | 24.18 | 21.89 | 18622.5 | 15.3 | 217.7481 | 862.2113 | 68.0463
2023-05-01 | 15.65 | 533.63 | 5.09 | 10.76 | 41.57 | 0 | 4.81 | 1.77 | -93.92 | 260.29 | 201.66 | 33.07 | 537.59 | 63.0187 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 200.9669 | 879.4314 | 62.8021
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8
2023-05-04 | 15.65 | 533.63 | 5.61 | 8.72 | 41.57 | 0 | 4.81 | 0 | -93.92 | 260.29 | 174.27 | 33.07 | 537.59 | 54.4594 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 173.1927 | 1042.9991 | 54.1227
2023-05-05 | 14.48 | 520.7 | 4.85 | 24 | 35.83 | 133.56 | 3.19 | 1.96 | -96.69 | 257.11 | 248.75 | 21.97 | 539.13 | 77.7344 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 248.7155 | 795.2253 | 77.7236
2023-05-06 | 13.36 | 511.45 | 5.32 | 24 | 33.68 | 129.88 | 4.07 | 2.75 | -97.26 | 247.14 | 208.33 | 18.97 | 538.78 | 65.1031 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 208.5997 | 771.4692 | 65.1874
2023-05-07 | 13.3 | 512.54 | 5.29 | 24 | 33.26 | 131.57 | 4.21 | 2.14 | -97.4 | 245.51 | 204.17 | 19.2 | 539.12 | 63.8031 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 204.2 | 757.42 | 63.8125
2023-05-08 | 14.32 | 520.03 | 4.83 | 24 | 36.18 | 132.22 | 3.39 | 1.84 | -96.48 | 256.41 | 245 | 19.27 | 535.88 | 76.5625 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 244.7397 | 758.3934 | 76.4812
2023-05-09 | 14.19 | 519.97 | 4.92 | 24 | 36.32 | 134.31 | 3.57 | 2.34 | -96.35 | 255.12 | 242.08 | 20.3 | 540 | 75.65 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 242.6155 | 750.059 | 75.8173
2023-05-10 | 15.47 | 528.56 | 4.63 | 24 | 38.66 | 136.47 | 2.93 | 2.6 | -95.6 | 264.74 | 280 | 19.35 | 539.55 | 87.5 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 279.9769 | 719.6041 | 87.4928
2023-05-11 | 13.91 | 517.49 | 5.13 | 24 | 34.79 | 131.31 | 3.76 | 1.74 | -96.92 | 251.2 | 224.58 | 18.05 | 539.59 | 70.1813 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 224.9142 | 740.749 | 70.2857
2023-05-12 | 13.4 | 517.12 | 5.17 | 24 | 33.92 | 129.13 | 4.13 | 2.7 | -97.16 | 246.87 | 210.83 | 21.34 | 542.39 | 65.8844 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 211.0728 | 743.6735 | 65.9603
2023-05-13 | 13.79 | 523.44 | 4.99 | 24 | 35.43 | 134.72 | 3.66 | 2.71 | -96.71 | 252.95 | 231.67 | 23.21 | 540.61 | 72.3969 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 231.705 | 723.725 | 72.4078
2023-05-14 | 12.83 | 516.15 | 5.33 | 24 | 33.68 | 129.17 | 4.38 | 2.2 | -97.26 | 244.53 | 200.83 | 25.09 | 541.44 | 62.7594 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 201.2183 | 701.0801 | 62.8807
2023-05-15 | 12.5 | 510.64 | 5.78 | 24 | 32.72 | 128.39 | 4.31 | 1.47 | -97.55 | 240.06 | 182.5 | 26.72 | 537.62 | 57.0312 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 182.4175 | 750.336 | 57.0055
2023-05-16 | 13.3 | 523.12 | 5.42 | 24 | 34.46 | 130.7 | 3.87 | 1.9 | -97 | 246.44 | 207.08 | 24.71 | 542.24 | 64.7125 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 207.2708 | 762.4496 | 64.7721
2023-05-17 | 14.02 | 528.74 | 5.14 | 24 | 34.93 | 132.59 | 3.4 | 2.02 | -96.43 | 256.28 | 250.42 | 22.23 | 540.73 | 78.2562 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 250.1514 | 762.7514 | 78.1723
2023-05-18 | 14.17 | 519.97 | 5.75 | 24 | 32.34 | 133.93 | 3.71 | 1.89 | -96.91 | 250.85 | 227.08 | 25.61 | 540.28 | 70.9625 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 227.1377 | 771.0708 | 70.9805
2023-05-19 | 13.71 | 520.49 | 5.84 | 24 | 32.12 | 133.34 | 3.95 | 2.22 | -96.86 | 247.55 | 216.25 | 25.32 | 541.92 | 67.5781 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 216.3603 | 797.2877 | 67.6126
2023-05-20 | 14.97 | 530.28 | 5.19 | 24 | 34.85 | 136.84 | 3.12 | 2.31 | -96.22 | 260.21 | 266.25 | 25.56 | 540.73 | 83.2031 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 266.2275 | 765.0583 | 83.1961
2023-05-21 | 13.63 | 522.69 | 5.67 | 24 | 32.87 | 132.09 | 3.77 | 2.34 | -96.65 | 249.88 | 225 | 23.83 | 538.97 | 70.3125 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 225.3649 | 793.8576 | 70.4265
2023-05-22 | 13.49 | 518.55 | 5.67 | 24 | 32.67 | 127.17 | 3.94 | 2.32 | -96.7 | 249.29 | 222.08 | 16.86 | 539.22 | 69.4 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 218.2644 | 818.0673 | 68.2076
2023-05-23 | 12.87 | 504.91 | 6.27 | 24 | 30.73 | 129.46 | 4.69 | 1.85 | -97.14 | 239.3 | 186.25 | 20.96 | 538.02 | 58.2031 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 186.8858 | 821.0086 | 58.4018
2023-05-24 | 14.13 | 521.54 | 5.38 | 24 | 33.41 | 132.02 | 3.56 | 1.97 | -96.58 | 253.04 | 234.58 | 19.35 | 537.97 | 73.3063 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 234.6934 | 784.0472 | 73.3417
2023-05-25 | 14.25 | 516.84 | 5.46 | 24 | 33.41 | 131.56 | 3.67 | 2.4 | -96.54 | 251.77 | 231.25 | 23.43 | 535.3 | 72.2656 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 231.6733 | 784.864 | 72.3979
2023-05-26 | 13.5 | 514.35 | 5.88 | 24 | 32.27 | 129.04 | 4.06 | 2.71 | -96.77 | 246.31 | 209.58 | 23.29 | 538.19 | 65.4938 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 210.0969 | 808.254 | 65.6553
2023-05-27 | 14.7 | 528.62 | 5.28 | 24 | 35.39 | 132.87 | 3.06 | 2.78 | -96.05 | 260.2 | 265 | 24.85 | 538.44 | 82.8125 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 265.0454 | 775.6798 | 82.8267
2023-05-28 | 14.16 | 516.54 | 6.22 | 24 | 33.87 | 131.5 | 3.69 | 2.65 | -96.37 | 251.8 | 229.58 | 29.88 | 535.99 | 71.7438 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 229.284 | 767.3433 | 71.6512
2023-05-29 | 14.23 | 524.47 | 5.53 | 24 | 34.81 | 135.41 | 3.51 | 2.94 | -96.06 | 253.99 | 240 | 28.36 | 540 | 75 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 240.2949 | 758.2307 | 75.0922
2023-05-30 | 14.63 | 528.71 | 5.25 | 24 | 36.47 | 132.55 | 3.19 | 2.96 | -95.67 | 260.23 | 264.58 | 25.55 | 536.62 | 82.6812 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 264.7599 | 763.9835 | 82.7375
2023-05-31 | 13.55 | 516.34 | 5.81 | 24 | 33.85 | 128.96 | 3.85 | 2.59 | -96.26 | 248.72 | 215.83 | 24.96 | 538.23 | 67.4469 | 56.97 | 23.47 | 19.61 | 18607.7 | 17.8 | 214.6124 | 807.6676 | 67.0664
2023-06-01 | 13.18 | 517.02 | 5.99 | 24 | 33.48 | 130.83 | 4.15 | 3.08 | -96.31 | 245.16 | 204.17 | 27.22 | 539.96 | 63.8031 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 204.3666 | 821.3556 | 63.8646
2023-06-02 | 13.89 | 520.45 | 5.59 | 24 | 34.98 | 135.56 | 3.71 | 3.21 | -95.87 | 251.07 | 226.67 | 28.66 | 537.49 | 70.8344 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 226.6468 | 797.9968 | 70.8271
2023-06-03 | 14.19 | 522.7 | 5.45 | 24 | 35.67 | 133.28 | 3.72 | 3.55 | -95.59 | 253.68 | 237.08 | 25.74 | 537.46 | 74.0875 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 237.1606 | 829.5278 | 74.1127
2023-06-04 | 13.41 | 522.2 | 5.81 | 24 | 34.49 | 132.67 | 4.11 | 3.47 | -95.93 | 246.85 | 210 | 26.32 | 538.36 | 65.625 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 209.961 | 841.8023 | 65.6128
2023-06-05 | 13.86 | 522.87 | 5.77 | 24 | 35.73 | 135.4 | 3.69 | 3.16 | -95.56 | 253.45 | 236.67 | 21.12 | 540.79 | 73.9594 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 233.4856 | 405.5092 | 72.9643
2023-06-06 | 13.11 | 515.41 | 6.35 | 24 | 34.02 | 137.6 | 4.06 | 2.32 | -96.06 | 245.07 | 204.58 | 23.13 | 541.94 | 63.9313 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-07 | 13.57 | 514.22 | 6.05 | 24 | 33.9 | 130.34 | 4.08 | 3.31 | -96.12 | 245.35 | 201.67 | 26.52 | 536.91 | 63.0219 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-08 | 12.06 | 507.66 | 6.66 | 24 | 32.13 | 131.86 | 4.87 | 3.07 | -96.6 | 235.25 | 166.25 | 27.39 | 542.3 | 51.9531 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-09 | 13.58 | 520.97 | 5.86 | 24 | 34.4 | 137.72 | 3.82 | 3.04 | -96.01 | 248.68 | 215.83 | 29.02 | 537.5 | 67.4469 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-10 | 13.4 | 520.8 | 5.94 | 24 | 33.87 | 135.18 | 3.93 | 2.87 | -96.21 | 246.25 | 208.75 | 30.2 | 540.04 | 65.2344 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-11 | 12.56 | 516.88 | 6.13 | 24 | 32.72 | 132.13 | 4.4 | 2.75 | -96.49 | 240.39 | 185.83 | 28.2 | 542.68 | 58.0719 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-12 | 12.37 | 509.72 | 6.45 | 24 | 32.57 | 137.67 | 4.24 | 2.9 | -96.51 | 240.33 | 182.5 | 28.15 | 544.1 | 57.0312 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 182.1414 | 294.6631 | 56.9192
2023-06-13 | 14.86 | 523.89 | 7.34 | 24 | 36.21 | 136.94 | 3.33 | 2.98 | -95.59 | 258.82 | 255.42 | 26.73 | 538.81 | 79.8187 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 255.1686 | 832.368 | 79.7402
2023-06-14 | 13.29 | 512.59 | 9.38 | 24 | 33.83 | 133.44 | 4.17 | 2.76 | -96.15 | 244.05 | 200 | 27.96 | 540.6 | 62.5 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 200.5802 | 875.0234 | 62.6813
2023-06-15 | 12.67 | 512.04 | 8.18 | 24 | 34.03 | 139.75 | 4.12 | 2.31 | -96.05 | 243.88 | 195 | 29.02 | 543.54 | 60.9375 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 194.7323 | 882.7099 | 60.8539
2023-06-16 | 12.47 | 509.54 | 5.45 | 23 | 34.44 | 127.86 | 5.09 | 2.6 | -95.89 | 238.5 | 189.57 | 27.66 | 532.41 | 59.2406 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 188.1811 | 882.6183 | 58.8066
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8
2023-06-24 | 15.65 | 533.63 | 5.16 | 8.97 | 41.57 | 0 | 4.81 | 2.18 | -93.92 | 260.29 | 184.02 | 33.07 | 537.59 | 57.5063 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 182.8893 | 1090.9164 | 57.1529
2023-06-25 | 12.59 | 505.84 | 5.86 | 24 | 33.6 | 129.66 | 4.01 | 1.75 | -96.15 | 240.56 | 184.58 | 24.17 | 536.82 | 57.6813 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 184.8623 | 897.7645 | 57.7695
2023-06-26 | 11.43 | 502.4 | 6.18 | 24 | 33.75 | 133.94 | 4.74 | 1.84 | -96.08 | 232.38 | 155.42 | 27.38 | 540.53 | 48.5687 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 160.6587 | 907.45 | 50.2058
2023-06-27 | 12.08 | 506.95 | 5.73 | 24 | 35.61 | 142.03 | 4.26 | 2.05 | -95.46 | 237.63 | 173.33 | 30.25 | 541.81 | 54.1656 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 177.4263 | 873.6564 | 55.4457
2023-06-28 | 13.07 | 512.82 | 5.8 | 24 | 34.48 | 137.39 | 3.88 | 2.46 | -95.92 | 244.71 | 200.42 | 31.38 | 538.39 | 62.6312 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 206.0971 | 837.5402 | 64.4054
2023-06-29 | 12.87 | 514.52 | 5.94 | 24 | 34.36 | 136.96 | 4.11 | 3.13 | -95.93 | 242.99 | 194.17 | 30.12 | 539.11 | 60.6781 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 214.2749 | 819.7008 | 66.9609
2023-06-30 | 12.64 | 513.63 | 5.96 | 24 | 34.29 | 133.96 | 3.91 | 1.88 | -95.94 | 242.31 | 188.75 | 26.42 | 539.79 | 58.9844 | 57.45 | 24.41 | 19.06 | 19317.7 | 15.8 | 197.5981 | 855.8728 | 61.7494
2023-07-01 | 12.27 | 515.38 | 6.07 | 24 | 33.98 | 136.85 | 4.13 | 2.52 | -96.02 | 238.96 | 177.92 | 28.5 | 540.54 | 55.6 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 181.5805 | 831.7145 | 56.7439
2023-07-02 | 13.4 | 525.15 | 5.36 | 24 | 36.03 | 138.81 | 3.47 | 2.61 | -95.42 | 251.51 | 224.17 | 30.98 | 541.33 | 70.0531 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 228.6932 | 781.932 | 71.4666
2023-07-03 | 14.7 | 521.73 | 5.13 | 24 | 37.58 | 142.7 | 3.01 | 1.48 | -94.93 | 258.69 | 256.25 | 31.43 | 537.86 | 80.0781 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 260.828 | 785.8868 | 81.5088
2023-07-04 | 14.07 | 519.74 | 5.37 | 24 | 37.16 | 140.11 | 3 | 0.27 | -94.98 | 253.51 | 234.17 | 31.05 | 536.31 | 73.1781 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 240.5482 | 801.3715 | 75.1713
2023-07-05 | 13.27 | 513.57 | 5.72 | 24 | 36.36 | 136.77 | 3.87 | 1.8 | -95.23 | 246.83 | 206.67 | 29.65 | 536.08 | 64.5844 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 212.8447 | 839.2484 | 66.514
2023-07-06 | 13.97 | 519.55 | 5.31 | 24 | 37.57 | 141.98 | 3.33 | 2.12 | -94.83 | 254.56 | 235 | 32.11 | 536.08 | 73.4375 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 240.5883 | 812.8855 | 75.1838
2023-07-07 | 13.26 | 513.91 | 5.73 | 24 | 36.52 | 138.54 | 3.78 | 2.05 | -95.17 | 246.65 | 204.17 | 31.59 | 538.25 | 63.8031 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 208.752 | 833.1573 | 65.235
2023-07-08 | 14.05 | 522.4 | 5.28 | 24 | 37.95 | 141.79 | 3.09 | 1.99 | -94.65 | 254.69 | 237.92 | 27.96 | 541.24 | 74.35 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 242.6468 | 833.0136 | 75.8271
2023-07-09 | 12.75 | 505.21 | 5.92 | 24 | 35.85 | 133.65 | 4.21 | 2.96 | -95.36 | 243.57 | 192.92 | 26.7 | 537.72 | 60.2875 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 196.9317 | 889.7151 | 61.5411
2023-07-10 | 14.07 | 517.32 | 5.31 | 24 | 37.32 | 140.59 | 3.33 | 2.63 | -94.93 | 255.02 | 238.75 | 31.15 | 539.06 | 74.6094 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 240.1289 | 846.3693 | 75.0403
2023-07-11 | 14.64 | 521.51 | 5.18 | 24 | 37.99 | 143.68 | 3.09 | 2.56 | -94.71 | 258.36 | 253.33 | 32.91 | 541.33 | 79.1656 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 251.6724 | 807.5379 | 78.6476
2023-07-12 | 14.93 | 524.46 | 5.11 | 24 | 38.89 | 143.98 | 2.91 | 3.08 | -94.38 | 262.08 | 268.75 | 33.18 | 541.1 | 83.9844 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 268 | 816.8407 | 83.75
2023-07-13 | 14.44 | 523.63 | 5.08 | 24 | 38.64 | 142.12 | 3.19 | 2.95 | -94.43 | 259.79 | 257.5 | 32.48 | 541.2 | 80.4688 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 261.2553 | 340.0944 | 81.6423
2023-07-14 | 13.19 | 513.01 | 5.49 | 24 | 36.97 | 138.68 | 3.83 | 3.14 | -94.99 | 249.85 | 216.67 | 30.63 | 540.48 | 67.7094 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 220.1877 | 13.4875 | 68.8087
2023-07-15 | 13.17 | 513.09 | 5.5 | 24 | 36.87 | 137.12 | 3.89 | 3.2 | -95.04 | 249.31 | 214.58 | 30.35 | 540.69 | 67.0563 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4
2023-07-16 | 12.41 | 507.76 | 5.88 | 24 | 35.63 | 132.44 | 4.19 | 2.56 | -95.44 | 242.4 | 188.33 | 25.82 | 540.75 | 58.8531 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4
2023-07-17 | 13.18 | 516.67 | 5.6 | 24 | 36.13 | 136.12 | 3.78 | 2.31 | -95.29 | 247.14 | 208.33 | 26.14 | 541.02 | 65.1031 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 210.2702 | 364.7856 | 65.7094
2023-07-18 | 14.22 | 526.1 | 5.14 | 24 | 37.58 | 139.19 | 3.28 | 2.56 | -94.86 | 256.91 | 245.42 | 28.14 | 541.74 | 76.6937 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 248.5372 | 719.6538 | 77.6679
2023-07-19 | 13.42 | 513.92 | 5.49 | 24 | 36.54 | 134.05 | 3.8 | 2.87 | -95.17 | 248.75 | 214.58 | 29.01 | 538.57 | 67.0563 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 220.5963 | 777.2312 | 68.9363
2023-07-20 | 14.73 | 526.45 | 5.12 | 24 | 38.79 | 141.13 | 2.96 | 1.57 | -94.38 | 260.85 | 260.83 | 27.98 | 541.65 | 81.5094 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 264.6978 | 747.4365 | 82.7181
2023-07-21 | 13.83 | 517.36 | 5.46 | 24 | 37.44 | 139.3 | 3.58 | 2.74 | -94.83 | 251.89 | 227.08 | 28.64 | 541.48 | 70.9625 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 230.9847 | 806.2494 | 72.1827
2023-07-22 | 13.33 | 515.2 | 5.48 | 24 | 37.04 | 138.35 | 3.75 | 3.01 | -94.97 | 250.1 | 217.92 | 26.78 | 540.9 | 68.1 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 221.015 | 812.5744 | 69.0672
2023-07-23 | 12.5 | 511.04 | 5.76 | 24 | 35.67 | 138.75 | 4.21 | 2.98 | -95.43 | 241.71 | 188.75 | 28.23 | 543.28 | 58.9844 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 190.0926 | 850.8943 | 59.4039
2023-07-24 | 14.25 | 523.53 | 5.19 | 24 | 37.73 | 141.55 | 3.45 | 2.25 | -94.75 | 254.51 | 236.25 | 29.89 | 541.68 | 73.8281 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 241.9291 | 797.3403 | 75.6028
2023-07-25 | 14.02 | 520.39 | 5.26 | 24 | 37.99 | 138.75 | 3.61 | 2.49 | -94.62 | 253.71 | 233.75 | 30.98 | 542.41 | 73.0469 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 236.2736 | 793.971 | 73.8355
2023-07-26 | 12.65 | 515.78 | 5.63 | 24 | 36.72 | 139.08 | 4.18 | 3.58 | -95.05 | 244.16 | 195.42 | 30.27 | 541.55 | 61.0687 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 198.3886 | 825.1507 | 61.9965
2023-07-27 | 13.86 | 517.27 | 5.28 | 24 | 38.17 | 138.76 | 3.63 | 3.03 | -94.53 | 252.03 | 225.83 | 30.56 | 540.85 | 70.5719 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 228.6872 | 812.2501 | 71.4647
2023-07-28 | 12.97 | 513.35 | 5.59 | 24 | 37.42 | 137.02 | 3.88 | 2.89 | -94.8 | 245.59 | 200.42 | 29.03 | 540.98 | 62.6312 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 203.7882 | 835.7541 | 63.6838
2023-07-29 | 12.74 | 515.11 | 5.68 | 24 | 37.17 | 131.55 | 4.14 | 3.46 | -94.89 | 244.45 | 195.42 | 27.96 | 540.55 | 61.0687 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 197.7013 | 829.5093 | 61.7817
2023-07-30 | 11.9 | 512.8 | 6.15 | 24 | 36.08 | 135.51 | 4.48 | 2.84 | -95.29 | 237.17 | 169.58 | 28.71 | 541.31 | 52.9938 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 170.8718 | 849.4975 | 53.3974
2023-07-31 | 13.57 | 519.78 | 5.5 | 24 | 37.85 | 139.87 | 3.67 | 2.25 | -94.66 | 248.23 | 211.25 | 29.37 | 540.78 | 66.0156 | 56.92 | 24.36 | 20.11 | 19177.3 | 15.4 | 213.983 | 796.1749 | 66.8697
2023-08-01 | 12.56 | 516.52 | 5.8 | 24 | 37.13 | 138.5 | 4.19 | 3.35 | -94.91 | 241.74 | 185.83 | 30.26 | 541.42 | 58.0719 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 190.1467 | 827.2728 | 59.4208
2023-08-02 | 13.39 | 522 | 5.46 | 24 | 38.47 | 141.02 | 3.78 | 2.77 | -94.41 | 249.2 | 214.17 | 31.32 | 541.97 | 66.9281 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 221.479 | 798.0283 | 69.2122
2023-08-03 | 14.52 | 526.78 | 5.11 | 24 | 40.43 | 148.11 | 2.99 | 2.15 | -93.63 | 259.03 | 252.92 | 32.22 | 542.69 | 79.0375 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 259.0952 | 777.6006 | 80.9673
2023-08-04 | 14.49 | 520.54 | 5.15 | 24 | 40.85 | 145.85 | 2.86 | 1.84 | -93.45 | 259.84 | 255 | 32.57 | 541.07 | 79.6875 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 258.3768 | 773.6191 | 80.7428
2023-08-05 | 14.8 | 534.08 | 5.01 | 24 | 41.71 | 145.92 | 2.78 | 3.3 | -93.09 | 262.92 | 268.75 | 33.09 | 543.01 | 83.9844 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 270.0805 | 760.8868 | 84.4002
2023-08-06 | 14.3 | 529.2 | 5.17 | 24 | 41.28 | 145.73 | 2.97 | 3.52 | -93.24 | 258.67 | 250 | 32.07 | 543.06 | 78.125 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 251.1665 | 780.6422 | 78.4895
2023-08-07 | 14.89 | 529.57 | 5.01 | 24 | 42.41 | 148.78 | 2.67 | 3.99 | -92.73 | 263.18 | 268.75 | 31.78 | 543.18 | 83.9844 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 271.3669 | 770.7357 | 84.8022
2023-08-08 | 13.27 | 517.7 | 5.71 | 24 | 40.3 | 141.41 | 3.81 | 4.35 | -93.64 | 249.5 | 215 | 31.08 | 543.24 | 67.1875 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 217.6008 | 832.4296 | 68.0002
2023-08-09 | 12.62 | 520.82 | 5.91 | 24 | 39.29 | 136.61 | 4.01 | 3.72 | -94.08 | 245.42 | 196.67 | 29.99 | 542.71 | 61.4594 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 200.6626 | 849.2369 | 62.7071
2023-08-10 | 14.25 | 529.8 | 5.3 | 24 | 41.61 | 140.68 | 2.98 | 3.2 | -93.07 | 259.1 | 251.67 | 31.13 | 541.41 | 78.6469 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 256.3356 | 807.1177 | 80.1049
2023-08-11 | 14.07 | 526.93 | 5.41 | 24 | 41.29 | 141.24 | 3.2 | 3.26 | -93.2 | 257.17 | 243.75 | 31.84 | 541.18 | 76.1719 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 245.1216 | 513.8872 | 76.6005
2023-08-12 | 14.28 | 528.15 | 5.45 | 24 | 41.47 | 140.69 | 3.17 | 3.01 | -93.12 | 257.37 | 243.75 | 32.56 | 541.65 | 76.1719 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 247.365 | 321.1592 | 77.3016
2023-08-13 | 13.62 | 522.87 | 5.58 | 24 | 40.87 | 135.62 | 3.49 | 3.24 | -93.39 | 253.07 | 226.67 | 29.46 | 541.72 | 70.8344 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 229.2065 | 248.1471 | 71.627
2023-08-14 | 12.69 | 516.2 | 5.96 | 24 | 39.56 | 131.26 | 4.17 | 3.61 | -93.97 | 245.44 | 197.08 | 28.93 | 540.98 | 61.5875 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 201.1829 | 583.6755 | 62.8697
2023-08-15 | 12.22 | 518.48 | 6.21 | 24 | 39.26 | 135.25 | 4.17 | 3.5 | -94.11 | 243.35 | 187.92 | 30.26 | 542.55 | 58.725 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 191.2957 | 564.7863 | 59.7799
2023-08-16 | 13.57 | 523.01 | 5.68 | 24 | 40.95 | 137.56 | 3.54 | 3.12 | -93.34 | 252.71 | 224.58 | 31.54 | 542.2 | 70.1813 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 226.8871 | 629.8946 | 70.9022
2023-08-17 | 14.01 | 519.94 | 5.6 | 24 | 40.9 | 137.3 | 3.6 | 2.75 | -93.36 | 252.88 | 225.42 | 31.04 | 541.53 | 70.4437 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 227.9246 | 671.8829 | 71.2264
2023-08-18 | 13.56 | 519.37 | 5.59 | 24 | 40.33 | 133.13 | 3.8 | 3.57 | -93.62 | 250.97 | 217.92 | 29.94 | 540.94 | 68.1 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 220.7347 | 777.9844 | 68.9796
2023-08-19 | 12.12 | 514.91 | 6.01 | 24 | 38.64 | 135.79 | 4.08 | 3.38 | -94.35 | 243.71 | 190.42 | 28.84 | 542.3 | 59.5062 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 191.6622 | 805.3447 | 59.8944
2023-08-20 | 13.4 | 513.86 | 5.64 | 24 | 39.49 | 138.75 | 3.67 | 3 | -93.99 | 250.28 | 217.08 | 29.54 | 540.69 | 67.8375 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 218.1091 | 789.5394 | 68.1591
2023-08-21 | 13.46 | 521.02 | 5.46 | 24 | 39.44 | 135.72 | 3.7 | 3.79 | -94.02 | 252.14 | 224.17 | 29.1 | 540.48 | 70.0531 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 225.2842 | 775.959 | 70.4013
2023-08-22 | 13.3 | 520.69 | 5.5 | 24 | 38.74 | 131.54 | 3.84 | 2.9 | -94.3 | 249.25 | 213.33 | 27.27 | 539.88 | 66.6656 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 215.1567 | 802.182 | 67.2365
2023-08-23 | 12.98 | 516.47 | 5.55 | 24 | 37.93 | 135.27 | 4 | 2.44 | -94.61 | 245.41 | 199.17 | 29.32 | 538.09 | 62.2406 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 199.9305 | 828.2696 | 62.4783
2023-08-24 | 12.18 | 515.5 | 5.79 | 24 | 37.32 | 132.75 | 4.43 | 4.04 | -94.85 | 242.22 | 185.42 | 29.97 | 540.09 | 57.9437 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 187.7257 | 849.0952 | 58.6643
2023-08-25 | 13.21 | 525.02 | 5.32 | 24 | 38.46 | 135.24 | 3.81 | 3.46 | -94.4 | 249.89 | 214.17 | 29.87 | 541.81 | 66.9281 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 218.8081 | 818.3954 | 68.3775
2023-08-26 | 13.2 | 526.98 | 5.28 | 24 | 38.65 | 133.39 | 3.64 | 3.72 | -94.34 | 250.24 | 216.67 | 30.14 | 541.65 | 67.7094 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 217.8572 | 828.5138 | 68.0804
2023-08-27 | 12.42 | 517.3 | 5.76 | 24 | 37.22 | 131.83 | 4.4 | 3.72 | -94.89 | 241.44 | 183.33 | 28.8 | 542.06 | 57.2906 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 185.2819 | 843.3042 | 57.9006
2023-08-28 | 12.48 | 524.45 | 5.54 | 24 | 37.17 | 128.65 | 4.12 | 3.65 | -94.89 | 244.36 | 194.85 | 23.66 | 544.53 | 60.8906 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 194.1508 | 841.1547 | 60.6721
2023-08-29 | 12.13 | 524.56 | 5.45 | 24 | 35.85 | 130 | 4.42 | 4.25 | -95.38 | 240.97 | 168.75 | 25.57 | 542.91 | 52.7344 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 170.5733 | 868.5193 | 53.3042
2023-08-30 | 12 | 524.18 | 6.31 | 24 | 34.67 | 131.88 | 4.63 | 4.01 | -95.77 | 236.61 | 191.6 | 24.27 | 543.53 | 59.875 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 195.892 | 854.4446 | 61.2163
2023-08-31 | 13.48 | 520.84 | 5.69 | 24 | 35.63 | 134.38 | 4.51 | 3 | -95.47 | 243.74 | 230.71 | 25.18 | 539.63 | 72.0969 | 56.84 | 24.37 | 19.8 | 18997.53 | 15.6 | 235.5978 | 816.2398 | 73.6243
2023-09-01 | 12.76 | 512.7 | 6.38 | 24 | 35.16 | 130.1 | 4.48 | 3.23 | -95.63 | 242.08 | 192.5 | 25.83 | 541.16 | 60.1562 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 196.6349 | 836.6874 | 61.4484
2023-09-02 | 13.91 | 526.69 | 5.75 | 24 | 36.76 | 132.91 | 3.73 | 1.64 | -95.12 | 253.12 | 232.08 | 26.39 | 540.06 | 72.525 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 236.6516 | 795.5591 | 73.9536
2023-09-03 | 13.75 | 523.96 | 5.41 | 24 | 36.53 | 135.28 | 3.46 | 2.79 | -95.23 | 253.61 | 222.5 | 26.01 | 540.92 | 69.5312 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 236.1074 | 798.2574 | 73.7836
2023-09-04 | 13.26 | 513.86 | 5.83 | 24 | 36.07 | 130.48 | 3.81 | 2.77 | -95.32 | 251.02 | 232.92 | 27.2 | 536.41 | 72.7875 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 227.0378 | 809.3087 | 70.9493
2023-09-05 | 14.26 | 523.81 | 5.41 | 24 | 37.7 | 136.32 | 3.35 | 2.86 | -94.79 | 258.02 | 253.75 | 28.6 | 538.69 | 79.2969 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 255.9482 | 791.383 | 79.9838
2023-09-06 | 14.93 | 525.18 | 5.33 | 24 | 38.23 | 140.88 | 2.85 | 1.57 | -94.6 | 260.53 | 260.83 | 29.06 | 539.63 | 81.5094 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 263.7853 | 787.1824 | 82.4329
2023-09-07 | 13.82 | 520.7 | 5.7 | 24 | 37.02 | 138.75 | 3.53 | 1.63 | -95.01 | 252.64 | 228.75 | 29.3 | 540.35 | 71.4844 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 231.8776 | 812.0591 | 72.4617
2023-09-08 | 14.08 | 523.19 | 5.71 | 24 | 37.76 | 136.94 | 3.5 | 2.22 | -94.71 | 255.29 | 238.75 | 29.31 | 538.28 | 74.6094 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 241.1308 | 811.4236 | 75.3534
2023-09-09 | 14.08 | 520.81 | 5.63 | 24 | 38.13 | 141.33 | 3.33 | 2.18 | -94.57 | 255.59 | 239.17 | 29.94 | 538.1 | 74.7406 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 241.8255 | 798.4011 | 75.5705
2023-09-10 | 14.44 | 519.65 | 5.46 | 24 | 39.04 | 141.71 | 2.99 | 2.79 | -94.21 | 258.71 | 251.25 | 29.75 | 540.07 | 78.5156 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 253.116 | 800.8127 | 79.0988
2023-09-11 | 14.44 | 520.65 | 5.53 | 24 | 39.41 | 141.74 | 3.12 | 2.58 | -94.06 | 258.91 | 250.83 | 29.97 | 539.64 | 78.3844 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 253.5408 | 744.3959 | 79.2315
2023-09-12 | 13.96 | 524.06 | 5.62 | 24 | 38.96 | 136.42 | 3.27 | 2.56 | -94.23 | 254.76 | 235.83 | 26.26 | 537.17 | 73.6969 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 238.098 | 807.9861 | 74.4056
2023-09-13 | 12.84 | 519.35 | 6.26 | 24 | 36.76 | 131.2 | 4.05 | 2.55 | -95.04 | 243.3 | 191.25 | 22.72 | 535.87 | 59.7656 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 192.9078 | 847.8043 | 60.2837
2023-09-14 | 12.46 | 525 | 6.23 | 24 | 36.14 | 131.31 | 4.12 | 3.06 | -95.26 | 242.84 | 189.17 | 23.88 | 539.46 | 59.1156 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 194.8203 | 807.6789 | 60.8814
2023-09-15 | 13.82 | 522.92 | 5.66 | 24 | 37.97 | 133.33 | 3.45 | 2.44 | -94.61 | 254.34 | 232.92 | 24.65 | 537.89 | 72.7875 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 239.7495 | 689.6073 | 74.9217
2023-09-16 | 13.79 | 520.81 | 5.77 | 24 | 37.28 | 134.24 | 3.49 | 2.6 | -94.89 | 250.66 | 219.17 | 26.84 | 539.29 | 68.4906 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 221.9094 | 694.8407 | 69.3467
2023-09-17 | 12.87 | 515.32 | 6.4 | 24 | 36.43 | 132.23 | 3.91 | 2.38 | -95.16 | 244.79 | 197.92 | 28.19 | 534.18 | 61.85 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 201.105 | 701.2168 | 62.8453
2023-09-18 | 13.22 | 528.05 | 6.04 | 24 | 37.28 | 135.97 | 3.51 | 2.45 | -94.85 | 249.96 | 218.75 | 29.72 | 537.02 | 68.3594 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 222.4356 | 682.1653 | 69.5111
2023-09-19 | 14.58 | 521.84 | 5.55 | 24 | 38.98 | 141.55 | 2.97 | 2.67 | -94.31 | 259.89 | 257.5 | 30.65 | 541.12 | 80.4688 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 260.6261 | 638.7436 | 81.4457
2023-09-20 | 13.32 | 521.69 | 6.11 | 24 | 37.2 | 128.47 | 3.86 | 3.39 | -94.97 | 251.2 | 219.58 | 25.19 | 542.53 | 68.6188 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 221.5072 | 754.1737 | 69.221
2023-09-21 | 13.38 | 520.24 | 6.36 | 24 | 36.67 | 125.75 | 3.87 | 2.7 | -95.17 | 251.55 | 222.08 | 21.16 | 541.47 | 69.4 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 222.9622 | 814.347 | 69.6757
2023-09-22 | 13.07 | 520.19 | 6.22 | 24 | 35.69 | 122.01 | 4.11 | 3.3 | -95.51 | 249.87 | 215.42 | 20.47 | 542.37 | 67.3187 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 220.0473 | 796.7143 | 68.7648
2023-09-23 | 12.9 | 521.51 | 6.23 | 24 | 34.72 | 121.78 | 4.21 | 3.24 | -95.82 | 245.72 | 202.5 | 20.81 | 540.39 | 63.2812 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 206.1214 | 808.8639 | 64.4129
2023-09-24 | 12.46 | 522.15 | 6.5 | 24 | 34.05 | 124.15 | 4.26 | 2.47 | -96.02 | 241.74 | 190 | 22.2 | 538 | 59.375 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 194.2558 | 809.1979 | 60.7049
2023-09-25 | 13.99 | 527.55 | 5.62 | 24 | 36.45 | 129.14 | 3.29 | 2.62 | -95.34 | 255.77 | 245 | 24.27 | 537.98 | 76.5625 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 248.485 | 760.3284 | 77.6516
2023-09-26 | 13.32 | 513.14 | 7 | 24 | 34.72 | 128.91 | 3.98 | 2.08 | -95.83 | 246.22 | 207.08 | 24.92 | 538.71 | 64.7125 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 208.2686 | 814.9592 | 65.0839
2023-09-27 | 13.54 | 522.56 | 6.15 | 24 | 35.49 | 132.17 | 3.52 | 2.23 | -95.62 | 251.14 | 222.5 | 26 | 540.97 | 69.5312 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 225.9781 | 792.1436 | 70.6182
2023-09-28 | 13.38 | 515.18 | 5.53 | 24 | 34.75 | 130.3 | 3.78 | 2.68 | -95.87 | 248.85 | 213.75 | 26.45 | 540.07 | 66.7969 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 216.0562 | 804.1603 | 67.5176
2023-09-29 | 15.65 | 533.63 | 5.1 | 8 | 41.57 | 0 | 4.81 | 0 | -93.92 | 260.29 | 141.25 | 33.07 | 537.59 | 44.1406 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9 | 136.3067 | 925.4845 | 42.5959
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.14 | 23.89 | 20.54 | 18473.28 | 15.9
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-20 | 0.02 | 25.35 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 13.47 | 0 | 1.03 | 20.56 | 0 | 17.27 | 89.59 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7
2023-10-23 | 4.17 | 208.87 | 8.4 | 3.81 | 33.69 | 91.18 | 16.13 | 0 | -77.33 | 151.46 | 105.11 | 19.16 | 262.17 | 32.8469 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 113.5702 | 958.2795 | 35.4907
2023-10-24 | 11.65 | 509.1 | 5.75 | 24 | 32.01 | 126.74 | 4.12 | 0 | -96.34 | 239.61 | 167.5 | 21.24 | 538.81 | 52.3438 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 170.5802 | 848.5131 | 53.3063
2023-10-25 | 12.68 | 522.72 | 4.87 | 24 | 34.04 | 135.05 | 4.07 | 2.44 | -95.81 | 248.98 | 201.25 | 21.58 | 543.6 | 62.8906 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 205.6737 | 814.0592 | 64.273
2023-10-26 | 12.07 | 518.72 | 5.36 | 24 | 32.51 | 134.87 | 4.48 | 6.06 | -96.29 | 240.75 | 175 | 23.15 | 542.5 | 54.6875 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 180.1859 | 820.5419 | 56.3081
2023-10-27 | 12.04 | 518.42 | 5.8 | 24 | 32.44 | 133.75 | 4.58 | 5.36 | -96.35 | 240.75 | 175 | 22.44 | 540.79 | 54.6875 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 180.508 | 840.4869 | 56.4087
2023-10-28 | 12.1 | 518.69 | 5.48 | 24 | 32.43 | 137.3 | 4.3 | 4.78 | -96.36 | 240.04 | 173.75 | 22.39 | 541.74 | 54.2969 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 177.826 | 839.8228 | 55.5706
2023-10-29 | 12.33 | 513.91 | 5.39 | 24 | 32.78 | 144.3 | 4.06 | 4.21 | -96.26 | 240.84 | 175 | 22.44 | 540.46 | 54.6875 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 180.2472 | 825.86 | 56.3272
2023-10-30 | 11.75 | 515.97 | 5.62 | 24 | 32.21 | 138.76 | 4.51 | 4.51 | -96.39 | 237.23 | 164.58 | 21.97 | 536.62 | 51.4313 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 167.4451 | 842.6002 | 52.3266
2023-10-31 | 11.6 | 512.34 | 5.74 | 24 | 31.63 | 136.53 | 4.89 | 4.89 | -96.55 | 234.88 | 156.67 | 22.78 | 539.21 | 48.9594 | 56.13 | 24.83 | 21.51 | 19142.5 | 13.7 | 162.6134 | 848.7134 | 50.8167
2023-11-01 | 12.04 | 518.24 | 5.85 | 24 | 33.07 | 136.29 | 4.09 | 4.31 | -96.17 | 242.4 | 182.08 | 23.43 | 537.58 | 56.9 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 185.2255 | 821.6535 | 57.883
2023-11-02 | 12.41 | 518.96 | 6.13 | 24 | 33.31 | 140.27 | 3.9 | 4.2 | -96.11 | 243.52 | 186.67 | 23.1 | 540.4 | 58.3344 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 190.7322 | 814.2722 | 59.6038
2023-11-03 | 13.32 | 522.14 | 5.9 | 24 | 34.55 | 131.44 | 3.6 | 4.18 | -95.76 | 249.51 | 208.33 | 23.52 | 539.56 | 65.1031 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 212.5483 | 795.9725 | 66.4213
2023-11-04 | 14.07 | 527.2 | 5.43 | 24 | 35.27 | 131.99 | 3.59 | 4.82 | -95.52 | 252.64 | 220.42 | 21.7 | 540.32 | 68.8812 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 223.0836 | 825.1239 | 69.7136
2023-11-05 | 13.26 | 523.07 | 5.19 | 24 | 34.42 | 136.45 | 3.52 | 4.4 | -95.77 | 248.37 | 204.17 | 21.57 | 540.27 | 63.8031 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 206.442 | 834.0893 | 64.5131
2023-11-06 | 13.16 | 518.29 | 5.13 | 24 | 34.6 | 133.21 | 3.91 | 4.07 | -96.43 | 249.21 | 207.92 | 16.69 | 538.98 | 64.975 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 211.8522 | 860.7725 | 66.2038
2023-11-07 | 12.6 | 508.84 | 5.32 | 24 | 33.27 | 126.64 | 4.02 | 4.18 | -97.39 | 244.67 | 190 | 16.36 | 539.04 | 59.375 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 195.0263 | 854.851 | 60.9457
2023-11-08 | 13.29 | 519.25 | 4.96 | 24 | 34.93 | 135.47 | 3.44 | 3.62 | -96.95 | 253.83 | 223.75 | 17.33 | 540.95 | 69.9219 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 228.5716 | 812.9437 | 71.4286
2023-11-09 | 13.06 | 521.81 | 4.83 | 24 | 34.37 | 132.23 | 3.59 | 3.17 | -97.16 | 252.49 | 218.75 | 17.58 | 540.76 | 68.3594 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 223.7064 | 845.3377 | 69.9082
2023-11-10 | 12.65 | 519.21 | 5.02 | 24 | 33.27 | 128.54 | 3.86 | 3.04 | -97.48 | 249.53 | 209.17 | 14.54 | 542.11 | 65.3656 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 212.8776 | 889.5749 | 66.5242
2023-11-11 | 12.29 | 517.81 | 4.94 | 24 | 32.37 | 127.3 | 3.97 | 3.2 | -97.8 | 249.29 | 207.08 | 12.68 | 542.12 | 64.7125 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 216.0757 | 887.8317 | 67.5237
2023-11-12 | 12.28 | 512.05 | 5.09 | 24 | 31.51 | 126.25 | 4.19 | 3.26 | -98.11 | 246.45 | 198.75 | 8.82 | 541.21 | 62.1094 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 204.3194 | 936.4192 | 63.8498
2023-11-13 | 12.76 | 519.27 | 4.85 | 24 | 31.94 | 123.95 | 3.95 | 3.2 | -98.09 | 250.32 | 213.33 | 9.03 | 542.5 | 66.6656 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 222.7243 | 888.4842 | 69.6013
2023-11-14 | 12.57 | 519.3 | 4.95 | 24 | 31.5 | 127.92 | 3.9 | 2.92 | -98.22 | 249.7 | 211.25 | 9.77 | 541.67 | 66.0156 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 214.8556 | 815.3451 | 67.1424
2023-11-15 | 12.45 | 515.79 | 5.16 | 24 | 30.33 | 128.03 | 4.05 | 3.4 | -98.5 | 245.67 | 197.5 | 12.13 | 539.1 | 61.7188 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 204.7395 | 862.6483 | 63.9811
2023-11-16 | 11.79 | 514.23 | 5.21 | 24 | 29.49 | 123.52 | 4.26 | 3.96 | -98.69 | 243.13 | 187.5 | 12.08 | 540.39 | 58.5938 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 195.2955 | 868.6459 | 61.0298
2023-11-17 | 12.12 | 512.04 | 5.26 | 24 | 29.24 | 126.72 | 4.19 | 3.57 | -98.74 | 243.16 | 188.75 | 12.59 | 542.52 | 58.9844 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 196.0161 | 859.9876 | 61.255
2023-11-18 | 12.47 | 519.63 | 4.94 | 24 | 29.9 | 124.9 | 4.04 | 3.57 | -98.67 | 247.14 | 203.75 | 12.73 | 541.54 | 63.6719 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 209.8231 | 848.8008 | 65.5697
2023-11-19 | 12.52 | 522.63 | 4.9 | 24 | 29.94 | 125.21 | 4.07 | 4.01 | -98.63 | 247.95 | 207.5 | 15.36 | 540.38 | 64.8438 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 212.2539 | 830.4506 | 66.3293
2023-11-20 | 12.66 | 528.04 | 4.75 | 24 | 30.65 | 127.32 | 3.83 | 4.31 | -98.52 | 251.11 | 218.33 | 15.32 | 542.61 | 68.2281 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 224.1176 | 795.8422 | 70.0367
2023-11-21 | 12.64 | 526.1 | 5.06 | 24 | 30.73 | 126.31 | 3.88 | 4.18 | -98.5 | 251.31 | 219.17 | 16.78 | 541.72 | 68.4906 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 222.3487 | 821.0094 | 69.484
2023-11-22 | 12.64 | 522.16 | 5.66 | 24 | 31.3 | 128.41 | 3.85 | 4.43 | -98.34 | 251.54 | 220 | 16.95 | 542.95 | 68.75 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 222.2721 | 817.9802 | 69.46
2023-11-23 | 11.66 | 510.44 | 6.33 | 24 | 28.7 | 122.54 | 4.92 | 4.38 | -98.86 | 237.43 | 172.5 | 15.71 | 539.3 | 53.9062 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 176.0924 | 884.7264 | 55.0289
2023-11-24 | 11.96 | 510.33 | 6.23 | 24 | 29.38 | 122.17 | 4.57 | 4.34 | -98.7 | 240.61 | 183.33 | 10.51 | 536.86 | 57.2906 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 184.8535 | 936.9112 | 57.7667
2023-11-25 | 12.35 | 512.04 | 5.6 | 24 | 29.28 | 122.42 | 4.54 | 4.33 | -98.75 | 242.17 | 187.5 | 11.44 | 538.52 | 58.5938 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 189.3436 | 917.739 | 59.1699
2023-11-26 | 12.47 | 518.83 | 4.97 | 24 | 30.17 | 121.1 | 4.12 | 4.5 | -98.61 | 245.86 | 198.33 | 12.52 | 542.63 | 61.9781 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 201.1354 | 861.1899 | 62.8548
2023-11-27 | 11.96 | 512.36 | 5.29 | 24 | 29.18 | 124.05 | 4.37 | 4.35 | -98.77 | 241.36 | 183.33 | 12.64 | 542.45 | 57.2906 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 188.2254 | 856.91 | 58.8204
2023-11-28 | 12.25 | 514.87 | 5.12 | 24 | 29.57 | 120.77 | 4.46 | 4.48 | -98.68 | 242.51 | 187.5 | 13.76 | 541.23 | 58.5938 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 189.2383 | 879.2173 | 59.137
2023-11-29 | 14.17 | 525.57 | 4.5 | 24 | 34.29 | 130.37 | 3.38 | 4.28 | -97.52 | 260.53 | 256.25 | 13.61 | 542.91 | 80.0781 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 261.2796 | 844.4609 | 81.6499
2023-11-30 | 13.99 | 519.45 | 4.67 | 24 | 33.58 | 124.73 | 3.74 | 4.33 | -97.65 | 257.91 | 249.58 | 8.74 | 540.42 | 77.9938 | 55.48 | 24.55 | 20.24 | 19209.2 | 13.7 | 249.2513 | 926.213 | 77.891
2023-12-01 | 12.29 | 507.86 | 5.22 | 24 | 28.77 | 113.54 | 4.78 | 5.07 | -98.82 | 241.36 | 183.75 | 7.85 | 538.38 | 57.4219 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 190.9233 | 924.221 | 59.6635
2023-12-02 | 12.42 | 515.97 | 5.14 | 24 | 29.35 | 114.13 | 4.6 | 4.66 | -98.74 | 244.18 | 195.42 | 8.87 | 541.77 | 61.0687 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 198.3918 | 877.6058 | 61.9974
2023-12-03 | 11.86 | 508.36 | 5.34 | 24 | 28.41 | 114.52 | 4.66 | 4.62 | -98.96 | 239.73 | 178.75 | 10.3 | 539.37 | 55.8594 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 183.8474 | 914.5819 | 57.4523
2023-12-04 | 12.48 | 516.67 | 4.9 | 24 | 30.51 | 120.78 | 4.02 | 4.19 | -98.52 | 247.85 | 207.5 | 11.53 | 541.6 | 64.8438 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 211.2195 | 850.812 | 66.0061
2023-12-05 | 12.01 | 513.05 | 5.48 | 24 | 28.38 | 122.8 | 4.57 | 4.41 | -98.98 | 238.29 | 177.08 | 11.83 | 540.42 | 55.3375 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 179.9109 | 880.8336 | 56.2221
2023-12-06 | 11.54 | 513.9 | 5.46 | 24 | 27.91 | 123.14 | 4.76 | 4.45 | -99.05 | 236.79 | 171.67 | 12 | 541.4 | 53.6469 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 177.1669 | 878.3847 | 55.3647
2023-12-07 | 11.61 | 513.91 | 5.42 | 24 | 27.59 | 123.8 | 5.02 | 4.61 | -99.13 | 235.53 | 168.75 | 14.1 | 542.04 | 52.7344 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 173.093 | 872.6034 | 54.0916
2023-12-08 | 12.05 | 514.19 | 5.23 | 24 | 28.24 | 124.02 | 4.6 | 4.51 | -98.99 | 238.43 | 177.5 | 17.37 | 540.73 | 55.4688 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 184.2188 | 850.4583 | 57.5684
2023-12-09 | 12.07 | 514.46 | 5.16 | 24 | 28.77 | 130.86 | 4.53 | 4.45 | -98.91 | 240.37 | 184.58 | 19.38 | 541.05 | 57.6813 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 189.875 | 826.5212 | 59.3359
2023-12-10 | 11.82 | 518.34 | 5.3 | 24 | 28.34 | 125.86 | 4.56 | 4.65 | -98.97 | 239.04 | 178.75 | 14.97 | 539.91 | 55.8594 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 185.6354 | 889.0693 | 58.0111
2023-12-11 | 12.87 | 523.72 | 4.97 | 24 | 30.51 | 126.67 | 3.98 | 4.74 | -98.45 | 247.78 | 212.92 | 7.74 | 542.98 | 66.5375 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 220.5208 | 914.0803 | 68.9128
2023-12-12 | 13.72 | 528.54 | 4.68 | 24 | 31.96 | 128.58 | 3.56 | 4.48 | -98.16 | 254.31 | 239.17 | 5.77 | 544.34 | 74.7406 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 245.5819 | 903.0031 | 76.7443
2023-12-13 | 12.9 | 530.57 | 4.86 | 24 | 30.3 | 119.95 | 3.97 | 4.9 | -98.6 | 249.66 | 217.5 | 8.53 | 544.22 | 67.9688 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 223.4751 | 872.1535 | 69.836
2023-12-14 | 12.74 | 527.62 | 4.86 | 24 | 30.41 | 125.57 | 3.95 | 4.5 | -98.58 | 248.98 | 216.25 | 11.25 | 543.68 | 67.5781 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 220.7686 | 886.1051 | 68.9902
2023-12-15 | 13.16 | 522.4 | 4.76 | 24 | 30.36 | 121.67 | 3.95 | 4.8 | -98.58 | 250.17 | 221.25 | 4.07 | 541.46 | 69.1406 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 228.3722 | 930.5107 | 71.3663
2023-12-16 | 12.81 | 519.23 | 4.82 | 24 | 29.61 | 121.68 | 3.99 | 4.82 | -98.78 | 249.89 | 220 | 1.6 | 541.52 | 68.75 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 224.1676 | 946.9414 | 70.0524
2023-12-17 | 12.75 | 529.15 | 4.8 | 24 | 28.89 | 115.89 | 3.76 | 4.57 | -98.92 | 250.66 | 223.75 | 1.18 | 543.89 | 69.9219 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 228.0881 | 938.7604 | 71.2775
2023-12-18 | 14.54 | 531.69 | 4.43 | 24 | 31.18 | 126.32 | 3.12 | 4.12 | -98.37 | 261.86 | 272.08 | 0.73 | 543.37 | 85.025 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 277.71 | 907.1785 | 86.7844
2023-12-19 | 15.24 | 534.36 | 4.27 | 24 | 32.3 | 131.39 | 2.84 | 4.21 | -98.14 | 267.86 | 298.33 | 1.59 | 544.19 | 93.2281 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 301.9089 | 871.4243 | 94.3465
2023-12-20 | 14.3 | 529.84 | 4.38 | 24 | 30.6 | 127.78 | 3.42 | 4.56 | -98.62 | 261.95 | 275.83 | 2.53 | 543.25 | 86.1969 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 277.6151 | 904.1366 | 86.7547
2023-12-21 | 13.15 | 526.64 | 4.81 | 24 | 27.65 | 116.39 | 4.18 | 4.8 | -99.16 | 251.9 | 234.58 | 0 | 542.37 | 73.3063 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 237.2454 | 955.7318 | 74.1392
2023-12-22 | 13.35 | 525.5 | 4.78 | 24 | 27 | 118.26 | 4.16 | 5.02 | -99.36 | 251.33 | 229.17 | 0 | 542.47 | 71.6156 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 233.0014 | 945.2423 | 72.8129
2023-12-23 | 14.08 | 527.75 | 4.48 | 24 | 28.46 | 120.5 | 3.55 | 4.35 | -99.07 | 257.7 | 256.67 | 1.05 | 541.93 | 80.2094 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 262.4186 | 866.8195 | 82.0058
2023-12-24 | 13.27 | 519.14 | 4.74 | 24 | 26.49 | 119.65 | 4 | 4.42 | -99.45 | 249.93 | 225.83 | 3.27 | 539.6 | 70.5719 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 226.6491 | 876.0542 | 70.8278
2023-12-25 | 11.97 | 516.76 | 5.11 | 24 | 24.08 | 118.81 | 4.61 | 4.29 | -99.89 | 240.37 | 188.75 | 5.01 | 542.59 | 58.9844 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 193.8576 | 873.3925 | 60.5805
2023-12-26 | 12.56 | 520.22 | 4.92 | 24 | 25.12 | 125.29 | 4.2 | 4.02 | -99.71 | 244.34 | 204.58 | 7.09 | 541.79 | 63.9313 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 206.1751 | 879.9712 | 64.4297
2023-12-27 | 12.56 | 517.56 | 4.9 | 24 | 25.15 | 124.16 | 4.42 | 4.44 | -99.7 | 243.15 | 202.07 | 8.88 | 540.61 | 63.1469 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 201.248 | 912.8603 | 62.89
2023-12-28 | 12.9 | 524.97 | 4.48 | 24 | 26.94 | 131.81 | 3.85 | 4.2 | -99.35 | 248.31 | 226.12 | 8.82 | 543.43 | 70.6625 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 232.9794 | 872.5296 | 72.8061
2023-12-29 | 14.32 | 532.69 | 4.58 | 24 | 29.93 | 133.3 | 3.16 | 4.07 | -98.7 | 260.38 | 270.42 | 9.04 | 543.74 | 84.5063 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 275.4708 | 853.1237 | 86.0846
2023-12-30 | 12.65 | 521.96 | 5.1 | 24 | 26.05 | 125.27 | 4.52 | 5.08 | -99.52 | 243.36 | 202.92 | 11.21 | 543.24 | 63.4125 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 200.1703 | 881.9345 | 62.5532
2023-12-31 | 11.05 | 518.19 | 5.62 | 24 | 24.05 | 122.92 | 5.07 | 4.97 | -99.91 | 233.57 | 165.42 | 9.68 | 544.42 | 51.6937 | 58.41 | 24.77 | 18.57 | 19497.2 | 14.9 | 167.6565 | 932.7484 | 52.3927