## Sheet1
| 时间 | 平均负荷 | 厂用电率 | 主汽压力 | 主汽温度 | 再热汽温 | 给水温度 | 真空度 | 排汽温度 | 排烟温度 | 进风温度 | 烟气含氧量 | 运行小时 | 发电煤耗 | 负荷率 | 全水分% | 水分% | 灰份% | 挥发份%Vad | 挥发份%Vdaf | 全硫%ar | 全硫%ad | 高位热量 | 低位热量 | 固定碳% | #1煤量 | #1热值 | 飞灰%#1 | 炉渣%#1 | 负荷 | 碳排放强度
29 | 2023-08-30 | 503.7465 | 4.0484 | 21.9636 | 565.3108 | 563.783 | 256.6056 | 93.6355 | 36.4907 | 121.2154 | 24.4506 | 2.4617 | 23.9952 | 293.4438 | 76.3252 | 14.4 | 5.1 | 25.52 | 27.54 | 39.71 | 0.37 | 0.42 | 21.63 | 18.59 | 37.71 | 5116 | 18.68 | 1.3967 | 4.43 | 507.041 | 864.1914
30 | 2023-08-31 | 504.2457 | 4.2392 | 21.2996 | 565.7787 | 562.1339 | 255.7199 | 93.7933 | 36.2202 | 120.3781 | 26.5259 | 2.1189 | 23.9975 | 293.534 | 76.4009 | 15.1 | 5.37 | 25.13 | 26.18 | 37.67 | 0.5 | 0.55 | 21.76 | 18.58 | 38.87 | 5573 | 18.6 | 1.32 | 4.25 | 500.7807 | 866.8306
31 | 2023-09-01 | 450 | 4.7805 | 18.2894 | 565.4299 | 554.9183 | 251.1642 | 94.6483 | 33.5484 | 114.7592 | 27.7879 | 3.4584 | 23.9989 | 298.2663 | 68.1818 | 14.2 | 5.73 | 27.33 | 25.8 | 38.54 | 0.48 | 0.53 | 20.95 | 18.15 | 37.42 | 4614 | 17.96 | 1.2267 | 5.05 | 375.8748 | 877.3072
32 | 2023-09-02 | 479.2 | 4.3167 | 20.2753 | 566.1081 | 562.2005 | 254.5881 | 94.4751 | 34.0447 | 119.3259 | 28.7554 | 2.9986 | 23.9964 | 292.8377 | 72.6061 | 14.7 | 5.51 | 22.97 | 28.76 | 40.18 | 0.44 | 0.48 | 22.52 | 19.41 | 38.61 | 4478 | 19.18 | 1.18 | 3.96 | 433.7134 | 857.002
33 | 2023-09-03 | 484.6 | 4.0754 | 22.9564 | 566.9076 | 570.3814 | 253.6346 | 93.9902 | 35.9301 | 120.7666 | 28.3864 | 2.2764 | 23.9982 | 287.1193 | 73.4242 | 14.6 | 6.41 | 24.13 | 28.43 | 40.93 | 0.94 | 1.03 | 21.52 | 18.71 | 37.42 | 6032 | 18.81 | 1.4333 | 5.56 | 541.1902 | 860.82
34 | 2023-09-04 | 644 | 3.9531 | 23.9053 | 567.8107 | 571.6317 | 263.2708 | 93.9417 | 36.277 | 123.6087 | 28.7032 | 2.1436 | 23.9961 | 288.068 | 97.5758 | 17.4 | 8.5 | 21.78 | 27.95 | 40.08 | 0.64 | 0.71 | 21.7 | 18.6 | 37.72 | 6200 | 19 | 1.3467 | 3.99 | 563.2462 | 846.577
35 | 2023-09-05 | 578.564 | 4.2392 | 23.7654 | 567.3875 | 571.6352 | 264.9705 | 93.8542 | 36.6707 | 124.6813 | 29.6106 | 1.8274 | 23.9961 | 286.227 | 87.6612 | 15.8 | 7.39 | 25.54 | 27.17 | 40.51 | 0.7 | 0.78 | 20.73 | 17.87 | 36.27 | 6748 | 17.72 | 1.4367 | 3.52 | 580.8665 | 855.2699
36 | 2023-09-06 | 547.0927 | 3.8836 | 22.8362 | 567.8146 | 570.0043 | 261.2608 | 94.0272 | 36.0368 | 123.4116 | 29.9333 | 2.0122 | 23.9979 | 288.1857 | 82.8928 | 13.4 | 4.79 | 25.31 | 27.09 | 38.76 | 0.37 | 0.41 | 22.1 | 19.18 | 38.92 | 5756 | 19.07 | 1.3967 | 3.63 | 549.2298 | 837.8776
37 | 2023-09-07 | 473.2591 | 4.2133 | 21.175 | 567.4618 | 564.9903 | 252.8731 | 94.2935 | 34.7798 | 119.657 | 30.3826 | 2.6002 | 23.9978 | 291.1697 | 71.7059 | 12.6 | 3.89 | 24.73 | 27.45 | 38.46 | 0.4 | 0.44 | 22.59 | 19.63 | 39.93 | 5571 | 19.42 | 1.3267 | 3.79 | 478.819 | 845.2339
38 | 2023-09-08 | 616.328 | 3.7728 | 24.086 | 568.4581 | 571.8872 | 269.3721 | 93.4985 | 37.7652 | 126.1785 | 30.8432 | 1.5241 | 23.998 | 286.9053 | 93.383 | 13.8 | 5.58 | 24.71 | 27.56 | 39.55 | 0.38 | 0.41 | 21.98 | 19.12 | 38.47 | 5641 | 18.87 | 1.2367 | 4.23 | 619.6273 | 839.5307
39 | 2023-09-09 | 556.024 | 3.9268 | 22.856 | 568.1072 | 569.4371 | 262.4593 | 93.7828 | 36.5962 | 123.4288 | 30.3777 | 2.0013 | 23.9979 | 288.0362 | 84.2461 | 13.2 | 4.86 | 24.89 | 27.54 | 39.2 | 0.55 | 0.61 | 21.84 | 19 | 38.97 | 6592 | 18.95 | 1.4733 | 3.71 | 557.2124 | 850.4357
40 | 2023-09-10 | 627.4512 | 3.7934 | 24.0629 | 567.3399 | 573.2011 | 270.621 | 93.339 | 38.1222 | 125.8043 | 29.7433 | 1.4199 | 23.9958 | 286.4056 | 95.0684 | 14.6 | 5.75 | 22.84 | 28.24 | 39.54 | 0.56 | 0.62 | 22.14 | 19.12 | 39.11 | 6795 | 19 | 1.4833 | 3.59 | 629.3753 | 844.2877
41 | 2023-09-11 | 602.0579 | 3.8265 | 24.1017 | 568.674 | 573.4157 | 268.701 | 93.3187 | 37.9773 | 125.5693 | 30.0751 | 1.773 | 23.9967 | 285.1786 | 91.2209 | 15.4 | 6.57 | 22.01 | 27.66 | 38.73 | 0.61 | 0.68 | 22.17 | 19.09 | 39.61 | 6532 | 19.12 | 1.5433 | 3.67 | 619.1577 | 850.4516
42 | 2023-09-12 | 580.9491 | 3.907 | 24.0246 | 568.0058 | 572.5884 | 265.6381 | 93.4957 | 37.3376 | 121.193 | 27.0122 | 1.6592 | 24.0796 | 288.4481 | 88.0226 | 15.3 | 6.87 | 22.61 | 28.46 | 40.37 | 0.76 | 0.84 | 21.95 | 19 | 38.24 | 6429 | 19.16 | 1.5367 | 3.61 | 583.7561 | 865.8503
43 | 2023-09-13 | 541.0619 | 3.9272 | 23.3279 | 568.3456 | 572.0808 | 261.1202 | 93.7526 | 36.4456 | 115.5992 | 24.6319 | 2.1154 | 23.9189 | 288.5438 | 81.9791 | 13.7 | 5.11 | 22.34 | 29.69 | 40.93 | 0.75 | 0.82 | 22.53 | 19.56 | 38.98 | 6003 | 19.63 | 1.4767 | 3.73 | 541.3556 | 862.2958
44 | 2023-09-14 | 486.3455 | 4.0632 | 22.1782 | 567.7335 | 569.6378 | 254.6933 | 94.1181 | 35.2822 | 116.0146 | 24.9488 | 2.6752 | 23.9978 | 290.2953 | 73.6887 | 13.2 | 4.84 | 24.94 | 27.01 | 38.48 | 0.47 | 0.52 | 21.67 | 18.85 | 39.42 | 5208 | 18.83 | 1.4033 | 4.61 | 491.9882 | 877.9458
45 | 2023-09-15 | 509.8162 | 3.9 | 22.5486 | 566.5576 | 568.2611 | 257.4183 | 94.0612 | 35.6404 | 121.0814 | 24.7558 | 2.3776 | 23.9965 | 290.4277 | 77.2449 | 11.7 | 3.7 | 25.8 | 28.94 | 41.06 | 0.65 | 0.7 | 22.23 | 19.5 | 38.12 | 5228 | 19.51 | 1.5 | 4.23 | 512.7911 | 862.3349
46 | 2023-09-16 | 462.4315 | 4.1723 | 21.5695 | 566.4065 | 568.7205 | 251.5448 | 94.3119 | 34.7514 | 122.108 | 26.9186 | 3.0065 | 23.9967 | 293.0549 | 70.0654 | 10.3 | 2.58 | 29.88 | 27.24 | 40.29 | 0.65 | 0.71 | 21.52 | 18.94 | 37.09 | 5230 | 19.41 | 1.46 | 4.31 | 468.1465 | 855.858
47 | 2023-09-17 | 477.2185 | 4.2277 | 21.415 | 567.2556 | 567.2815 | 253.036 | 94.1779 | 35.2204 | 127.4359 | 28.5193 | 2.7773 | 23.9969 | 293.5684 | 72.3058 | 10.1 | 2.26 | 28.78 | 27.49 | 39.87 | 0.55 | 0.6 | 22.17 | 19.54 | 38.13 | 5020 | 19.58 | 1.5667 | 5.01 | 483.0034 | 860.2018
48 | 2023-09-18 | 593.8418 | 4.0176 | 24.0037 | 567.5311 | 572.3993 | 266.9826 | 93.5343 | 37.5153 | 133.7517 | 31.428 | 1.7577 | 23.9981 | 290.3386 | 89.976 | 11.1 | 3.21 | 29.04 | 27 | 39.87 | 0.58 | 0.63 | 21.67 | 19.02 | 37.41 | 6581 | 18.3 | 1.4767 | 4.11 | 597.9076 | 687.1969
49 | 2023-09-19 | 572.9928 | 4.0484 | 24.0329 | 567.7121 | 571.2903 | 264.9214 | 93.5996 | 37.0871 | 130.1344 | 30.7016 | 2.1773 | 23.9981 | 287.764 | 86.8171 | 11 | 3.24 | 28.2 | 28.07 | 40.94 | 0.64 | 0.7 | 21.96 | 19.32 | 37.24 | 6757 | 19.18 | 1.4533 | 5.17 | 603.0008 | 715.3281
50 | 2023-09-20 | 534.0223 | 4.1336 | 23.4584 | 567.0995 | 570.5109 | 260.4071 | 93.7979 | 36.427 | 122.555 | 26.5662 | 2.1513 | 23.9957 | 291.1314 | 80.9125 | 13.1 | 5.27 | 25.51 | 27.97 | 40.41 | 0.64 | 0.7 | 21.68 | 18.97 | 37.82 | 5838 | 18.93 | 1.4633 | 4.86 | 537.9714 | 677.7427
51 | 2023-09-21 | 495.0913 | 3.9676 | 23.029 | 568.2867 | 570.5254 | 255.8073 | 94.1177 | 35.363 | 113.3763 | 22.8175 | 2.5529 | 23.9983 | 291.788 | 75.0138 | 13.2 | 5.45 | 27.01 | 27.02 | 40.01 | 0.55 | 0.6 | 20.66 | 18.05 | 37.21 | 5369 | 17.9 | 1.4067 | 4.57 | 499.9748 | 730.0983
52 | 2023-09-22 | 562.7732 | 4.1031 | 23.7925 | 566.3541 | 569.2306 | 263.4272 | 93.9419 | 36.4177 | 118.2158 | 21.4361 | 1.959 | 23.9971 | 290.3817 | 85.2687 | 13.6 | 5.37 | 22.36 | 30.1 | 41.64 | 0.75 | 0.82 | 22.45 | 19.57 | 38.51 | 5990 | 19.77 | 1.4467 | 5.32 | 568.3296 | 726.6879
53 | 2023-09-23 | 476.2663 | 4.2403 | 22.006 | 565.7381 | 563.8546 | 253.0739 | 94.5893 | 34.1789 | 113.6177 | 21.0397 | 2.5035 | 23.9975 | 292.375 | 72.1616 | 14.5 | 6.63 | 20.74 | 28.71 | 39.51 | 0.68 | 0.75 | 22.53 | 19.66 | 40.23 | 5243 | 19.71 | 1.3633 | 4.59 | 472.7415 | 758.9477
54 | 2023-09-24 | 538.2017 | 4.2731 | 23.1943 | 566.5964 | 569.7113 | 260.0461 | 94.4472 | 35.2577 | 119.1517 | 22.9667 | 2.0196 | 23.9964 | 290.0387 | 81.5457 | 13.2 | 6.58 | 23.71 | 29.2 | 41.88 | 0.85 | 0.91 | 21.75 | 19.26 | 37.62 | 6265 | 18.81 | 1.3967 | 4.63 | 543.5782 | 759.3644
55 | 2023-09-25 | 610.2838 | 4.1735 | 23.9326 | 567.5197 | 573.1058 | 268.1689 | 94.1122 | 36.8948 | 124.0587 | 25.0363 | 1.5747 | 23.9964 | 285.9377 | 92.4672 | 14.8 | 6.84 | 22.61 | 28.16 | 39.92 | 0.81 | 0.89 | 21.91 | 19.09 | 38.78 | 6691 | 18.92 | 1.3967 | 4.76 | 612.2038 | 770.8465
56 | 2023-09-26 | 576.6437 | 4.1785 | 23.7014 | 567.692 | 571.1578 | 264.5089 | 94.3182 | 36.0325 | 124.698 | 25.9967 | 1.8266 | 23.997 | 287.4662 | 87.3703 | 13.4 | 5.04 | 22.96 | 28.82 | 40.02 | 0.77 | 0.84 | 22.46 | 19.56 | 39.37 | 6543 | 19.63 | 1.5567 | 3.93 | 578.3328 | 715.5497
57 | 2023-09-27 | 558.956 | 4.2222 | 22.7476 | 567.697 | 570.0354 | 262.2056 | 94.4457 | 35.6332 | 122.7322 | 26.4199 | 2.0055 | 23.9975 | 286.5327 | 84.6903 | 15.6 | 9.31 | 18.39 | 27.99 | 38.71 | 0.61 | 0.65 | 22.47 | 19.93 | 41.26 | 5639 | 19.75 | 1.5633 | 4.54 | 560.0931 | 726.9803
58 | 2023-09-28 | 583.9575 | 4.1985 | 23.9173 | 568.3731 | 571.267 | 265.2566 | 94.2467 | 36.2867 | 125.1661 | 26.9679 | 1.6379 | 23.9997 | 286.8483 | 88.4784 | 13.7 | 6.92 | 22.15 | 27.83 | 39.24 | 0.79 | 0.85 | 22.28 | 19.72 | 39.97 | 6377 | 19.68 | 1.3167 | 4.07 | 581.5586 | 687.2811
59 | 2023-09-29 | 413.6459 | 4.8625 | 19.7925 | 567.3751 | 564.2554 | 245.5098 | 94.8859 | 32.8861 | 116.5258 | 27.3356 | 3.3088 | 23.9966 | 292.963 | 62.6736 | 9.7 | 5.76 | 25.93 | 27.82 | 40.73 | 0.92 | 0.96 | 21.55 | 19.77 | 38.77 | 4808 | 19.78 | 1.4033 | 4.31 | 414.7729 | 718.1996
60 | 2023-09-30 | 409.8477 | 4.7827 | 19.375 | 565.6741 | 559.8961 | 244.4929 | 94.9021 | 32.8512 | 114.3839 | 23.4545 | 3.0887 | 23.9951 | 295.7376 | 62.0981 | 13.2 | 3.77 | 28.05 | 26.93 | 39.54 | 0.78 | 0.86 | 21.85 | 18.79 | 37.24 | 4671 | 18.78 | 1.3133 | 4.56 | 409.7417 | 797.1151
61 | 2023-10-01 | 389.1261 | 5.0143 | 18.6662 | 564.7258 | 557.7637 | 241.8725 | 95.0485 | 32.362 | 119.4294 | 24.8759 | 3.8298 | 23.9972 | 298.1154 | 58.9585 | 12.5 | 3.93 | 28.56 | 26.66 | 39.53 | 0.77 | 0.84 | 21.34 | 18.52 | 37.17 | 4377 | 18.55 | 1.3233 | 5.12 | 392.3044 | 867.9948
62 | 2023-10-02 | 487.1851 | 4.375 | 22.3087 | 568.0352 | 567.1905 | 254.306 | 94.7523 | 33.9682 | 117.9831 | 23.1932 | 2.6588 | 23.9986 | 292.1148 | 73.8159 | 13.8 | 4.83 | 25.33 | 27.71 | 39.69 | 0.84 | 0.92 | 21.95 | 18.95 | 38.15 | 5069 | 19.06 | 1.3433 | 4.87 | 500.5358 | 843.6086
63 | 2023-10-03 | 523.4672 | 4.1901 | 23.1914 | 567.8533 | 569.666 | 258.3705 | 94.7138 | 34.507 | 115.7862 | 20.8682 | 2.1557 | 23.9976 | 289.2586 | 79.3132 | 15.8 | 6.89 | 21.88 | 27.22 | 38.21 | 0.82 | 0.91 | 22.19 | 19.08 | 39.77 | 4903 | 19.05 | 1.52 | 5.02 | 527.525 | 757.4669
64 | 2023-10-04 | 492.5756 | 4.348 | 22.745 | 568.3837 | 570.1137 | 254.7256 | 95.0012 | 33.5743 | 114.3933 | 23.5436 | 2.8023 | 23.9966 | 287.9492 | 74.6327 | 16.4 | 7.44 | 20.79 | 27.33 | 38.07 | 0.85 | 0.94 | 22.33 | 19.18 | 40.14 | 5991 | 18.99 | 1.6 | 5.06 | 501.1402 | 735.6348
65 | 2023-10-05 | 426.8783 | 4.6721 | 19.5693 | 565.4047 | 559.5885 | 245.9058 | 95.3485 | 31.83 | 115.69 | 23.9776 | 3.2893 | 23.9992 | 293.3091 | 64.6785 | 15.9 | 6.85 | 22.56 | 28.46 | 40.34 | 0.91 | 1.01 | 21.99 | 18.89 | 38.07 | 4232 | 18.96 | 1.5067 | 4.92 | 424.6872 | 741.9784
66 | 2023-10-06 | 438.4915 | 4.3583 | 20.5427 | 567.3199 | 565.988 | 247.8828 | 95.4226 | 31.7565 | 112.481 | 22.1329 | 3.253 | 23.999 | 290.5395 | 66.4381 | 14.9 | 7.24 | 20.78 | 28.8 | 40.01 | 0.85 | 0.92 | 22.48 | 19.67 | 39.63 | 4815 | 19.89 | 1.3367 | 5.19 | 446.8048 | 720.2576
67 | 2023-10-07 | 558.9079 | 4.0757 | 22.9626 | 567.9626 | 570.2229 | 261.7855 | 94.946 | 34.5034 | 115.3771 | 18.7093 | 2.0022 | 23.9972 | 287.093 | 84.683 | 13 | 5.95 | 22.45 | 29.37 | 41.03 | 0.93 | 1.01 | 22.62 | 20.01 | 39.08 | 5683 | 19.99 | 1.5367 | 5.15 | 567.016 | 673.4967
68 | 2023-10-08 | 509.7389 | 4.2024 | 22.7775 | 568.7808 | 570.412 | 256.2908 | 95.3027 | 33.1967 | 114.5679 | 19.5288 | 2.3761 | 23.9958 | 287.1551 | 77.2332 | 12.1 | 5.05 | 23.55 | 29.31 | 41.05 | 0.96 | 1.04 | 22.56 | 19.99 | 38.98 | 5454 | 19.87 | 1.56 | 5.06 | 515.5814 | 676.6939
69 | 2023-10-09 | 523.1339 | 4.2605 | 22.4778 | 567.8281 | 566.2278 | 257.532 | 95.3019 | 33.2548 | 119.1334 | 21.7068 | 2.2767 | 23.9989 | 288.0768 | 79.2627 | 13.7 | 5.31 | 24.04 | 28.3 | 40.05 | 0.95 | 1.04 | 22.65 | 19.72 | 38.6 | 5924 | 19.62 | 1.5733 | 5.22 | 529.8626 | 680.6657
70 | 2023-10-10 | 559.4147 | 4.1524 | 23.7785 | 568.5481 | 568.6314 | 262.0578 | 95.2115 | 34.1594 | 121.9033 | 21.3605 | 1.8804 | 23.9966 | 285.9966 | 84.7598 | 12.9 | 5.25 | 23.76 | 28.91 | 40.73 | 0.88 | 0.96 | 22.67 | 19.92 | 38.68 | 6035 | 19.75 | 1.49 | 5.2 | 565.7297 | 632.7765
71 | 2023-10-11 | 525.9436 | 4.2006 | 22.325 | 566.8051 | 565.5926 | 257.822 | 95.3913 | 33.1277 | 121.8241 | 22.026 | 2.2389 | 23.9964 | 287.757 | 79.6884 | 13.2 | 6.15 | 21.58 | 28.83 | 39.9 | 0.87 | 0.94 | 23.06 | 20.41 | 40.2 | 5049 | 20.39 | 1.5233 | 5.18 | 527.4134 | 675.3871
72 | 2023-10-12 | 523.6611 | 4.2609 | 22.3641 | 567.9434 | 566.8793 | 257.4585 | 95.4591 | 33.0357 | 116.5652 | 22.1835 | 2.2098 | 23.9975 | 287.1613 | 79.3426 | 16.4 | 9.44 | 20.21 | 27.38 | 38.93 | 0.86 | 0.93 | 21.91 | 19.2 | 39.64 | 5561 | 19.1 | 1.54 | 5.37 | 528.2975 | 674.6746
73 | 2023-10-13 | 474.8451 | 4.2811 | 21.4613 | 567.3563 | 566.7677 | 251.6712 | 95.6448 | 31.7856 | 114.2549 | 22.3064 | 2.7054 | 23.9971 | 288.0308 | 71.9462 | 13.9 | 6.74 | 21.46 | 28.83 | 40.15 | 0.84 | 0.91 | 22.53 | 19.87 | 39.69 | 5393 | 19.37 | 1.5533 | 5.07 | 483.7247 | 656.556
74 | 2023-10-14 | 507.0674 | 4.143 | 21.7155 | 566.8013 | 565.2582 | 255.0995 | 95.4826 | 32.589 | 118.4914 | 21.5854 | 2.5274 | 23.9971 | 287.8752 | 76.8284 | 13.5 | 6.12 | 23.91 | 27.79 | 39.73 | 0.71 | 0.77 | 21.84 | 19.2 | 38.88 | 5394 | 19.63 | 1.38 | 4.89 | 508.958 | 743.0245
75 | 2023-10-15 | 503.2021 | 4.2831 | 21 | 567.1913 | 562.577 | 254.0713 | 95.5292 | 32.3833 | 118.5717 | 22.9998 | 2.4682 | 23.9978 | 288.8918 | 76.2427 | 13.2 | 4.41 | 25.23 | 26.55 | 37.8 | 0.73 | 0.8 | 22.01 | 19.07 | 39.8 | 5532 | 18.91 | 1.39 | 4.99 | 498.8424 | 709.8235
76 | 2023-10-16 | 512.0783 | 4.312 | 21.9731 | 567.1898 | 564.9818 | 255.7406 | 95.4453 | 32.6738 | 118.0485 | 23.8858 | 2.7185 | 23.9577 | 291.2715 | 77.5876 | 12.1 | 4.08 | 25.96 | 26.68 | 38.19 | 0.79 | 0.86 | 22.1 | 19.35 | 39.65 | 6067 | 19.12 | 1.3567 | 5.11 | 511.1619 | 784.2512
77 | 2023-10-17 | 412.2431 | 4.7403 | 19.6472 | 567.0462 | 560.0437 | 243.8583 | 95.9375 | 30.2802 | 115.3595 | 24.3806 | 3.3033 | 23.9993 | 291.4506 | 62.4611 | 12 | 4.4 | 29.27 | 25.72 | 38.79 | 0.8 | 0.86 | 20.57 | 18.04 | 37.39 | 4687 | 18.32 | 1.5 | 4.91 | 413.0755 | 782.2119
78 | 2023-10-18 | 469.3582 | 4.3831 | 21.5158 | 567.7218 | 566.3737 | 251.0663 | 95.6035 | 31.7844 | 117.3497 | 24.0671 | 3.1277 | 23.9969 | 288.8309 | 71.1149 | 10.3 | 2.91 | 29.56 | 26.42 | 39.14 | 0.77 | 0.83 | 21.28 | 18.8 | 37.98 | 5105 | 18.78 | 1.36 | 5.37 | 468.8318 | 803.4374
79 | 2023-10-19 | 504.5647 | 4.1389 | 22.6323 | 567.6645 | 568.596 | 255.6372 | 95.4347 | 32.7772 | 118.5587 | 22.526 | 2.7036 | 23.9967 | 287.0107 | 76.4492 | 11.1 | 2.77 | 26.78 | 27.11 | 38.53 | 0.77 | 0.85 | 22.4 | 19.59 | 39.63 | 5567 | 19.83 | 1.47 | 4.87 | 511.4281 | 769.3954
80 | 2023-10-20 | 447.1459 | 4.4369 | 20.216 | 565.7168 | 556.7037 | 248.6944 | 95.672 | 31.3008 | 111.7153 | 18.2161 | 2.7965 | 23.9624 | 292.4962 | 67.7494 | 14.5 | 6.13 | 23.14 | 27.47 | 38.86 | 0.58 | 0.64 | 22.4 | 19.45 | 39.38 | 4862 | 19.86 | 1.49 | 4.98 | 456.0354 | 848.541
81 | 2023-10-21 | 434.7597 | 4.4633 | 20.3113 | 564.8075 | 554.9387 | 246.7445 | 95.7773 | 30.9423 | 112.4086 | 17.9893 | 3.3081 | 23.9982 | 295.1972 | 65.8727 | 12.5 | 4.54 | 25.11 | 27.86 | 39.6 | 0.62 | 0.68 | 22.41 | 19.64 | 38.95 | 4284 | 19.92 | 1.4833 | 5.05 | 442.2127 | 862.1182
82 | 2023-10-22 | 408.958 | 4.5937 | 19.246 | 564.271 | 551.9025 | 243.7096 | 95.8956 | 30.1246 | 111.7188 | 19.6334 | 3.4656 | 23.9967 | 295.7579 | 61.9633 | 15.2 | 5.28 | 22.67 | 28.13 | 39.04 | 0.6 | 0.67 | 22.81 | 19.47 | 39.32 | 4460 | 19.39 | 1.4567 | 4.92 | 411.5687 | 854.1603
83 | 2023-10-23 | 428.4759 | 4.6116 | 20.5315 | 563.4963 | 555.9577 | 246.642 | 95.8343 | 30.295 | 107.9897 | 21.147 | 3.2867 | 23.9839 | 294.8565 | 64.9206 | 17 | 5.27 | 23.67 | 27.47 | 38.67 | 0.64 | 0.73 | 22.55 | 18.78 | 38.19 | 4226 | 19.03 | 1.6533 | 5.06 | 432.711 | 872.7848
84 | 2023-10-24 | 512.8191 | 4.1589 | 22.2727 | 566.4219 | 565.2142 | 256.2525 | 95.4262 | 32.7742 | 117.8506 | 21.9301 | 2.6267 | 23.9981 | 290.0445 | 77.6999 | 16.9 | 6.08 | 23.66 | 27.47 | 39.1 | 0.45 | 0.51 | 21.93 | 18.4 | 37.84 | 5509 | 18.34 | 1.37 | 5.94 | 517.243 | 849.4845
85 | 2023-10-25 | 594.7837 | 3.8292 | 24.0588 | 568.7882 | 571.5415 | 265.9183 | 95.0877 | 34.8252 | 122.2438 | 22.2062 | 1.5887 | 23.9983 | 286.5254 | 90.1187 | 16.4 | 5.3 | 23.29 | 27.53 | 38.55 | 0.49 | 0.56 | 22.39 | 18.78 | 38.71 | 5886 | 18.92 | 1.3767 | 5.45 | 603.0402 | 830.9643
86 | 2023-10-26 | 504.3907 | 4.0245 | 22.3993 | 566.2569 | 562.2786 | 255.3058 | 95.3544 | 32.9545 | 118.0844 | 23.9953 | 2.6419 | 23.9964 | 291.7198 | 76.4228 | 15.6 | 5.17 | 25.11 | 27.27 | 39.11 | 0.59 | 0.66 | 21.71 | 18.39 | 37.84 | 6070 | 18.43 | 1.1133 | 4.85 | 514.4573 | 842.6461
87 | 2023-10-27 | 495.6943 | 4.2816 | 22.2598 | 567.0058 | 565.6695 | 254.3897 | 95.4677 | 32.476 | 117.4583 | 22.6398 | 2.5978 | 23.9966 | 291.3494 | 75.1052 | 14.5 | 3.66 | 27.28 | 27.45 | 39.75 | 0.84 | 0.94 | 21.56 | 18.23 | 36.92 | 5660 | 18.27 | 1.2467 | 4.99 | 503.027 | 837.7226
88 | 2023-10-28 | 515.9336 | 4.2131 | 22.7485 | 567.6394 | 567.7531 | 256.7915 | 95.356 | 32.9962 | 120.3926 | 22.7433 | 2.4779 | 23.9982 | 291.315 | 78.1718 | 15.1 | 3.68 | 23.98 | 28.88 | 39.93 | 0.73 | 0.83 | 22.76 | 19.15 | 38.3 | 5505 | 19.16 | 1.4833 | 5.01 | 525.3345 | 837.7348
89 | 2023-10-29 | 512.324 | 4.1177 | 22.1619 | 566.0519 | 562.1108 | 256.1517 | 95.3963 | 32.7566 | 117.7614 | 21.6394 | 2.325 | 23.9836 | 291.5401 | 77.6249 | 12.5 | 5.03 | 23.74 | 28.98 | 40.68 | 0.82 | 0.89 | 22.41 | 19.78 | 38.93 | 5792 | 19.67 | 1.5733 | 4.98 | 521.9774 | 845.3366
90 | 2023-10-30 | 494.7034 | 4.2604 | 22.0176 | 566.0148 | 561.1831 | 254.1655 | 95.5012 | 32.3878 | 119.0251 | 22.2892 | 2.4929 | 23.9971 | 292.6321 | 74.9551 | 12.4 | 5.77 | 23.55 | 28.87 | 40.84 | 0.92 | 0.99 | 23.58 | 21.06 | 38.88 | 5053 | 20.98 | 1.64 | 4.96 | 502.1949 | 858.0102
91 | 2023-10-31 | 533.6715 | 4.1244 | 22.7081 | 565.6144 | 561.4156 | 258.748 | 95.361 | 33.3417 | 124.0109 | 24.1896 | 2.3384 | 23.9967 | 290.4943 | 80.8593 | 12.1 | 5.74 | 23.45 | 28.32 | 39.99 | 0.88 | 0.95 | 22.73 | 20.32 | 39.63 | 4897 | 20.6 | 1.3333 | 5.02 | 542.4143 | 835.8209
92 | 2023-11-01 | 431.9194 | 4.3952 | 20.4868 | 566.1448 | 559.1405 | 246.7251 | 95.7472 | 30.7531 | 120.037 | 25.3397 | 3.1211 | 23.9967 | 292.0737 | 65.4423 | 14.6 | 4.73 | 23.46 | 28.06 | 39.09 | 0.68 | 0.76 | 22.68 | 19.43 | 39.24 | 4477 | 19.26 | 1.3 | 4.25 | 434.7582 | 385.2288
93 | 2023-11-02 | 416.1669 | 4.5875 | 19.692 | 565.0088 | 558.3326 | 244.7663 | 95.775 | 30.459 | 118.1842 | 25.2312 | 3.3549 | 23.9975 | 293.5115 | 63.0556 | 13.7 | 3.75 | 25.86 | 27.64 | 39.26 | 0.66 | 0.73 | 22.2 | 19.02 | 38.35 | 4533 | 19.24 | 1.2667 | 4.81 | 424.7866 | 339.8099
94 | 2023-11-03 | 526.875 | 4.1305 | 22.6383 | 567.7439 | 568.6689 | 258.0806 | 95.3036 | 33.4609 | 123.191 | 24.7829 | 2.215 | 23.9971 | 289.1881 | 79.8296 | 15.5 | 5.65 | 25.57 | 27.25 | 39.63 | 0.73 | 0.82 | 21.97 | 18.73 | 37.18 | 5430 | 18.5 | 1.3767 | 5.31 | 536.3299 | 350.4627
95 | 2023-11-04 | 585.4239 | 4.0533 | 24.0354 | 568.3251 | 572.8715 | 264.9681 | 94.962 | 35.0259 | 126.8125 | 23.3128 | 1.8317 | 23.9975 | 288.4197 | 88.7006 | 14.2 | 4.24 | 26.02 | 27.56 | 39.52 | 0.76 | 0.85 | 22.02 | 18.82 | 37.79 | 6101 | 18.48 | 1.3467 | 4.86 | 587.1705 | 332.49
96 | 2023-11-05 | 409.9022 | 4.6914 | 19.6997 | 567.1358 | 566.4679 | 244.2529 | 95.7739 | 30.4628 | 114.1925 | 21.5741 | 3.5322 | 23.9972 | 293.3053 | 62.1064 | 14.9 | 4.78 | 27.03 | 27.33 | 40.07 | 0.7 | 0.79 | 21.35 | 18.17 | 36.52 | 5142 | 18.22 | 1.2033 | 4.91 | 410.8591 | 359.5691
97 | 2023-11-06 | 477.8066 | 4.3349 | 21.2908 | 566.7515 | 566.8877 | 251.9896 | 95.5646 | 32.0087 | 111.7681 | 15.5491 | 2.9061 | 23.9986 | 291.9822 | 72.3949 | 14 | 3.96 | 27.44 | 27.97 | 40.78 | 0.71 | 0.79 | 21.69 | 18.52 | 36.38 | 4604 | 18.64 | 1.4733 | 5.12 | 487.2059 | 368.0127
98 | 2023-11-07 | 473.9707 | 4.4048 | 21.3343 | 565.1353 | 567.1826 | 251.4146 | 95.7241 | 31.7713 | 114.141 | 16.8487 | 3.1828 | 23.999 | 291.5121 | 71.8137 | 13.4 | 3.97 | 26.83 | 27.48 | 39.71 | 0.73 | 0.81 | 21.64 | 18.63 | 37.63 | 5566 | 18.94 | 1.31 | 4.69 | 469.5429 | 356.6207
99 | 2023-11-08 | 560.9987 | 4.0694 | 23.6597 | 566.3991 | 570.5621 | 261.8773 | 95.2799 | 33.965 | 120.6745 | 18.6679 | 2.325 | 24.0792 | 287.5328 | 84.9998 | 15.7 | 7.43 | 25.66 | 26.19 | 39.13 | 0.62 | 0.68 | 20.68 | 17.89 | 37.1 | 5661 | 17.58 | 1.1033 | 4.58 | 566.1444 | 387.6043
100 | 2023-11-09 | 560.0957 | 4.0847 | 23.7706 | 567.3961 | 569.3994 | 262.0263 | 95.3397 | 33.9144 | 118.8797 | 18.6555 | 2.1279 | 23.9147 | 288.8348 | 84.863 | 15.6 | 7.25 | 24.45 | 26.37 | 38.61 | 0.72 | 0.79 | 21.18 | 18.33 | 38.15 | 6752 | 18.24 | 1.2967 | 4.83 | 566.1262 | 444.0359
101 | 2023-11-10 | 535.8341 | 4.0473 | 23.4888 | 566.0441 | 569.8065 | 259.076 | 95.5514 | 33.1448 | 113.9971 | 14.6891 | 2.4817 | 23.9971 | 289.1634 | 81.187 | 16.1 | 7.6 | 23.03 | 27.28 | 39.34 | 0.64 | 0.71 | 22.06 | 19.07 | 38.21 | 5371 | 18.28 | 1.5 | 4.41 | 546.5715 | 375.1548
102 | 2023-11-11 | 508.1244 | 4.0072 | 22.9169 | 565.3337 | 567.5024 | 255.7254 | 95.8662 | 32.1603 | 110.5072 | 13.1925 | 2.6951 | 23.9965 | 288.949 | 76.9885 | 16.8 | 8.35 | 23.85 | 26.71 | 39.39 | 0.71 | 0.78 | 21.33 | 18.38 | 37.28 | 5604 | 18.22 | 1.37 | 4.29 | 517.1312 | 380.1932
103 | 2023-11-12 | 522.2362 | 4.1136 | 23.0021 | 567.4873 | 569.4321 | 257.1308 | 95.9856 | 31.9746 | 109.6637 | 10.3749 | 2.5398 | 23.9983 | 288.4128 | 79.1267 | 15.7 | 6.9 | 24.11 | 27.22 | 39.46 | 0.77 | 0.85 | 21.55 | 18.57 | 37.83 | 5759 | 18.67 | 1.5333 | 4.52 | 528.4705 | 376.9885
104 | 2023-11-13 | 487.8882 | 4.1384 | 21.6913 | 566.794 | 566.7654 | 252.7047 | 96.2265 | 30.5261 | 105.5486 | 9.1558 | 2.7658 | 23.9986 | 289.5711 | 73.9225 | 16.2 | 7.57 | 22.66 | 27.23 | 39.03 | 0.68 | 0.75 | 22 | 18.99 | 38.57 | 5677 | 19.07 | 1.53 | 4.78 | 504.3359 | 372.909
105 | 2023-11-14 | 534.2304 | 4.0454 | 22.6971 | 566.7769 | 568.1133 | 258.2552 | 96.1333 | 31.2187 | 111.102 | 10.2424 | 2.3573 | 23.9966 | 287.8178 | 80.944 | 13.1 | 5.41 | 23.28 | 27.73 | 38.9 | 0.71 | 0.78 | 22.7 | 19.97 | 40.04 | 5777 | 20.58 | 1.51 | 4.51 | 539.8877 | 384.0781
106 | 2023-11-15 | 309.1606 | 5.5739 | 17.5433 | 544.0794 | 532.1781 | 227.0105 | 96.3564 | 28.4601 | 102.9976 | 13.6665 | 5.621 | 23.9967 | 209.4995 | 46.8425 | 15.3 | 6.42 | 23 | 27.58 | 39.08 | 0.68 | 0.75 | 22.45 | 19.38 | 38.89 | 3427 | 19.96 | 1.3033 | 4.39 | 302.934 | 444.1035
133 | 2023-12-12 | 589.5077 | 3.7314 | 22.5848 | 563.9468 | 567.7239 | 267.5007 | 95.7807 | 33.4039 | 114.1243 | 6.2709 | 2.1398 | 23.997 | 290.8321 | 89.3193 | 15.4 | 5.31 | 21.59 | 29.27 | 40.06 | 0.53 | 0.6 | 23.23 | 19.8 | 39.15 | 6510 | 20.29 | 1.31 | 5.09 | 611.5064 | 226.0389
134 | 2023-12-13 | 587.5149 | 3.7773 | 22.5888 | 568.6224 | 573.3389 | 267.3274 | 95.7663 | 33.0336 | 111.3514 | 10.3276 | 1.6975 | 23.9974 | 288.2213 | 89.0174 | 15.8 | 5.82 | 20.82 | 28.64 | 39.06 | 0.59 | 0.66 | 23.35 | 19.9 | 39.97 | 6377 | 20.2 | 1.4067 | 4.86 | 594.628 | 626.2953
135 | 2023-12-14 | 548.9754 | 3.8029 | 22.9055 | 568.8914 | 573.2988 | 261.9923 | 96.0253 | 31.9086 | 112.137 | 11.0075 | 1.8787 | 23.9961 | 289.0028 | 83.1781 | 17.3 | 8.1 | 21.72 | 27.2 | 38.77 | 0.61 | 0.68 | 21.87 | 18.67 | 38.66 | 5583 | 18.64 | 1.49 | 4.57 | 554.9682 | 712.3707
136 | 2023-12-15 | 549.6734 | 3.7564 | 22.4293 | 569.3402 | 572.6004 | 261.925 | 96.0946 | 31.6458 | 107.2281 | 4.0878 | 2.0851 | 23.998 | 289.6703 | 83.2839 | 19 | 9.31 | 20.02 | 27.25 | 38.56 | 0.66 | 0.74 | 22.03 | 18.64 | 38.78 | 6068 | 18.79 | 1.3367 | 5.16 | 557.9977 | 724.1718
137 | 2023-12-16 | 458.7082 | 3.9698 | 20.0872 | 568.8336 | 567.8088 | 251.3138 | 96.7309 | 28.8086 | 100.3648 | 1.4411 | 2.8618 | 23.9979 | 290.2745 | 69.5012 | 15.6 | 5.58 | 25.68 | 27.87 | 40.6 | 0.79 | 0.88 | 21.74 | 18.48 | 36.54 | 5179 | 18.64 | 1.2733 | 4.2 | 465.429 | 725.3435
138 | 2023-12-17 | 446.1752 | 4.1054 | 19.6853 | 568.6628 | 566.6318 | 249.6934 | 96.8422 | 28.2005 | 98.1287 | 0.62371 | 3.0662 | 23.9964 | 290.2817 | 67.6023 | 16.8 | 7.2 | 21.86 | 27.82 | 39.24 | 0.75 | 0.84 | 22.15 | 18.86 | 38.64 | 4928 | 18.83 | 1.32 | 4.07 | 448.7525 | 722.6704
139 | 2023-12-18 | 576.3141 | 3.6939 | 22.6856 | 568.8852 | 572.3632 | 264.4338 | 96.2229 | 31.2896 | 105.5497 | 1.3477 | 1.8395 | 23.9967 | 288.136 | 87.3203 | 13.9 | 4.92 | 24.21 | 28.12 | 39.69 | 0.81 | 0.89 | 22.24 | 19.2 | 38.73 | 5951 | 19.19 | 1.3867 | 4.22 | 581.7529 | 715.5415
140 | 2023-12-19 | 621.5979 | 3.7001 | 23.8825 | 568.2363 | 573.3401 | 269.5842 | 96.0138 | 32.39 | 108.8347 | 2.8222 | 1.5197 | 23.9976 | 287.8697 | 94.1815 | 15.6 | 7.23 | 23.11 | 26.73 | 38.38 | 0.87 | 0.96 | 21.81 | 18.85 | 39.04 | 6311 | 18.64 | 1.5467 | 5.41 | 627.9013 | 714.698
141 | 2023-12-20 | 616.5066 | 3.6788 | 23.6913 | 567.3111 | 572.3949 | 268.9623 | 96.1173 | 32.1051 | 108.2381 | 2.0533 | 2.0525 | 23.9977 | 289.0603 | 93.4101 | 12.7 | 5.28 | 23.46 | 27.83 | 39.05 | 0.86 | 0.93 | 22.34 | 19.67 | 40.03 | 5984 | 19.93 | 1.4567 | 4.97 | 621.5202 | 715.2723
144 | 2023-12-23 | 605.6446 | 3.5977 | 23.8254 | 567.4153 | 573.4491 | 267.8005 | 96.2967 | 31.339 | 106.5926 | 1.703 | 1.5332 | 23.9986 | 285.5932 | 91.7643 | 12.9 | 4.64 | 19.57 | 29.66 | 39.14 | 0.71 | 0.78 | 24.58 | 21.53 | 42.11 | 5799 | 21.71 | 1.2333 | 4.16 | 613.2786 | 700.2764
145 | 2023-12-24 | 544.0483 | 3.7583 | 21.7454 | 565.4548 | 567.4566 | 260.286 | 96.6368 | 29.5028 | 104.286 | 3.5108 | 2.0449 | 23.9989 | 284.9309 | 82.4316 | 12.1 | 3.75 | 20.53 | 29.84 | 39.41 | 0.78 | 0.85 | 24.69 | 21.66 | 41.92 | 4603 | 21.92 | 1.3767 | 3.99 | 545.5857 | 716.2191
146 | 2023-12-25 | 489.014 | 3.9134 | 19.8674 | 564.754 | 563.9097 | 253.6053 | 96.9408 | 27.8323 | 103.3412 | 6.383 | 2.4333 | 23.9975 | 285.0968 | 74.093 | 13.9 | 4.56 | 21.74 | 29.05 | 39.41 | 0.91 | 1.01 | 23.67 | 20.43 | 40.28 | 4863 | 20.73 | 1.4833 | 4.06 | 486.42 | 720.3334
147 | 2023-12-26 | 493.71 | 3.9532 | 21.1505 | 566.2268 | 566.0285 | 255.2852 | 97.0208 | 27.8366 | 101.8687 | 7.6083 | 2.3833 | 23.9988 | 285.0854 | 74.8045 | 15.3 | 5.54 | 24.07 | 27.02 | 38.38 | 0.93 | 1.04 | 22.32 | 19.06 | 38.9 | 4576 | 19.12 | 1.31 | 3.89 | 494.5275 | 729.3848
148 | 2023-12-27 | 419.4646 | 4.1192 | 18.7534 | 563.7522 | 553.6764 | 246.0792 | 97.3225 | 25.8622 | 101.1345 | 9.6522 | 3.1491 | 23.9979 | 286.6051 | 63.5552 | 16.7 | 6.23 | 21.95 | 27.58 | 38.4 | 0.93 | 1.04 | 23.16 | 19.6 | 39.31 | 4248 | 19.3 | 1.3233 | 3.98 | 419.1666 | 740.1589
149 | 2023-12-28 | 488.5397 | 3.9893 | 20.6776 | 564.6371 | 559.0923 | 253.8081 | 97.0389 | 27.6666 | 106.2073 | 8.568 | 2.4467 | 23.9958 | 285.4677 | 74.0212 | 14.8 | 7.95 | 18.9 | 28.61 | 39.11 | 0.95 | 1.03 | 23.6 | 20.88 | 41.22 | 4662 | 20.71 | 1.35 | 3.77 | 497.3842 | 726.002
150 | 2023-12-29 | 559.5115 | 3.937 | 22.0136 | 566.0338 | 568.9903 | 261.9803 | 96.6057 | 29.5579 | 110.0737 | 7.6002 | 2.0705 | 23.9995 | 285.0184 | 84.7745 | 13.8 | 8.62 | 19.84 | 27.54 | 38.5 | 0.9 | 0.96 | 22.36 | 20.15 | 41.51 | 5639 | 19.96 | 1.4167 | 3.55 | 572.4549 | 715.1573
151 | 2023-12-30 | 483.5086 | 4.0465 | 20.8628 | 567.5783 | 570.1717 | 253.6654 | 97.0148 | 27.6191 | 107.4176 | 10.5751 | 2.624 | 23.9961 | 284.3761 | 73.2589 | 13.7 | 7.1 | 19.53 | 28.04 | 38.21 | 0.81 | 0.88 | 22.83 | 20.25 | 42.09 | 4570 | 20.06 | 1.4267 | 5.13 | 487.5649 | 734.3135
152 | 2023-12-31 | 469.1212 | 4.1498 | 20.6171 | 566.4926 | 565.9204 | 251.3737 | 97.0255 | 27.3645 | 103.9288 | 8.731 | 2.7942 | 23.9978 | 284.9662 | 71.079 | 12.5 | 6.09 | 23.49 | 27.53 | 39.11 | 0.88 | 0.95 | 22.5 | 20.03 | 39.94 | 5135 | 19.02 | 1.4733 | 4.9 | 475.5093 | 736.3392
156 | 2024-01-04 | 438.6517 | 4.3294 | 18.6819 | 550.233 | 541.7071 | 245.9812 | 96.4231 | 28.6351 | 105.708 | 7.2826 | 3.7992 | 23.9972 | 256.7516 | 66.4624 | 12.9 | 4.53 | 24.3 | 28.21 | 39.64 | 0.83 | 0.9 | 22.26 | 19.4 | 39.2 | 4957 | 19.63 | 1.47 | 5.4 | 435.7089 | 440.0453
157 | 2024-01-05 | 424.3879 | 4.2751 | 17.6766 | 566.781 | 566.8122 | 248.7632 | 96.9708 | 27.5036 | 105.621 | 10.8739 | 3.2574 | 23.9964 | 288.9884 | 64.3012 | 13.4 | 4.9 | 22.57 | 28.83 | 39.74 | 0.81 | 0.88 | 22.57 | 19.62 | 39.78 | 4609 | 19.56 | 1.39 | 4.68 | 432.3399 | 323.8187
158 | 2024-01-06 | 426.0095 | 4.1797 | 18.9657 | 567.1084 | 570.3236 | 249.202 | 96.8139 | 28.1277 | 103.018 | 9.5551 | 3.304 | 23.9983 | 289.0113 | 64.5469 | 13 | 4.3 | 25.71 | 28.54 | 40.8 | 0.8 | 0.88 | 22.02 | 19.11 | 37.67 | 4541 | 19.92 | 1.41 | 4.89 | 435.4174 | 334.6663
159 | 2024-01-07 | 467.9868 | 4.2787 | 20.1288 | 567.3201 | 567.968 | 254.0693 | 96.6789 | 29.0041 | 110.7939 | 7.3419 | 2.8351 | 23.9972 | 290.3271 | 70.9071 | 12.4 | 4.92 | 30.05 | 26.26 | 40.37 | 0.91 | 0.99 | 20.55 | 18.03 | 35.73 | 5019 | 18.12 | 1.44 | 4.37 | 473.2465 | 351.5212
161 | 2024-01-09 | 380.5264 | 4.5398 | 17.479 | 565.5807 | 557.9369 | 240.9953 | 97.1888 | 26.0928 | 100.5417 | 8.3808 | 3.5515 | 23.9964 | 288.9584 | 57.6555 | 11.6 | 3.41 | 26.77 | 28.25 | 40.46 | 0.92 | 1 | 22.19 | 19.43 | 38.05 | 3973 | 19.09 | 1.33 | 4.09 | 390.232 | 449.9349
162 | 2024-01-10 | 475.3428 | 4.1946 | 20.2715 | 566.5591 | 567.4337 | 252.7869 | 96.5118 | 29.3696 | 104.4848 | 6.9897 | 2.7688 | 24.0011 | 287.0657 | 72.0216 | 14 | 5.64 | 22.6 | 28.19 | 39.28 | 0.9 | 0.99 | 22.46 | 19.53 | 39.71 | 4913 | 19.45 | 1.3933 | 4.16 | 481.93 | 329.9118
163 | 2024-01-11 | 372.5437 | 4.5828 | 17.176 | 566.9265 | 561.3096 | 239.8308 | 97.1161 | 26.1818 | 98.4922 | 9.7868 | 3.4902 | 23.9961 | 288.218 | 56.446 | 14.2 | 6.31 | 22.4 | 27.65 | 38.79 | 0.9 | 0.99 | 22.07 | 19.26 | 39.94 | 4413 | 19.16 | 1.2633 | 5.09 | 381.3107 | 652.0144
164 | 2024-01-12 | 411.5302 | 4.4445 | 18.7821 | 566.2949 | 563.8109 | 244.7118 | 96.8645 | 27.5413 | 104.4021 | 12.9862 | 3.0005 | 23.9956 | 287.2614 | 62.3531 | 12.8 | 4.89 | 24.91 | 27.14 | 38.66 | 1.02 | 1.12 | 21.85 | 19.12 | 39.49 | 4484 | 18.82 | 1.4233 | 4.66 | 423.7324 | 677.1818
165 | 2024-01-13 | 391.2176 | 4.4318 | 17.6705 | 564.9199 | 559.6649 | 242.0147 | 96.9485 | 26.8322 | 107.322 | 15.254 | 3.0251 | 23.9995 | 288.1875 | 59.2754 | 10.6 | 2.89 | 29.16 | 27.45 | 40.4 | 1.06 | 1.15 | 21.3 | 18.74 | 37.26 | 4234 | 18.9 | 1.4233 | 4.72 | 396.2858 | 520.101
166 | 2024-01-14 | 366.7165 | 4.4637 | 16.8381 | 567.2371 | 558.7488 | 239.242 | 97.1362 | 26.0037 | 101.8406 | 11.8311 | 3.6272 | 23.9958 | 289.6709 | 55.5631 | 10.3 | 2.78 | 29.22 | 26.66 | 39.21 | 0.97 | 1.05 | 21.57 | 19.04 | 38.13 | 4137 | 19.17 | 1.2867 | 4.57 | 372.3404 | 719.7508
167 | 2024-01-15 | 412.0691 | 4.1928 | 18.5286 | 566.3685 | 562.2957 | 245.2706 | 96.9375 | 27.4924 | 102.3414 | 6.1988 | 3.4074 | 23.9983 | 288.7369 | 62.4347 | 12.2 | 3.83 | 28.96 | 26.89 | 40.02 | 0.93 | 1.02 | 21.52 | 18.75 | 36.81 | 4259 | 18.75 | 1.44 | 4.62 | 416.5229 | 694.9208
168 | 2024-01-16 | 450.7069 | 4.1172 | 19.8654 | 568.2988 | 566.7665 | 249.8594 | 96.711 | 28.481 | 104.1378 | 8.2346 | 3.1593 | 23.9969 | 288.0003 | 68.2889 | 14.1 | 4.96 | 24.4 | 28.2 | 39.9 | 0.94 | 1.05 | 22.41 | 19.3 | 38.36 | 4479 | 19.28 | 1.4167 | 4.38 | 459.6688 | 703.1532
171 | 2024-01-19 | 481.7771 | 3.9777 | 20.2682 | 567.5505 | 568.815 | 253.0637 | 96.4326 | 29.5028 | 104.9517 | 7.0501 | 2.8112 | 23.9983 | 287.2403 | 72.9965 | 13.2 | 4.34 | 27.13 | 27.84 | 40.62 | 0.8 | 0.88 | 21.92 | 18.98 | 36.93 | 4966 | 18.94 | 1.38 | 5.27 | 481.6353 | 571.4228
172 | 2024-01-20 | 465.3177 | 4.0215 | 19.8258 | 567.8159 | 565.9353 | 251.1327 | 96.5853 | 28.8445 | 103.1202 | 4.2277 | 2.6363 | 23.9983 | 288.0866 | 70.5027 | 13.4 | 4.66 | 25.61 | 27.51 | 39.46 | 0.77 | 0.85 | 22.16 | 19.18 | 38.32 | 4934 | 19.01 | 1.4533 | 5.07 | 474.7004 | 640.4679
173 | 2024-01-21 | 447.4797 | 4.0359 | 19.7041 | 567.7379 | 566.1463 | 249.1864 | 96.8384 | 28.0721 | 98.7716 | 4.3586 | 2.9128 | 23.9958 | 286.972 | 67.8 | 15.5 | 5.69 | 23.47 | 27.27 | 38.49 | 0.81 | 0.9 | 22.64 | 19.33 | 39.06 | 4534 | 19.53 | 1.4433 | 4.91 | 451.1864 | 664.8827
174 | 2024-01-22 | 524.7795 | 3.6937 | 21.2258 | 568.3888 | 569.6657 | 258.6764 | 96.4874 | 30.0799 | 100.0067 | 0.38707 | 2.2682 | 23.9964 | 285.8293 | 79.512 | 15.3 | 5.45 | 22.54 | 27.58 | 38.32 | 0.77 | 0.86 | 22.85 | 19.5 | 39.76 | 4920 | 18.99 | 1.47 | 4.62 | 531.324 | 554.6298
176 | 2024-01-24 | 586.5528 | 3.6581 | 22.9773 | 568.668 | 572.1676 | 265.5803 | 96.2976 | 31.0286 | 107.4233 | 1.0925 | 1.8106 | 23.9972 | 290.1019 | 88.8716 | 14.6 | 4.41 | 22.08 | 29.16 | 39.68 | 0.99 | 1.11 | 23.29 | 19.84 | 39.59 | 5757 | 19.93 | 1.38 | 4.82 | 586.631 | 403.7677
177 | 2024-01-25 | 491.2657 | 3.9535 | 20.3692 | 567.058 | 566.2068 | 253.9227 | 96.9224 | 28.0344 | 103.557 | 4.1177 | 2.604 | 23.9975 | 286.9695 | 74.4342 | 13.9 | 4.22 | 23.02 | 28.94 | 39.77 | 0.99 | 1.1 | 23.18 | 19.89 | 39.37 | 4609 | 19.92 | 1.3233 | 5.16 | 497.6455 | 595.2886
178 | 2024-01-26 | 575.5816 | 3.7434 | 22.7591 | 568.2794 | 571.0332 | 264.0164 | 96.3851 | 30.628 | 107.4532 | 4.787 | 1.9316 | 23.9977 | 284.7256 | 87.2093 | 14.7 | 4.12 | 23.79 | 28.95 | 40.15 | 0.93 | 1.04 | 22.95 | 19.47 | 38.38 | 6169 | 19.74 | 1.3567 | 4.69 | 575.1144 | 309.4855
179 | 2024-01-27 | 587.9745 | 3.625 | 23.0702 | 568.4519 | 573.4665 | 265.6944 | 96.2347 | 31.3622 | 110.7039 | 5.8893 | 1.8308 | 23.9989 | 284.3888 | 89.087 | 13.9 | 3.66 | 24.31 | 28.31 | 39.3 | 0.83 | 0.93 | 23.1 | 19.7 | 39.05 | 5950 | 19.7 | 1.3433 | 4.41 | 593.4606 | 477.2137
180 | 2024-01-28 | 545.0209 | 3.7228 | 21.7353 | 567.7001 | 569.2209 | 260.2827 | 96.4509 | 29.97 | 110.6312 | 6.8739 | 1.8245 | 23.9981 | 285.0529 | 82.5789 | 12.7 | 4.8 | 24.04 | 28.27 | 39.74 | 0.82 | 0.89 | 22.88 | 20.05 | 39.31 | 5565 | 20.14 | 1.35 | 4.32 | 553.45 | 385.5045
183 | 2024-01-31 | 490.9515 | 3.8881 | 20.8097 | 567.5157 | 570.4421 | 254.5303 | 96.8446 | 28.3133 | 111.9603 | 10.986 | 2.4192 | 23.9958 | 285.0661 | 74.3866 | 8 | 2.89 | 25.85 | 28.77 | 40.37 | 1 | 1.05 | 22.7 | 20.66 | 40.24 | 5220 | 20.67 | 1.07 | 5.05 | 482.5748 | 352.69
184 | 2024-02-01 | 475.1751 | 3.8323 | 20.5318 | 567.4058 | 566.976 | 251.9095 | 96.8893 | 27.8187 | 104.2688 | 6.3235 | 2.6348 | 23.9969 | 287.2457 | 71.9962 | 13.9 | 4.67 | 25.88 | 27.69 | 39.87 | 0.95 | 1.06 | 22.22 | 19.14 | 37.74 | 4958 | 19.16 | 1.21 | 4.95 | 477.8341 | 678.8429
185 | 2024-02-02 | 483.6608 | 3.9403 | 21.2737 | 568.0602 | 567.9019 | 253.0105 | 96.7327 | 28.3913 | 100.57 | 3.0816 | 2.4259 | 23.9988 | 288.6531 | 73.2819 | 13.4 | 3.82 | 26.05 | 27.57 | 39.32 | 0.92 | 1.02 | 22.49 | 19.32 | 38.3 | 4623 | 19.25 | 1.1967 | 5.11 | 499.2292 | 664.5693
187 | 2024-02-04 | 568.8736 | 3.6409 | 22.4094 | 568.9073 | 573.2582 | 263.3471 | 96.7591 | 29.3947 | 101.0789 | 2.5353 | 1.8634 | 23.9981 | 284.3462 | 86.193 | 15.2 | 6.95 | 19.67 | 28.01 | 38.18 | 0.74 | 0.82 | 23.74 | 20.64 | 41.33 | 5510 | 20.89 | 1.36 | 4.41 | 580.3021 | 640.9959
188 | 2024-02-05 | 447.6682 | 3.8686 | 19.8335 | 565.6753 | 565.4076 | 249.1636 | 97.352 | 25.8551 | 97.3401 | 1.0804 | 3.0758 | 23.9975 | 286.4493 | 67.8285 | 14.4 | 5.49 | 21.55 | 29.13 | 39.94 | 0.73 | 0.81 | 23.36 | 20.19 | 39.67 | 4632 | 20.05 | 1.3333 | 4.56 | 457.2435 | 675.7552
190 | 2024-02-07 | 429.6441 | 4.0375 | 19.0302 | 562.2239 | 553.6252 | 246.7032 | 97.2578 | 25.907 | 98.8072 | 4.2904 | 3.2456 | 23.9989 | 288.3946 | 65.0976 | 16.6 | 8.25 | 17.62 | 27.9 | 37.64 | 0.75 | 0.83 | 23.67 | 20.53 | 42.05 | 4629 | 20.48 | 1.44 | 4.47 | 437.5222 | 606.326
191 | 2024-02-08 | 407.9323 | 4.1061 | 17.7985 | 564.6831 | 554.4974 | 243.8109 | 97.3173 | 25.2693 | 98.4986 | 4.733 | 3.4153 | 23.9964 | 289.9213 | 61.8079 | 16.5 | 8.21 | 17.01 | 27.54 | 36.83 | 0.64 | 0.71 | 24.2 | 20.98 | 42.97 | 4167 | 21.14 | 1.4867 | 4.46 | 424.6547 | 695.149
192 | 2024-02-09 | 458.7908 | 3.9685 | 19.3078 | 561.0825 | 555.0524 | 249.3538 | 97.0546 | 26.832 | 103.4981 | 7.0967 | 2.8795 | 23.9988 | 289.2476 | 69.5138 | 15 | 8.15 | 16.99 | 28.83 | 38.51 | 0.69 | 0.75 | 24.14 | 21.32 | 42.6 | 4855 | 21.31 | 1.4167 | 5.11 | 468.2415 | 399.7386
193 | 2024-02-10 | 372.6875 | 4.3442 | 17.1666 | 565.0353 | 557.0012 | 238.621 | 97.5412 | 24.2336 | 101.3876 | 9.6826 | 3.807 | 23.9951 | 290.364 | 56.4678 | 15.2 | 6.39 | 20.31 | 27.99 | 38.21 | 0.59 | 0.65 | 23.34 | 20.13 | 41.03 | 3839 | 19.59 | 1.4267 | 4.6 | 374.8333 | 571.715
194 | 2024-02-11 | 350.1137 | 4.5503 | 16.6393 | 564.9871 | 556.141 | 235.6191 | 97.6224 | 23.6275 | 100.2361 | 12.3045 | 4.0248 | 23.9978 | 290.6483 | 53.0475 | 17.4 | 9.52 | 22.45 | 25.94 | 38.13 | 0.4 | 0.44 | 21.24 | 18.32 | 38.42 | 4024 | 18.89 | 1.2767 | 4.16 | 353.077 | 675.3437
195 | 2024-02-12 | 282.2742 | 5.3394 | 12.4326 | 537.9246 | 516.5921 | 203.3018 | 50.0036 | 26.3182 | 92.4114 | 15.1149 | 6.6536 | 13.5489 | 163.8905 | 42.7688 | 14.3 | 6.11 | 23.68 | 26.72 | 38.07 | 0.38 | 0.41 | 21.88 | 18.97 | 39.68 | 1537 | 18.35 | 1.51 | 4.43 | 276.2307 | 753.1187
203 | 2024-02-20 | 543.5241 | 3.7535 | 19.4913 | 567.0499 | 568.5191 | 261.7861 | 96.0174 | 30.9969 | 107.8123 | 6.402 | 2.1658 | 23.9935 | 291.7465 | 82.3521 | 14.6 | 6.47 | 20.5 | 27.93 | 38.25 | 0.76 | 0.84 | 23.1 | 20.1 | 41.2 | 5615 | 20.28 | 1.22 | 4.11 | 570.8235 | 652.3039
206 | 2024-02-23 | 584.8572 | 3.6677 | 23.4621 | 568.3939 | 572.7876 | 265.0803 | 96.4873 | 30.6414 | 108.2408 | 0.71604 | 1.9087 | 24.0003 | 284.7942 | 88.6147 | 17.2 | 7.85 | 21.09 | 28.59 | 40.25 | 0.45 | 0.5 | 22.46 | 19.1 | 38.12 | 6545 | 19.12 | 1.32 | 4.68 | 590.9428 | 629.5439
207 | 2024-02-24 | 570.8824 | 3.7268 | 22.8996 | 566.6089 | 572.2627 | 263.9672 | 96.4984 | 30.1826 | 104.1453 | 0.54657 | 1.9498 | 24.0005 | 285.5226 | 86.4973 | 15.1 | 5.85 | 24.79 | 28.21 | 40.68 | 0.6 | 0.66 | 21.75 | 18.59 | 37.09 | 5904 | 18.59 | 1.5467 | 4.6 | 572.294 | 700.2034
208 | 2024-02-25 | 472.6356 | 4.0391 | 21.0084 | 566.5757 | 568.3781 | 251.6641 | 96.9759 | 27.342 | 102.1692 | 2.3954 | 3.0313 | 23.9969 | 288.0427 | 71.6115 | 15.2 | 7.27 | 24.48 | 27.85 | 40.81 | 0.63 | 0.69 | 21.38 | 18.52 | 36.93 | 5356 | 18.52 | 1.45 | 4.37 | 472.0351 | 753.3887
209 | 2024-02-26 | 456.838 | 4.0453 | 19.0983 | 566.2873 | 564.7936 | 248.8987 | 96.9745 | 27.0294 | 103.2727 | 5.8704 | 2.9383 | 23.9989 | 288.4438 | 69.2179 | 15.8 | 4.72 | 23.52 | 28.54 | 39.76 | 0.69 | 0.77 | 22.66 | 19.02 | 38.2 | 4541 | 19.02 | 1.48 | 4.61 | 449.2048 | 725.427
210 | 2024-02-27 | 532.3416 | 3.8235 | 21.3627 | 565.7577 | 563.4143 | 258.0479 | 96.7072 | 29.1094 | 108.9074 | 6.5185 | 2.0932 | 23.9995 | 287.351 | 80.6578 | 17.1 | 4.48 | 21.73 | 27.7 | 37.55 | 0.64 | 0.73 | 23.98 | 19.77 | 40 | 5348 | 19.77 | 1.42 | 4.5 | 523.7659 | 707.1817
211 | 2024-02-28 | 559.2229 | 3.7207 | 22.829 | 567.565 | 571.8949 | 262.5567 | 96.6176 | 29.7395 | 109.8713 | 6.1954 | 2.154 | 23.9967 | 284.8373 | 84.7307 | 14.7 | 6.98 | 21.37 | 28.65 | 39.97 | 0.62 | 0.67 | 22.44 | 19.56 | 39.43 | 5507 | 19.56 | 1.47 | 4.32 | 563.7813 | 727.2568
214 | 2024-03-02 | 474.6213 | 4.3039 | 19.2706 | 567.1232 | 564.4145 | 251.7675 | 96.9889 | 27.3686 | 108.3307 | 7.065 | 2.6787 | 23.9954 | 288.4627 | 71.9123 | 15 | 5.96 | 21.8 | 29.79 | 41.24 | 0.68 | 0.76 | 22.53 | 19.35 | 38.36 | 5312 | 19.35 | 1.37 | 4.41 | 482.1196 | 315.1043
220 | 2024-03-08 | 490.2556 | 3.9747 | 18.998 | 565.5676 | 560.7678 | 254.3616 | 97.1162 | 27.2067 | 110.7809 | 11.1814 | 2.4006 | 23.9967 | 286.8936 | 74.2812 | 13.7 | 3.77 | 26.08 | 28.36 | 40.44 | 0.67 | 0.75 | 22.2 | 18.93 | 37.47 | 4986 | 18.93 | 1.2967 | 4.73 | 500.0584 | 271.2095
222 | 2024-03-10 | 425.1727 | 4.2098 | 17.9898 | 564.0533 | 558.1893 | 246.219 | 97.2214 | 25.9768 | 109.3959 | 13.6588 | 3.1518 | 23.9953 | 289.5682 | 64.4201 | 13.3 | 4.23 | 23.86 | 29.83 | 41.48 | 0.64 | 0.71 | 22.99 | 19.84 | 38.09 | 4436 | 19.84 | 1.3133 | 4.06 | 438.7631 | 296.0448
224 | 2024-03-12 | 504.8921 | 4.0164 | 19.4401 | 566.719 | 568.3866 | 256.233 | 96.7832 | 28.5404 | 113.1275 | 15.0815 | 2.4675 | 23.9973 | 285.2688 | 76.4988 | 13.7 | 5.91 | 22.67 | 27.46 | 38.44 | 0.84 | 0.91 | 22.55 | 19.69 | 40.32 | 5013 | 19.69 | 1.36 | 3.8 | 520.5195 | 583.836
228 | 2024-03-16 | 495.2968 | 3.9491 | 19.8041 | 567.2808 | 569.1514 | 255.356 | 96.5833 | 29.2697 | 118.343 | 18.5646 | 2.517 | 23.9965 | 285.4105 | 75.045 | 16 | 8.59 | 22.67 | 26.48 | 38.52 | 0.69 | 0.75 | 21.78 | 18.99 | 38.86 | 5438 | 18.99 | 1.2033 | 4.11 | 506.0585 | 606.4526
240 | 2024-03-28 | 590.5415 | 3.6521 | 21.4168 | 565.5418 | 569.1639 | 266.1677 | 95.4667 | 33.6653 | 117.4387 | 15.7145 | 1.7922 | 23.9964 | 284.6844 | 89.476 | 15.4 | 8.36 | 20.08 | 27.76 | 38.79 | 0.62 | 0.68 | 22.66 | 19.91 | 40.43 | 6393 | 19.88 | 1.32 | 4.63 | 592.3578 | 238.111
241 | 2024-03-29 | 529.7121 | 3.7595 | 19.668 | 564.631 | 560.8776 | 258.606 | 95.7008 | 32.1174 | 118.1735 | 22.2998 | 2.2363 | 23.9978 | 287.9931 | 80.2594 | 13.8 | 7.44 | 21.72 | 27.49 | 38.8 | 0.58 | 0.62 | 22.15 | 19.65 | 40.35 | 5345 | 19.49 | 1.5033 | 4.39 | 538.9837 | 356.3613
242 | 2024-03-30 | 520.5233 | 3.8227 | 19.8743 | 564.0385 | 558.3264 | 257.2043 | 95.5731 | 31.8982 | 122.3652 | 25.1816 | 2.2154 | 23.9961 | 290.3146 | 78.8672 | 9.9 | 4.65 | 24.13 | 27.16 | 38.13 | 0.43 | 0.45 | 22.43 | 20.31 | 41.63 | 5803 | 20.25 | 1.57 | 4.11 | 520.3581 | 378.4681
243 | 2024-03-31 | 525.9743 | 3.7735 | 19.9788 | 564.4185 | 560.1959 | 257.9142 | 95.4879 | 32.0798 | 117.3372 | 19.0234 | 2.137 | 23.9978 | 290.777 | 79.6931 | 13.8 | 8.45 | 22.09 | 26.53 | 38.21 | 0.51 | 0.54 | 22.03 | 19.75 | 40.41 | 5622 | 19.65 | 1.5633 | 4.2 | 527.4837 | 237.3477
248 | 2024-04-05 | 417.6409 | 4.2248 | 17.7646 | 566.0261 | 560.2035 | 246.3213 | 95.9279 | 30.1498 | 111.1795 | 16.714 | 3.045 | 23.9963 | 293.7866 | 63.2789 | 12.5 | 4.47 | 24.52 | 27.05 | 38.09 | 0.75 | 0.82 | 22.8 | 19.96 | 40.28 | 4624 | 20.07 | 1.1833 | 3.87 | 427.0988 | 663.6877
249 | 2024-04-06 | 551.4467 | 3.7969 | 21.1332 | 566.3295 | 567.752 | 262.5136 | 95.1135 | 33.9467 | 118.8456 | 16.6497 | 1.9672 | 23.9992 | 289.5316 | 83.5525 | 13 | 5.01 | 24.19 | 27.03 | 38.18 | 0.74 | 0.81 | 22.74 | 19.88 | 40.07 | 5524 | 20.05 | 1.2567 | 3.57 | 554.9118 | 368.2603
258 | 2024-04-15 | 508.0091 | 3.6853 | 19.9671 | 564.845 | 562.2387 | 256.5322 | 95.6608 | 32.0765 | 118.7349 | 23.0438 | 2.5921 | 23.9988 | 290.6107 | 76.9711 | 13.9 | 5.36 | 23.79 | 27.74 | 39.15 | 0.63 | 0.7 | 22.78 | 19.74 | 39.21 | 5182 | 19.55 | 1.43 | 4.46 | 523.6384 | 447.5793
261 | 2024-04-18 | 436.0486 | 3.8548 | 18.0026 | 564.391 | 566.1242 | 249.5703 | 95.6447 | 31.3382 | 114.1448 | 20.6428 | 2.9943 | 23.9966 | 292.2426 | 66.068 | 14.8 | 7.75 | 21.78 | 27.65 | 39.24 | 0.6 | 0.65 | 22.22 | 19.55 | 39.56 | 4664 | 19.46 | 1.1433 | 4.17 | 440.9087 | 370.8347
264 | 2024-04-21 | 405.951 | 3.9756 | 17.3289 | 563.2002 | 557.6022 | 245.4886 | 95.8409 | 30.4409 | 112.47 | 20.9432 | 3.4541 | 23.9989 | 295.7165 | 61.5077 | 12.8 | 5.72 | 24.1 | 27.01 | 38.46 | 0.53 | 0.58 | 22.79 | 20.14 | 39.93 | 4176 | 20.49 | 1.4467 | 4.11 | 416.9478 | 316.408
265 | 2024-04-22 | 440.5353 | 4.0169 | 18.4727 | 563.5988 | 559.1045 | 248.6185 | 95.6592 | 31.2406 | 116.6689 | 21.5876 | 2.7885 | 23.9961 | 296.5051 | 66.7478 | 11.3 | 4.27 | 26.49 | 26.07 | 37.65 | 0.69 | 0.75 | 22.2 | 19.66 | 40 | 4711 | 19.77 | 1.3967 | 4.01 | 456.8741 | 303.7013
266 | 2024-04-23 | 470.9395 | 4.0561 | 18.7775 | 564.6311 | 560.4464 | 251.7284 | 95.759 | 31.3616 | 120.5009 | 22.1619 | 2.8264 | 23.9962 | 293.3902 | 71.3545 | 12.5 | 4.99 | 27.8 | 25.88 | 38.5 | 0.65 | 0.7 | 21.36 | 18.74 | 38.05 | 5009 | 18.6 | 1.4167 | 3.92 | 469.6623 | 264.2791
267 | 2024-04-24 | 380.7302 | 4.329 | 16.6162 | 561.5971 | 554.2019 | 241.6348 | 96.0065 | 29.6325 | 116.3275 | 23.7151 | 3.5762 | 23.9978 | 298.4819 | 57.6864 | 12.7 | 5.39 | 25.71 | 26.84 | 38.96 | 0.7 | 0.76 | 21.72 | 19.11 | 38.81 | 3733 | 18.8 | 1.3467 | 3.86 | 387.8187 | 660.6498
268 | 2024-04-25 | 321.6222 | 4.649 | 14.6508 | 556.6132 | 545.9591 | 233.8192 | 95.7369 | 29.6575 | 111.0924 | 24.0759 | 4.1813 | 23.9986 | 304.2572 | 48.7306 | 12.5 | 5.36 | 25.3 | 27.26 | 39.31 | 0.65 | 0.7 | 21.78 | 19.22 | 38.93 | 2759 | 18.93 | 1.5033 | 4.97 | 320.6607 | 702.8844
278 | 2024-05-05 | 469.3754 | 3.9903 | 16.9065 | 535.2412 | 509.9525 | 200.263 | 92.6252 | 37.078 | 96.1734 | 18.1818 | 6.8492 | 16.4903 | 201.1715 | 71.1175 | 13.7 | 6.47 | 23.24 | 27.09 | 38.54 | 0.73 | 0.79 | 22.18 | 19.51 | 39.86 | 3868 | 19.62 | 1.42 | 4.8791 | 473.108 | 620.3393
279 | 2024-05-06 | 461.0218 | 3.9453 | 20.0189 | 566.0415 | 567.0301 | 253.0673 | 95.639 | 32.0093 | 113.71 | 21.8387 | 2.7739 | 23.9958 | 294.9968 | 69.8518 | 15 | 7.83 | 22.72 | 26.9 | 38.72 | 0.69 | 0.74 | 22.01 | 19.33 | 39.25 | 4826 | 19.47 | 1.3467 | 4.87 | 475.8539 | 247.7499
280 | 2024-05-07 | 481.4748 | 3.9282 | 20.4873 | 565.5976 | 561.0154 | 253.485 | 95.5592 | 32.1812 | 116.3679 | 23.8168 | 2.2893 | 23.9778 | 292.6383 | 72.9507 | 15.9 | 8.99 | 21.99 | 26.53 | 38.43 | 0.64 | 0.69 | 21.93 | 19.25 | 39.26 | 5069 | 19.15 | 1.2767 | 4.41 | 488.0676 | 365.827
286 | 2024-05-13 | 424.7807 | 4.0848 | 19.2712 | 565.7581 | 559.9959 | 247.4131 | 95.5527 | 31.4748 | 115.2502 | 23.9088 | 3.1814 | 23.9789 | 293.5917 | 64.3607 | 15 | 6.36 | 24.04 | 26.92 | 38.66 | 0.54 | 0.6 | 21.74 | 18.76 | 38.73 | 4775 | 18.65 | 1.2533 | 4.26 | 436.0172 | 329.4945
287 | 2024-05-14 | 421.4631 | 3.9516 | 19.0638 | 565.3443 | 561.4883 | 247.571 | 95.464 | 31.7017 | 114.8089 | 25.9626 | 3.295 | 23.9989 | 294.2046 | 63.858 | 16.4 | 7.94 | 20.12 | 27.55 | 38.3 | 0.38 | 0.42 | 22.19 | 19.14 | 40.3 | 4501 | 19.09 | 1.23 | 4.76 | 431.0034 | 548.4635
288 | 2024-05-15 | 407.5406 | 4.0674 | 18.8916 | 566.7157 | 558.2096 | 245.1277 | 95.5389 | 31.483 | 114.002 | 23.3363 | 3.266 | 23.9966 | 296.0158 | 61.7486 | 16 | 7.44 | 21.14 | 27.53 | 38.54 | 0.5 | 0.54 | 22.23 | 19.2 | 39.85 | 4459 | 19.25 | 1.2867 | 4.81 | 416.4141 | 512.2152
296 | 2024-05-23 | 457.5516 | 3.998 | 20.5396 | 565.0897 | 557.3481 | 251.786 | 94.9056 | 33.1873 | 116.462 | 27.379 | 2.8264 | 23.9969 | 293.8306 | 69.326 | 18 | 8.91 | 18.92 | 26.38 | 36.55 | 0.64 | 0.7 | 22.69 | 19.38 | 41.2 | 4592 | 19.51 | 1.3067 | 3.75 | 466.992 | 386.3861
297 | 2024-05-24 | 484.1438 | 4.0075 | 21.2489 | 566.8698 | 568.7506 | 255.3552 | 94.7952 | 33.7583 | 122.4989 | 29.487 | 2.7676 | 23.9989 | 290.5032 | 73.3551 | 17.5 | 8.03 | 20.27 | 25.2 | 35.15 | 0.67 | 0.75 | 22.88 | 19.5 | 41.68 | 5407 | 19.62 | 1.2233 | 3.89 | 498.6815 | 314.5278
298 | 2024-05-25 | 448.8198 | 4.3111 | 20.0569 | 567.5936 | 563.8944 | 250.9656 | 94.9285 | 33.12 | 118.6089 | 28.7221 | 2.9099 | 23.9989 | 292.9658 | 68.003 | 17.2 | 7.74 | 22.6 | 24.34 | 34.94 | 0.72 | 0.8 | 22.19 | 18.89 | 40.65 | 4494 | 18.99 | 1.48 | 3.69 | 462.0976 | 473.4061
301 | 2024-05-28 | 414.3333 | 4.6573 | 18.7529 | 565.3032 | 561.6484 | 245.8405 | 95.0235 | 32.5673 | 111.6041 | 24.3713 | 3.419 | 23.9964 | 295.7407 | 62.7778 | 16.1 | 10.71 | 20.17 | 24.98 | 36.15 | 0.68 | 0.72 | 21.4 | 19.07 | 41.44 | 4728 | 18.81 | 1.43 | 5.09 | 428.1484 | 271.5207
302 | 2024-05-29 | 433.3133 | 4.5856 | 19.5669 | 565.135 | 562.805 | 248.9961 | 94.8565 | 33.1157 | 115.3658 | 26.4188 | 2.972 | 23.9976 | 294.2196 | 65.6535 | 15.6 | 9.92 | 20.09 | 24.96 | 35.66 | 0.68 | 0.72 | 21.67 | 19.31 | 42.21 | 4546 | 19.13 | 1.52 | 4.93 | 441.0613 | 447.662
307 | 2024-06-03 | 416.9935 | 4.7166 | 18.8356 | 564.1266 | 554.6702 | 247.1841 | 95.097 | 32.5621 | 122.4054 | 27.6946 | 3.0223 | 23.9961 | 301.3356 | 63.1808 | 14.3 | 4.55 | 29.27 | 25.37 | 38.33 | 0.6 | 0.67 | 20.88 | 17.79 | 36.62 | 4633 | 17.73 | 1.3867 | 5.11 | 428.4343 | 319.239
310 | 2024-06-06 | 390.2041 | 4.654 | 17.7763 | 566.0951 | 557.3622 | 244.0406 | 95.321 | 31.5214 | 115.7842 | 22.7162 | 3.3283 | 23.999 | 298.1448 | 59.1218 | 12.3 | 3.26 | 27.34 | 26.9 | 38.75 | 0.95 | 1.04 | 22.2 | 19.23 | 38.54 | 4196 | 18.91 | 1.4267 | 5.12 | 394.6348 | 706.9559
316 | 2024-06-12 | 417.058 | 4.8117 | 17.9736 | 565.6125 | 562.3851 | 246.425 | 94.9225 | 33.1117 | 121.9949 | 29.9227 | 3.3836 | 23.9976 | 298.037 | 63.1906 | 12 | 3.47 | 30.02 | 26.29 | 39.52 | 0.94 | 1.03 | 20.77 | 18.04 | 36.68 | 4433 | 18.02 | 1.3733 | 3.02 | 424.6203 | 377.2125
317 | 2024-06-13 | 416.3555 | 4.6522 | 18.6299 | 568.1065 | 563.8012 | 247.2548 | 94.8637 | 32.9136 | 123.6892 | 31.2546 | 3.1598 | 23.9964 | 295.7165 | 63.0842 | 13.5 | 5.02 | 27.75 | 26.9 | 40.01 | 0.91 | 1 | 20.97 | 18.16 | 36.72 | 4583 | 18.22 | 1.2967 | 3.66 | 423.2033 | 505.16
319 | 2024-06-15 | 411.7489 | 4.6185 | 18.4926 | 567.6962 | 564.9017 | 246.3011 | 94.9174 | 32.9107 | 121.8607 | 32.4813 | 3.0696 | 23.9956 | 295.5682 | 62.3862 | 13.6 | 5.09 | 27.95 | 26.39 | 39.41 | 0.94 | 1.03 | 20.8 | 18 | 36.94 | 5070 | 18.12 | 1.2733 | 4.41 | 412.1636 | 296.8933
331 | 2024-06-27 | 504.853 | 4.2782 | 21.3025 | 566.2871 | 568.6981 | 259.7005 | 94.5724 | 34.7987 | 123.5404 | 25.6742 | 2.2264 | 23.9978 | 293.491 | 76.4929 | 12.4 | 4.66 | 26.17 | 27.08 | 39.14 | 0.73 | 0.8 | 21.66 | 19 | 38.68 | 5811 | 18.89 | 1.2 | 3.9 | 505.6347 | 421.5107
333 | 2024-06-29 | 355.3849 | 4.7307 | 16.5767 | 568.0988 | 568.5895 | 239.1811 | 95.2503 | 31.2722 | 111.5256 | 26.6729 | 3.2971 | 23.9964 | 296.3589 | 53.8462 | 11.6 | 3.6 | 28.05 | 27.56 | 40.32 | 0.69 | 0.75 | 21.18 | 18.55 | 37.39 | 4220 | 18.36 | 1.17 | 3.38 | 359.8541 | 245.3938
343 | 2024-07-09 | 327 | 4.2234 | 15.7829 | 560.2965 | 563.0402 | 236.0003 | 94.9381 | 32.4078 | 116.727 | 32.9817 | 4.8683 | 23.9964 | 298.2111 | 49.5455 | 13.7 | 5.22 | 22.43 | 27.45 | 37.95 | 0.83 | 0.91 | 22.88 | 19.91 | 40.86 | 4124 | 19.93 | 1.2433 | 4.29 | 478.2579 | 653.4158
344 | 2024-07-10 | 453.2074 | 4.2234 | 18.973 | 570.0151 | 571.3898 | 252.3107 | 94.5168 | 33.9029 | 123.5465 | 29.5911 | 3.1392 | 22.3311 | 295.8148 | 68.6678 | 12.5 | 4 | 25.57 | 27.76 | 39.44 | 1.06 | 1.16 | 22.32 | 19.47 | 38.89 | 4920 | 19.73 | 1.3833 | 4.63 | 427.1581 | 471.3461
366 | 2024-08-01 | 331.8452 | 44.371 | 12.8301 | 565.1282 | 560.495 | 238.5701 | 94.2804 | 34.5702 | 125.1781 | 33.2203 | 4.5549 | 3.6844 | 316.7738 | 50.2796 | 16.7 | 7.94 | 19.49 | 27.78 | 38.27 | 0.65 | 0.72 | 22.49 | 19.38 | 40.55 | 456 | 18.72 | 1.2 | 3.87 | 249.002 | 442.2668
373 | 2024-08-08 | 352.3722 | 4.1619 | 15.7029 | 567.6819 | 561.4655 | 239.7272 | 93.9118 | 35.5942 | 122.9535 | 34.3061 | 3.5466 | 24.0781 | 310.0509 | 53.3897 | 14.8 | 5.32 | 25.28 | 26.47 | 38.15 | 0.75 | 0.84 | 21.68 | 18.58 | 38.62 | 5973 | 18.4 | 1.22 | 4.21 | 536.7004 | 494.2895
376 | 2024-08-11 | 660.9 | 4.6869 | 24.0862 | 569.418 | 570.7672 | 275.9096 | 91.8911 | 40.8912 | 133.396 | 34.6572 | 0.61046 | 23.9978 | 284.1587 | 100.1364 | 12.8 | 3.2 | 24.83 | 27.94 | 38.82 | 0.88 | 0.98 | 23.01 | 19.85 | 39.66 | 6289 | 20.06 | 1.2367 | 4.68 | 544.0556 | 346.741
393 | 2024-08-28 | 342.9445 | 5.1864 | 16.0804 | 564.0719 | 565.6677 | 239.8589 | 93.8702 | 35.7253 | 110.9019 | 25.5598 | 3.9634 | 23.9975 | 314.0903 | 51.9613 | 14.5 | 5.55 | 21.61 | 28.41 | 39 | 0.81 | 0.89 | 22.9 | 19.83 | 40.2 | 4364 | 19.98 | 1.45 | 4.17 | 410.9103 | 641.2921
394 | 2024-08-29 | 329.3796 | 4.4867 | 16.5437 | 566.4786 | 568.222 | 237.489 | 93.9698 | 35.6235 | 109.3671 | 29.5394 | 3.6675 | 23.9953 | 306.8739 | 49.906 | 14.1 | 5.53 | 22.96 | 28.31 | 39.57 | 0.67 | 0.74 | 22.5 | 19.56 | 39.28 | 4740 | 19.52 | 1.4667 | 5.23 | 444.8201 | 468.4975
406 | 2024-09-10 | 360.3778 | 5.2771 | 16.9066 | 565.0547 | 563.4155 | 241.529 | 93.8096 | 36.1121 | 117.0007 | 32.5585 | 4.0968 | 23.9967 | 307.2021 | 54.6027 | 16.3 | 7.76 | 21.26 | 30.9 | 43.48 | 0.58 | 0.64 | 22.24 | 19.24 | 36.37 | 5783 | 19.25 | 1.46 | 3.86 | 514.6677 | 451.0297
407 | 2024-09-11 | 333.9 | 5.5432 | 15.4042 | 559.3871 | 553.2349 | 237.5843 | 93.9304 | 35.7955 | 119.1323 | 30.8454 | 3.3075 | 23.9994 | 315.3329 | 50.5909 | 16.4 | 7.73 | 21.68 | 30.71 | 43.46 | 0.7 | 0.77 | 21.95 | 18.94 | 36.13 | 4848 | 18.96 | 1.33 | 3.95 | 418.2879 | 348.2996
410 | 2024-09-14 | 352.25 | 4.7641 | 16.1823 | 566.6347 | 565.9698 | 240.17 | 93.7697 | 36.0047 | 117.7123 | 29.6016 | 3.7038 | 23.9969 | 301.7887 | 53.3712 | 14.1 | 5.59 | 24.34 | 28.89 | 41.23 | 0.78 | 0.86 | 22.12 | 19.25 | 37.48 | 4954 | 19.31 | 1.29 | 4.41 | 462.975 | 646.7565
412 | 2024-09-16 | 333.6429 | 4.676 | 16.2988 | 569.2618 | 570.0668 | 238.7598 | 93.93 | 35.77 | 117.4153 | 27.2452 | 3.3562 | 23.9972 | 312.2885 | 50.5519 | 14 | 3.96 | 24.62 | 29.15 | 40.82 | 0.71 | 0.8 | 22.47 | 19.24 | 37.84 | 3801 | 19.24 | 1.1767 | 4.11 | 343.9655 | 562.5434
414 | 2024-09-18 | 309.0618 | 4.9462 | 14.9899 | 561.7938 | 554.1367 | 233.2787 | 94.4015 | 34.295 | 113.6996 | 29.9842 | 3.2258 | 23.9964 | 306.5739 | 46.8275 | 16.8 | 6.02 | 20.1 | 31.72 | 42.92 | 0.61 | 0.69 | 23.38 | 19.7 | 37.32 | 3965 | 19.7 | 1.1267 | 3.29 | 369.7889 | 705.7405
490 | 2024-12-03 | 661.4667 | 3.3356 | 24.0973 | 554.2523 | 565.3656 | 276.1802 | 94.3423 | 37.413 | 111.9228 | 14.7885 | 1.0631 | 23.9961 | 277.6979 | 100.2222 | 13.4 | 3.36 | 27.83 | 27.65 | 40.23 | 0.99 | 1.11 | 21.56 | 18.42 | 36.89 | 5874 | 19.08 | 1.2933 | 3.81 | 508.1383 | 836.8599
491 | 2024-12-04 | 329.2235 | 3.3356 | 15.6673 | 558.34 | 546.1487 | 240.4163 | 94.7935 | 33.0597 | 101.7672 | 13.5006 | 3.9771 | 24.0019 | 304.8621 | 49.8824 | 13.2 | 3.17 | 28.41 | 27.32 | 39.94 | 0.99 | 1.11 | 21.58 | 18.45 | 36.85 | 5556 | 18.56 | 1.1767 | 3.52 | 489.9442 | 707.7046
492 | 2024-12-05 | 520.3177 | 3.3356 | 21.9358 | 567.3879 | 570.9229 | 262.6972 | 94.2699 | 34.8493 | 100.3633 | 9.5668 | 2.222 | 23.9965 | 293.2567 | 78.836 | 13.3 | 3.59 | 26.48 | 27.09 | 38.73 | 0.66 | 0.72 | 22.19 | 19.02 | 38.51 | 6568 | 19.08 | 1.2667 | 4.39 | 624.6674 | 749.1588
493 | 2024-12-06 | 617.2609 | 3.3356 | 24.0188 | 565.6345 | 563.562 | 270.8744 | 96.0744 | 32.1156 | 115.2643 | 8.876 | 1.0899 | 23.9981 | 282.9942 | 93.5244 | 14.7 | 3.67 | 27.11 | 26.77 | 38.68 | 0.78 | 0.88 | 22.04 | 18.59 | 37.6 | 6229 | 18.73 | 1.2567 | 4.56 | 566.982 | 782.2715
494 | 2024-12-07 | 579.2923 | 4.1497 | 24.2967 | 564.5922 | 567.7643 | 269.4158 | 95.4798 | 33.7126 | 114.7693 | 9.2287 | 1.623 | 23.9969 | 278.0679 | 87.7716 | 15.3 | 4.31 | 27.59 | 27.01 | 39.67 | 0.73 | 0.83 | 21.9 | 18.44 | 36.37 | 6201 | 18.1 | 1.2733 | 4.47 | 541.672 | 796.6231
495 | 2024-12-08 | 564.9 | 4.1497 | 23.4466 | 567.5349 | 567.7139 | 266.8758 | 95.6117 | 33.0694 | 111.8595 | 8.9318 | 2.0216 | 23.9982 | 286.9283 | 85.5909 | 14.1 | 3.41 | 27.44 | 27.06 | 39.14 | 0.66 | 0.74 | 22.18 | 18.81 | 37.43 | 4767 | 18.54 | 1.3267 | 4.36 | 443.4715 | 880.9342
496 | 2024-12-09 | 506.45 | 4.1497 | 21.7146 | 565.4865 | 558.0734 | 261.5281 | 95.5631 | 32.1827 | 102.9464 | 6.546 | 2.2992 | 23.9969 | 283.9644 | 76.7348 | 15.3 | 4.27 | 25.42 | 27.33 | 38.88 | 0.64 | 0.73 | 22.52 | 18.99 | 38.03 | 6376 | 18.7 | 1.3367 | 4.51 | 576.7007 | 773.0294
497 | 2024-12-10 | 500.68 | 3.9162 | 21.0958 | 565.4456 | 557.547 | 260.0322 | 95.5029 | 31.983 | 104.2923 | 9.3049 | 2.9147 | 23.9947 | 297.8531 | 75.8606 | 16.6 | 4.89 | 26.38 | 26.75 | 38.92 | 0.52 | 0.59 | 21.74 | 18.08 | 36.81 | 6001 | 18.21 | 1.33 | 4.08 | 550.2596 | 804.3304
498 | 2024-12-11 | 480.0258 | 3.9162 | 20.9766 | 568.0585 | 562.2162 | 257.3276 | 96.1135 | 30.8014 | 101.4513 | 6.9722 | 2.3153 | 23.9983 | 295.1881 | 72.7312 | 17.1 | 5.08 | 27.4 | 26.11 | 38.67 | 0.45 | 0.51 | 21.1 | 17.46 | 36.18 | 6859 | 17.26 | 1.23 | 4.17 | 616.9472 | 758.2578
499 | 2024-12-12 | 555.45 | 3.7979 | 24.2009 | 565.2339 | 563.118 | 266.9783 | 95.5505 | 33.2254 | 108.7502 | 7.287 | 2.293 | 23.9979 | 277.4633 | 84.1591 | 17.1 | 5.08 | 25.7 | 27.88 | 40.28 | 0.6 | 0.69 | 21.86 | 18.12 | 36.11 | 5962 | 18.12 | 1.33 | 3.59 | 578.5544 | 786.2743
500 | 2024-12-13 | 657.088 | 3.7979 | 23.9399 | 564.522 | 566.217 | 275.7521 | 95.385 | 34.4729 | 117.6668 | 8.9193 | 1.2409 | 23.9956 | 281.5798 | 99.5588 | 17.8 | 5.07 | 22.78 | 30.04 | 41.61 | 0.6 | 0.69 | 22.87 | 18.81 | 36.44 | 5951 | 19.01 | 1.2867 | 4.48 | 561.1413 | 777.9548
501 | 2024-12-14 | 500.0346 | 3.9599 | 21.1887 | 562.9283 | 555.5695 | 260.3104 | 95.7357 | 31.7526 | 111.6302 | 5.56 | 2.084 | 23.9969 | 286.4386 | 75.7628 | 16 | 4.77 | 26.97 | 28.28 | 41.44 | 0.69 | 0.78 | 21.63 | 18.13 | 35.27 | 5604 | 17.74 | 1.2267 | 4.69 | 521.7447 | 813.5347
502 | 2024-12-15 | 615.275 | 3.9599 | 24.0647 | 567.2318 | 561.9232 | 272.0856 | 95.3717 | 34.0823 | 111.4582 | 4.4664 | 1.8334 | 23.9996 | 282.7259 | 93.2235 | 17 | 6.72 | 24.29 | 29.05 | 42.14 | 0.67 | 0.75 | 21.52 | 18.14 | 35.52 | 5068 | 18.16 | 1.8767 | 4.73 | 449.6433 | 862.6977
503 | 2024-12-16 | 602.0341 | 3.9599 | 24.1555 | 569.3445 | 566.8671 | 270.8229 | 95.6045 | 33.3839 | 111.2064 | 6.5036 | 1.5725 | 23.9961 | 283.868 | 91.2173 | 19.7 | 9.61 | 17.81 | 31.84 | 43.89 | 0.6 | 0.67 | 22.74 | 19.13 | 36.2 | 5496 | 19.13 | 1.5567 | 5.53 | 488.5965 | 833.3799
504 | 2024-12-17 | 495.4177 | 3.9599 | 22.0579 | 570.7683 | 562.3718 | 259.6075 | 96.1616 | 30.9849 | 105.0109 | 10.663 | 2.2356 | 23.9967 | 281.2587 | 75.0633 | 20.2 | 8.96 | 21.55 | 29.64 | 42.64 | 0.6 | 0.69 | 21.64 | 17.92 | 34.94 | 4745 | 18.13 | 1.5667 | 5.03 | 451.9374 | 856.6934
505 | 2024-12-18 | 499.3714 | 3.9599 | 20.9399 | 563.4564 | 565.6128 | 259.6084 | 96.1422 | 30.7507 | 102.9195 | 7.5662 | 2.5013 | 23.9964 | 288.667 | 75.6623 | 14.6 | 4.06 | 24.97 | 28.9 | 40.71 | 0.57 | 0.64 | 22.52 | 19.13 | 37.46 | 5665 | 18.97 | 1.4633 | 4.85 | 535.01 | 799.1218
506 | 2024-12-19 | 573.2238 | 3.9599 | 23.4394 | 566.0101 | 558.9203 | 267.603 | 96.0425 | 32.2008 | 114.728 | 4.5152 | 2.0145 | 24.0021 | 278.5473 | 86.8521 | 17.1 | 7.08 | 20.65 | 29.48 | 40.79 | 0.67 | 0.76 | 22.58 | 19.16 | 38.17 | 5688 | 19.15 | 1.5733 | 4.55 | 546.6081 | 802.1795
507 | 2024-12-20 | 632.0556 | 3.676 | 24.4337 | 569.0414 | 566.2628 | 274.2077 | 95.8443 | 32.9977 | 109.8882 | 6.3171 | 1.2679 | 23.9981 | 281.0251 | 95.766 | 18.2 | 8.2 | 20.98 | 28.92 | 40.82 | 0.67 | 0.75 | 22.05 | 18.63 | 37.33 | 5993 | 18.46 | 1.5733 | 4.73 | 563.7703 | 798.6716
508 | 2024-12-21 | 614.0146 | 3.676 | 24.077 | 563.9783 | 565.6677 | 271.7519 | 96.0027 | 32.3114 | 113.0994 | 7.3458 | 1.3845 | 23.9986 | 284.6758 | 93.0325 | 16.8 | 6.83 | 21.17 | 29.16 | 40.49 | 0.65 | 0.72 | 22.59 | 19.18 | 38.25 | 5438 | 19.05 | 1.48 | 4.36 | 491.5091 | 841.5247
509 | 2024-12-22 | 532.3 | 3.676 | 23.2362 | 566.993 | 557.9956 | 264.6268 | 96.1752 | 31.5584 | 107.8106 | 4.2258 | 2.4162 | 23.9989 | 284.8582 | 80.6515 | 16.5 | 6.44 | 19.37 | 30.5 | 41.11 | 0.69 | 0.77 | 23.24 | 19.76 | 38.98 | 5548 | 19.83 | 1.3667 | 4.85 | 553.9712 | 800.3599
510 | 2024-12-23 | 577.8542 | 3.676 | 24.1988 | 566.8796 | 557.3273 | 269.2153 | 96.0638 | 32.0862 | 112.1829 | 6.2387 | 2.255 | 23.9961 | 282.7063 | 87.5537 | 13.6 | 3.38 | 25.54 | 28.14 | 39.56 | 0.65 | 0.73 | 22.77 | 19.44 | 38.39 | 6505 | 19.4 | 1.33 | 4.96 | 631.6663 | 749.6595
511 | 2024-12-24 | 604.2445 | 3.676 | 24.2187 | 567.4431 | 561.4655 | 271.4827 | 95.9427 | 32.6557 | 112.9001 | 7.101 | 1.3849 | 23.9958 | 281.9054 | 91.5522 | 15.9 | 5.72 | 23.62 | 28.24 | 39.95 | 0.63 | 0.7 | 22.41 | 19.02 | 37.83 | 5760 | 18.73 | 1.2633 | 4.96 | 520.8006 | 806.9313
512 | 2024-12-25 | 500.4684 | 3.7566 | 21.6233 | 568.4995 | 564.8621 | 259.8489 | 96.4476 | 30.2578 | 103.9684 | 7.5773 | 2.3214 | 23.9975 | 286.0802 | 75.8286 | 17.3 | 6.65 | 23.65 | 27.26 | 39.12 | 0.64 | 0.71 | 22.3 | 18.78 | 37.62 | 4853 | 18.62 | 1.4833 | 4.71 | 525.2178 | 791.7335
513 | 2024-12-26 | 398.1833 | 3.7566 | 18.4108 | 562.3958 | 557.7942 | 247.6487 | 96.7495 | 28.0521 | 100.2148 | 8.9108 | 3.2363 | 23.9978 | 287.7066 | 60.3308 | 22.5 | 11.46 | 19.9 | 29.62 | 43.14 | 0.62 | 0.71 | 21.22 | 17.47 | 34.16 | 4574 | 18.08 | 1.4233 | 4.85 | 455.539 | 837.8144
514 | 2024-12-27 | 536.7857 | 3.5145 | 23.8336 | 568.7963 | 565.48 | 265.2736 | 96.5561 | 30.3917 | 114.4394 | 7.4552 | 2.3746 | 23.9961 | 280.6462 | 81.3312 | 16.6 | 5.98 | 23.49 | 28.9 | 40.92 | 0.57 | 0.65 | 22.48 | 18.93 | 36.91 | 5306 | 19.24 | 1.4867 | 4.91 | 513.7719 | 800.6992
515 | 2024-12-28 | 388.9622 | 3.5145 | 18.1129 | 560.7466 | 547.2748 | 246.8528 | 97.1321 | 26.7924 | 102.5164 | 6.0766 | 3.433 | 23.9978 | 288.2841 | 58.9337 | 20 | 9.44 | 19.4 | 30.64 | 43.09 | 0.69 | 0.79 | 21.95 | 18.29 | 35.78 | 3825 | 18.69 | 1.4767 | 5.02 | 377.3549 | 910.3316
516 | 2024-12-29 | 435.36 | 3.5145 | 18.7043 | 561.2518 | 556.6956 | 252.0864 | 96.7118 | 28.3296 | 97.924 | 5.0572 | 2.8346 | 23.9991 | 286.6912 | 65.9636 | 20.9 | 9.08 | 18.91 | 30.88 | 42.91 | 0.75 | 0.86 | 22.19 | 18.18 | 35.75 | 3668 | 18.41 | 1.3567 | 4.98 | 360.4412 | 914.2068
517 | 2024-12-30 | 363.2115 | 3.5145 | 16.9926 | 558.9186 | 545.4575 | 243.3666 | 96.687 | 27.0138 | 101.438 | 8.7663 | 3.0999 | 23.9961 | 290.1945 | 55.0321 | 19.5 | 10.12 | 20.41 | 29.88 | 43.01 | 0.74 | 0.82 | 21.59 | 18.26 | 35.48 | 3777 | 17.91 | 1.5267 | 5.29 | 351.4854 | 914.3395
518 | 2024-12-31 | 474.7936 | 3.5145 | 20.5484 | 564.0535 | 560.2661 | 256.5064 | 96.3957 | 29.7686 | 100.1542 | 8.414 | 2.5977 | 23.9978 | 288.5399 | 71.9384 | 14.8 | 7.34 | 21.08 | 28.72 | 40.11 | 0.67 | 0.73 | 22.56 | 19.75 | 39.42 | 5021 | 19.69 | 1.3567 | 4.67 | 494.1397 | 829.7955