## Sheet1
| mean | min | 25% | 50% | 75% | max | std
负荷率 | 76.7145 | 45.3957 | 65.0756 | 76.8512 | 89.1457 | 100.3492 | 14.0737
厂用电率 | 3.8143 | 0.60221 | 3.6446 | 3.8127 | 4.0086 | 5.2772 | 0.40995
平均负荷 | 506.3158 | 299.6118 | 429.4989 | 507.2182 | 588.3617 | 662.3047 | 92.8866
再热汽温 | 562.8171 | 549.7507 | 559.6405 | 563.6307 | 566.298 | 572.4426 | 4.7736
氧量 | 2.4147 | 0.23089 | 1.39 | 2.5605 | 3.1704 | 5.2581 | 1.1978
排烟温度 | 111.6659 | 91.8294 | 106.0726 | 111.3405 | 116.9796 | 131.876 | 8.465
送风温度 | 19.9432 | -2.024 | 12.9058 | 20.6431 | 28.3167 | 35.9256 | 9.5673
主汽压力 | 21.2891 | 14.7899 | 19.2249 | 21.5701 | 23.982 | 24.7456 | 2.6681
主汽温度 | 565.878 | 557.9773 | 564.5102 | 566.3849 | 567.4479 | 570.4008 | 2.326
给水温度 | 259.0282 | 233.2395 | 250.3605 | 258.6416 | 268.3202 | 277.5101 | 10.9266
全水 | 14.4837 | 8 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 22.5 | 1.909
收到基灰分 | 24.1877 | 17.62 | 22.385 | 24.13 | 25.875 | 31.41 | 2.6139
收到基挥发分 | 27.3917 | 24.34 | 26.795 | 27.33 | 27.97 | 31.84 | 1.0783
空干基固定碳 | 38.7506 | 34.16 | 37.85 | 38.78 | 39.775 | 42.86 | 1.4456
收到基低位发热量 | 19.0805 | 17 | 18.74 | 19.11 | 19.47 | 22.11 | 0.63245